# ГЛАВА 4. ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ

4.1. Приборы, работающие в комплекте с термоэлектрическими термометрами

В качестве вторичных приборов в термоэлектрических термометрах используют пирометрические милливольтметры (гальванометры) и компенсационные приборы (потенциометры).

Пирометрические милливольтметры. Это приборы магнитоэлектрической системы. Их работа основана на принципе взаимодействия проводника, по которому протекает электрический ток, с магнитным полем постоянного магнита.

При подключении к милливольтметру термоэлектрического термометра, т.е. при измерении температуры, по виткам рамки протекает ток I.

При взаимодействии этого тока с магнитным полем постоянного магнита появляется вращающий момент, под действием которого рамка вместе со стрелкой поворачивается. Так как интенсивность магнитного поля в кольцевом зазоре постоянна, то поворот рамки пропорционален току I, протекающему через витки рамки

 = kI,

где - угол поворота рамки; k - коэффициент пропорциональности.

Класс точности переносных милливольтметров установлен в пределах 0,2...1,0, а стационарных (щитовых) – 0,5...2,5.

Промышленность выпускает показывающие, регистрирующие и регулирующие милливольтметры. Шкала градуируется либо в градусах температуры, либо в милливольтах, применяется и двойная градуировка шкалы.

Компенсационные приборы (потенциометры). Электрические схемы, в которых применяется компенсационный метод измерения небольших напряжений или термоЭДС, часто называются потенциометрическими схемами, а приборы, в которых используется этот метод, называют потенциометрами.

В термических цехах имеются в эксплуатации переносные потенциометры постоянного тока. Эти приборы являются комбинированными устройствами. Они могут применяться для измерения термоЭДС, могут быть источниками регулируемого напряжения, и их применяют как образцовые приборы для проверки милливольтметров, автоматических потенциометров.

Автоматические потенциометры применяются для измерения температуры при работе в комплекте с термоэлектрическими преобразователями. Они могут также измерять термоЭДС, напряжение постоянного тока или другие неэлектрические величины, преобразованные в напряжение постоянного тока. В автоматических потенциометрах измерение термоЭДС, а следовательно и функционально связанных с ней величин (например, температуры), происходит без вмешательства человека.

Выпускаются автоматические потенциометры, показывающие и регистрирующие, одно- и многоточечные. Регистрирующие одноточечные приборы осуществляют запись на ленточной или дисковой диаграммной бумаге. Автоматические потенциометры выпускаются нормального габарита (КСП4), малогабаритные (КСП3 и КСП2), миниатюрные показывающие КПП1.

Автоматические потенциометры типа КСП применяются для измерения температуры при работе в комплекте с термоэлектрическими преобразователями и с измерительными преобразователями пирометров полного или частичного излучения.

В зависимости от модификации автоматических потенциометров в них могут встраиваться дополнительные устройства: сигнализирующие, реостатные, позиционные регулирующие устройства, передающие преобразователи.

4.2. Приборы, работающие в комплекте с термометрами сопротивления (термопреобразователями сопротивления)

В качестве вторичных приборов, работающих с термометрами сопротивления, в промышленности нашли применение уравновешивающие мосты (ручные и автоматические) и логометры.

Мостовые измерительные схемы являются составной частью многих контрольно-измерительных приборов и различных устройств автоматики.

Автоматические электронные мосты применяются для измерения температуры при работе в комплекте с термопреобразователями сопротивления. Посредством автоматических мостов можно также измерять и другие параметры, изменение которых в первичных приборах преобразуется в изменение активного сопротивления. В автоматических мостах измерение сопротивлений, а следовательно, и функционально связанных с ними величин, происходит автоматически, без вмешательства человека.

Автоматические мосты выпускаются показывающими, регистрирующими и комбинированными. В регистрирующих приборах запись ведется на дисковой или ленточной диаграмме, приводимой в движение синхронным двигателем (СД). Шкалы автоматических мостов градуируются в соответствии с пределами измеряемой величины.

Автоматические мосты могут работать в комплекте с одним термопреобразователем сопротивления (одноточечные мосты) или с несколькими термопреобразователями сопротивления одной статической характеристики преобразования, подключаемыми поочередно (многоточечные мосты).

По габаритам мосты подразделяются на миниатюрные, малогабаритные и нормального габарита.

В зависимости от модификации приборов в них могут встраиваться контактное сигнализирующее устройство, позиционное регулирующее устройство, передающие преобразователи, струнный, пневматический.

Логометры. Это приборы магнитоэлектрической системы, предназначенные для измерения температуры при работе в комплекте с термопреобразователями сопротивления номинальных статических характеристик преобразователя. Логометрами можно измерять и другие величины, изменение которых может быть преобразовано в изменение активного сопротивления.