# ГЛАВА 3. КОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

3.1. Термометры расширения

Как правило, при повышении температуры тела увеличиваются в объеме. Поэтому свойство изменять объем тела при нагреве или охлаждении может служить мерой его температуры. Устройства, основанные на этом принципе, называют термометрами расширения. Они подразделяются на три группы: жидкостные стеклянные, дилатометрические и биметаллические.

Жидкостные стеклянные термометры. Принцип их действия основан на различии коэффициентов объемного расширения жидкости - термометрического вещества и стекла, используемого для удержания жидкости.

Жидкостный термометр представляет собой стеклянный резервуар, верхняя часть которого переходит в вертикальный капилляр. Диаметр капилляра выбирают в зависимости от диапазона и точности измерения температуры. Чем меньше диаметр капилляра, тем выше точность термометра. Подъем термометрической жидкости h в капилляре может быть определен по формуле:

h=4Vβ1−3β2⋅Δtπd2,

где: V - объем ампулы, см3; 1 - коэффициент объемного расширения термометрической жидкости, 1/град; 2 - коэффициент объемного расширения стекла, 1/град; t - разность температур, град; d - диаметр капилляра, см.

Стеклянные жидкостные термометры конструктивно делятся на два типа: палочные и со вложенной шкалой. Палочный термометр представляет собой толстостенный капилляр с наружным диаметром 6...8 мм. На конце капилляра имеется расширение, представляющее собой резервуар для жидкости, причем внешний диаметр резервуара равен внешнему диаметру капилляра. Деления шкалы нанесены на наружной поверхности капилляра. В термометрах с вложенной шкалой резервуар соединен с тонкостенным капилляром, позади которого помещается пластина с нанесенной на ней шкалой. Капилляр вместе со шкалой заключен в охранную стеклянную трубку, припаянную к резервуару термометра.

В зависимости от диапазона измерения в качестве термометрической жидкости используют пентан (-200...+20°С), петролейний эфир (-120...+25°С), толуол (-90...+200°С), керосин (-60...+300°С) и ртуть (-35...+750°С).

Наиболее распространены ртутные термометры, что обусловлено целым рядом причин. Во-первых ртуть остается жидкой в диапазоне температур 38...350°С при нормальном давлении и до 750°С – при небольшом повышенном давлении и обеспечивает высокую точность измерения. Во-вторых, ртуть легко поддается очистке, ее пары в капилляре создают малое давление, она не смачивает стекло. Последнее позволяет использовать капилляры с диаметром канала до 0,1 мм. Однако по сравнению с органическими жидкостями ртуть имеет в 6...8 раз меньший коэффициент объемного расширения, что естественно снижает чувствительность ртутных термометров. Органические жидкости характеризуются, в свою очередь, меньшей стоимостью и вредностью в эксплуатации. Они применяются для измерения более низких температур. Из-за смачивания стекла термометры с органическими жидкостями имеют меньшую точность измерения.

Стеклянные термометры в зависимости от назначения и области применения делятся на образцовые, лабораторные и технические. Лабораторные термометры обеспечивают контроль в интервале температур 0...500°С, который разбит на четыре диапазона, что позволяет получать погрешность измерений не превышающую ±0,01°С (0...60°С), ±0,02 (55...155°С), ±0,05 (140...300°С) и 0,1 (300...500°С).

В качестве технических применяют только термометры со вложенной шкалой, которые имеют две модификации: прямые и угловые. Ртутное заполнение обеспечивает измерение температур от -35 до +600°С, органические заполнители от -90 до +30°С и от -60 до +200°С. Имеется значительное число модификаций термометров в зависимости от предела измерения, длины нижней (66...2000 мм) и верхней (240...260 мм) частей.

Для обеспечения задач регулирования температуры разработаны электроконтактные технические термометры двух типов: 1) с постоянными впаянными контактами, обеспечивающим замыкание и размыкание электрических цепей при одной, двух или трех заранее заданных температур и 2) с одним подвижным контактом (перемещается внутри капилляра с помощью магнита) и вторым неподвижным контактом, впаянным в капилляр, что обеспечивает замыкание и размыкание электрической цепи при любом значении выбранной шкалы термометра.

По методу градуировки и установки при измерении жидкостные термометры подразделяются на два типа: 1) рассчитанные на полное погружение и 2) рассчитанные при заданной глубине погружения, т.е. нижняя часть термометра погружается в измеряемую среду до отметки, указанной на термометре.

Дилатометрические и биметаллические термометры. Принцип действия основан на свойстве твердых тел изменять линейные размеры при изменении температуры. При нагревании двух металлов с различными коэффициентами линейного расширения разность удлинений пропорциональна температуре и характеризует измеряемую температуру.

Чувствительным элементом дилатометрического термометра является латунная трубка и стержень, материал которого имеет малый коэффициент линейного расширения (инварный стержень применяется для рабочих температур до 150°С, а кварцевое стекло - для температур более 150°С).

Чувствительность дилатометрического термометра определяется длиной трубки, т.е. для повышения чувствительности необходимо увеличивать ее длину.

К преимуществам термометров этого типа можно отнести низкую стоимость, простоту устройства и высокую надежность; к недостаткам – относительно большую тепловую инерцию. Диапазон измерения температур от -60 до 1000°С.

Биметаллические термометры представляют собой устройства, в которых чувствительным элементом является биметаллическая пластина, спираль или диск. Биметалл получают сваркой (или пайкой) с последующей прокаткой до нужной толщины полос двух металлов с разными коэффициентами линейного расширения.

Промышленность выпускает несколько типов биметаллических термометров. Диапазон измеряемых температур +50...+400°С. Погрешность термометров лежит в пределах ±4%. Достоинствами термометра являются простота устройства, низкая стоимость и значительная разрывная мощность контактов контактного термометра. К недостаткам относятся большая инерционность и то, что зависимость от температуры носит гистерезисный характер.

Биметаллические термометры находят примените в тех случаях, когда не требуется высокой точности контроля температуры. Наибольшее распространение они получили в установках контроля и регулирования температуры воздушных потоков систем кондиционирования воздуха, а также в системах защиты электродвигателей от перегрузок.

3.2. Манометрические термометры

Манометрическими термометрами называют приборы, принцип действия которых основан на зависимости давления газа, жидкости или пара низкокипящей жидкости в замкнутом объеме температуры. Этими приборами контролируют температуру в пределах
-150...+660°С.

Измерительная система манометрического термометра состоит из термобаллона, капиллярной трубки и чувствительного элемента в виде манометрической пружины, связанной рычажно-передаточной системой стрелкой прибора.

Известны четыре разновидности манометрических термометров: газовые, жидкостные, конденсационные или парожидкостные и адсорбционные.

В термометрах с газовым наполнителем используется физическая зависимость давления газа, заключенного в замкнутом объеме от температуры. В термометрах с жидким наполнителем используется изменение объема жидкости с изменением ее температуры. В термометрах с конденсационным наполнителем используется упругость насыщенного пара наполнителя. В термометрах с адсорбционным наполнителем используется свойство одних веществ (компонентов) концентрировать на поверхности – адсорбировать или поглощать вещества, например, газ.

Манометрические термометры выпускаются трех видов: показывающие, регистрирующие (с ленточными и дисковыми диаграммами) и комбинированные. Первые два вида могут оснащаться электрическими контактами устройствами, предназначенными для позиционного регулирования и сигнализации. Регистрирующие приборы выпускаются с электрическим или пневматическим приводом, а также с часовым механизмом. В последнем случае манометрические термометры считаются взрывобезопасными.

3.3. Термоэлектрические термометры

Термоэлектрическим термометром называют устройство, предназначенное для измерения температуры и состоящее из термоэлектрического первичного преобразователя (термопары), вторичного измерительного прибора и соединительных проводов.

Абсолютная величина термоЭДС промышленных термопар очень невелика, поэтому для ее измерения необходимо применять достаточно чувствительные измерительные вторичные приборы.

Термопару можно изготовить, комбинируя бесчисленное множество различных материалов: чистых металлов, их сплавов, полупроводниковых и тугоплавких соединений. Однако использование большинства из них в термоэлектрических термометрах широкого применения невозможно, так как они не удовлетворяют ряду требований, предъявляемым к термоэлектродным материалам:

- они должны в пределах диапазона измеряемых температур не изменять с течением времени своих физических свойств и не окисляться;

- температурный коэффициент электрического сопротивления должен быть по возможности минимален, а электропроводность - достаточно высокой;

- величина термоЭДС должна быть достаточной для точных измерений и однозначно изменяться с температурой;

- материалы должны производиться с постоянными свойствами и в достаточных количествах;

- материал должен быть однороден по длине электродов;

- материалы должны иметь хорошие экономические показатели.

Выбор материалов электродов в значительной степени определяется уровнем температуры и агрессивным воздействием измеряемой среды. По характеру применяемых материалов термопары могут быть разбиты на три группы: термопары из благородных и неблагородных металлов и термопары из металлических электродов в паре с неметаллами.

Для изготовления термопар чаще всего применяют электроды в виде проволоки диаметром 1,5...3,2 мм для термопар из неблагородных металлов и диаметром 0,5 мм – для благородных.

3.4. Термометры сопротивления

Термометры сопротивления применяются для измерения температур в интервале
-200...650°С. Действие этих термометров основано на свойстве материалов увеличивать свое электросопротивление при возрастании их температуры. Чувствительный элемент термометра сопротивления, представляет собой тонкую проволоку, намотанную на жесткий каркас из изолированного материала.

К числу достоинств термометров сопротивления относятся: высокая точность измерения температуры; возможность установки измерительного прибора на значительном расстоянии от места замера температуры; возможность автоматического регулирования и записи температуры; возможность централизации контроля температуры путем присоединения нескольких термометров к одному измерительному прибору.

Для изготовления термометров сопротивления рационально использовать металлы, удовлетворяющие ряду требований, из которых основными являются:

1) большой температурный коэффициент сопротивления t, который принято определять уравнением

αt=R100−R0R0⋅100,

где R0 – электросопротивление материала при 0°С; R100 – электросопротивление при 100°С;

2) зависимость электросопротивления металла от температуры при графическом ее представлении должна выражаться плавной кривой;

3) большое удельное электросопротивление;

- постоянство химических и физических свойств металла;

- высокая воспроизводимость свойств металла.

Из всех существующих чистых металлов наиболее подходящими для изготовления термометров сопротивления являются: платина, медь, никель и железо.

Платина. Современное производство выпускает платину высокой чистоты. В окислительной среде платина химически инертна даже при высоких температурах. В восстановительной среде при высоких температурах возможно загрязненные платины окисью углерода и парами металлов, что вызывает хрупкость платины и непостоянство ее характеристик.

Платина применяется как для изготовления технических термометров сопротивления, так и термометров сопротивления, предназначенных для метрологических работ. Платиновый термометр сопротивления принят в качестве интерполяционного устройства для осуществления международной температурной шкалы в двух интервалах температур:
0...650°С и -190...0°С.

Медь. К числу достоинств меди следует отнести низкую стоимость, легкость получения в достаточно чистом виде, сравнительно высокий температурный коэффициент электросопротивления технических проводов, идущих на изготовление термометров и линейный характер зависимости электросопротивления от температуры в интервале
-50...200°С.

Недостатком меди является малое удельное сопротивление и легкая окисляемость.

Никель и железо. Никель и железо обладают значительно более высоким температурным коэффициентом электросопротивления, чем все прочие металлы. Кроме того, эти металлы обладают довольно высоким удельным электросопротивлением. Однако возможность использования никеля и железа для изготовления термометров сопротивления ограничена в силу присущих этим металлам существенных недостатков. Получение никеля и железа в чистом виде затруднительно, а поэтому низка воспроизводимость их свойств. Наконец, никель и особенно железо чрезвычайно легко окисляются. Никелевые термометры используются для технических измерений температуры в пределах от 0 до 200°С.

Для решения различных задач термометры сопротивления делятся на эталонные, образцовые и рабочие, которые в свою очередь подразделяются на лабораторные и технические.

Технические термометры сопротивления в зависимости от назначения и конструкции делятся на: погружаемые, поверхностные и комнатные; стационарные и переносные термометры. По тепловой инерции различают три группы: с большой, средней и малой инерционностью. Промышленность выпускает унифицированной конструкции термометров, которые используются для измерения температур жидких и газообразных сред.