Содержание

Введение                                                                                                                                    2

- Описание и анализ объекта автоматизации                                                                     3

  - Техническая характеристика котла ДКВР – 4/13 ГМ                                                   -

  - Описание технологического процесса и основного оборудования                            7

  - Анализ технологического процесса как объекта автоматизации                              12

  - Тепловой баланс котла ДКВР - 4/13 ГМ                                                                      14

  - Характеристика КТС существующей системы автоматического

управления «КОНТУР – 1»                                                                                                 18

- Технико-экономическое обоснование предлагаемой системы управления               20

  - Анализ существующей системы управления  «КОНТУР – 1»                                   -

  - Выбор и обоснование предлагаемой системы управления                                       21

  - Экономическая оценка предлагаемой системы управления                                     24

- Исследование системы управления параметром                                                           25

  - Математическое описание объекта управления                                                          -

  - Анализ возмущающих воздействий                                                                             32

  - Синтез системы управления давлением пара на выходе котла                                34

  - Расчет и анализ системы управления давлением пара на выходе котла                 37

- Разработка системы управления объектом и выбор КТС                                           39

  - Разработка функциональной схемы автоматического управления                          -

  - Выбор КТС системы управления                                                                                 41

- Технологические защиты системы управления                                                            46

- Безопасность жизнедеятельности                                                                                   49

- Расчет экономической эффективности                                                                          53

Заключение                                                                                                                             57

Список использованных источников                                                                                   58

ВВЕДЕНИЕ

В данном дипломном проекте рассмотрена автоматизация парового котла ДКВР-4/13 ГМ, установленного в котельной ФГУП «ЦНИИ ТС» – ведущего технологического центра судостроения России.

На сегодняшний день ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения» представляет собой многопрофильный научно-производственный комплекс. В его состав входят: научно-исследовательские лаборатории, конструкторские и проектные подразделения по созданию и модернизации судостроительных верфей, гидротехнических сооружений и машиностроительных производств.

Для различных технологических нужд и теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение) производственных помещений на данном предприятии имеется котельная установка, которая состоит из трех котельных агрегатов марок ДКВР–4/13 ГМ и ДЕ–6,5/13 ГМ, а также вспомогательного оборудования, размещаемого в пределах котельного цеха. Система контроля и управления данным комплексом реализована на базе промышленных регуляторов «КОНТУР-1» производства ОАО «Московский Завод Тепловой Автоматики». На сегодняшний день данная автоматика, ввиду активно развивающихся и применяемых за последнее десятилетие информационных технологий, морально и физически устарела, вследствие чего эксплуатация котлов становится небезопасной. В данном дипломном проекте предложена система автоматизации парового котла ДКВР–4/13 ГМ на базе современных технических средств.

Современные средства автоматизации на базе программно-технических комплексов (ПТК) обеспечивают управление технологическим процессом в паровом котле на основе централизованно обработанной в микропроцессоре информации по заданным технологическим и экономическим критериям, определяющим качественные и количественные результаты выработки пара. Современная АСУТП включает в себя технические средства, программное обеспечение и оператора (человек), роль которого в автоматизированном процессе производства сводится к наладке, регулировке, обслуживании средств автоматизации и наблюдению за их действием.

Таким образом, автоматизация дает значительные преимущества:

- обеспечивает уменьшение численности рабочего персонала;

- приводит к изменению характера труда обслуживающего персонала;

- увеличивает точность поддержания параметров вырабатываемого пара;

- повышает безопасность труда и надежность работы оборудования;

- увеличивает экономичность работы парового котла.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

220301 – 012-319 АК.3

- ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

        - 1.1. Техническая характеристика котла ДКВР–4/13 ГМ

Паровым котлом называется комплекс агрегатов, предназначенных для получения пара. Этот комплекс состоит из ряда теплообменных устройств, связанных между собой и служащих для передачи тепла от продуктов сгорания топлива через поверхности нагрева к воде. Исходным носителем энергии, наличие которого необходимо для образования пара из воды, служит топливо.

Объектом автоматизации является паровой котел ДКВР–4/13 ГМ (двухбарабанный котел водотрубный реконструированный паропроизводительностью 4 т/ч, рабочим давлением пара 13 кгс/см², газомазутный), установленный в котельной ФГУП «ЦНИИ ТС». Он разработан ЦКТИ им. И.И.Ползунова и изготовлен на Бийском котельном заводе.

Паровой котел ДКВР–4/13 ГМ (рис. 1.1) предназначен для получения насыщенного пара давлением 1,3 МПа с температурой 194 °С. Котел с естественной циркуляцией. В качестве топлива используется природный газ. Котел имеет П-образную компоновку и представляет собой две вертикальные призматические шахты, соединенные вверху горизонтальным газоходом.

В топочной камере котла по всему периметру и вдоль всей высоты стен располагаются трубные плоские системы – топочные экраны. Они выполнены из свариваемых между собой труб, образующих сплошную (газонепроницаемую) оболочку. Газоплотная экранная система покрыта оболочкой из теплоизоляционного материала, которая уменьшает потери теплоты от наружного охлаждения стен агрегата, обеспечивает нормальные санитарно-гигиенические условия в помещении и исключает возможность ожогов персонала.

Топка котла имеет четыре экрана: два боковых, фронтовой и задний. Топочная камера в целях предупреждения затягивания пламени в конвективный пучок и уменьшения потерь с

уходящими дымовыми газами, разделена перегородкой на две части: топку и камеру догорания.

Котел имеет верхний и нижний барабаны внутренним диаметром 1000 мм на давление 1,4 МПа, изготовленные из стали 16ГС с толщиной стенки 13 мм, расположенные в продольной оси котла. Верхний барабан длиннее нижнего и в него введены все трубы экранов, нижние части этих труб присоединены к коллекторам сваркой. Верхние и нижние части труб кипятильного пучка собраны в верхнем и нижнем барабанах котла и развальцованы. Меньшая по размерам длина нижнего барабана позволяет иметь свободное пространство в топке для размещения любого топочного устройства. Нижний барабан является шлакоотстойником и оборудован перфориро-ванной трубой для периодической продувки и штуцером для спуска воды.

Внутри кипятильного пучка имеется чугунная перегородка, которая делит его на первый и второй газоходы.

Для создания циркуляционного контура в экранах, передний конец каждого экранного

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

220301 – 012-319 АК.3

коллектора соединен опускной необогреваемой трубой с верхним барабаном, а задний конец – перепускной трубой с нижним барабаном. Вода поступает в боковые экраны одновременно из верхнего барабана по передним опускным трубам, а из нижнего барабана - по перепускным.

Такая схема питания боковых экранов повышает надежность работы котла при пониженном

уровне воды в верхнем барабане, увеличивает кратность циркуляции. Экранные трубы котла ДКВР-4/13 ГМ изготовлены из стали 51х2,5 мм.

Рис. 1.1 Котел ДКВР-4/13 ГМ

1 – горелочное устройство, 2 – экранные трубы, 3 – верхний барабан, 4 – манометр,

5 – предохранительные клапаны, 6 – трубы питательной воды, 7 – сепаратор пара,

8 – камера догорания, 9 – кипятильные трубы, 10 – обдувочное устройство,

11 – нижний барабан, 12 – продувочный трубопровод.

Для осмотра барабанов и очистки труб на днищах котла имеются лазы размером 325х400 мм. Для удаления отложений шлама в котле имеются торцевые лючки на нижних камерах экранов,

Для периодической продувки камер имеются штуцеры диаметром 32х3 мм.

Котел комплектуется питательным экономайзером, газомазутной грелкой, дымососом, дутьевым вентилятором, деаэратором питательной воды. Технические характеристики данного оборудования приведены в пункте 1.2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

220301 – 012-319 АК.3

Таблица 1.1 Техническая характеристика котла ДКВР-4/13 ГМ

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паропроизводительность | т/ч | 4,0 |
| 2 | Избыточное рабочее давление пара | МПа (кгс/см2) | 1,3 (13) |
| 3 | Температура насыщенного пара | 0С | 194 |
| 4 | Температура газов на выходе из топки | 0С | 980 |
| 5 | Температура газов за котлом | 0С | 240 |
| 6 | Температура газов перед экономайзером | 0С | 260 |
| 7 | Температура газов за экономайзером | 0С | 115 |
| 8 | Температура питательной воды до экономайзера | 0С | 70 |
| 9 | Температура питательной воды после экономайзера | 0С | 91 |
| 10 | Расход топлива Qр=35400 кДж/кг (8500 ккал/кг) | м3/ч | 446 |
| 11 | Разрежение в топке котла | мм рт. ст. | 2,5 |
| 12 | Объем котла: -паровой; - водяной | м3 м3 | 2,05 5,55 |
| 13 | Объем воды по водоуказательному стеклу | м3 | 0,84 |
| 14 | Время испарения этого объема | мин | 11,5 |
| 15 | Энерговыделение топочного объема | кВт/м3 | 218 |
| 16 | Расчетный КПД | % | 90,8 |
| 17 | Внутренний диаметр барабана Толщина стенок | мм мм | 1000 13 |
| 18 | Площадь поверхности нагрева котла: - радиационная; - конвективная; - общая | м2 м2 м2 | 21,4 116,3 138,3 |
| 19 | Объем топки с камерой догорания | м3 | 13,0 |
| 20 | Диаметр экранных и кипятильных труб | мм | 51х2,5 |
| 21 | Продольный шаг труб кипятильного пучка | мм | 100 |
| 22 | Поперечный шаг труб кипят. пучка | мм | 110 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

220301 – 012-319 АК.3

1.2. Описание технологического процесса и основного оборудования

котла ДКВР-4/13 ГМ

Технологический процесс в паровом котле – это процесс сгорания топлива и выработки пара при нагреве воды.

Природный газ, основную горючую часть которого составляет метан СН4 (94%), по топливопроводу котла поступает в горелку ГМГ-2М и по мере выхода из нее сгорает в виде факела в топочной камере. Воздух для поддержания процесса горения подается с помощью вентилятора ВД-6. Так как теплота сгорания газа высока и составляет 8500 ккал/м3, то удельная потребность в подаваемом воздухе велика: на 1 м3 газа требуется 9,6 м3 воздуха, а с учетом коэффициента избытка воздуха  = 1,05 - 10 м3.

В результате непрерывного горения топлива в топочной камере образуются нагретые до высокой температуры газообразные продукты сгорания. Они омывают снаружи топочные экраны, которые состоят из труб с циркулирующей внутри них водой и пароводяной смеси. Затем продукты сгорания, охлажденные в топочной камере до температуры 980оС, непрерывно двигаясь по газоходам котла, омывают вначале пучок кипятильных труб, затем экономайзер ЭТ2-106, охлаждаются до температуры 115оС и дымососом ДН-10 удаляются через дымовую трубу в атмосферу.

Питательная вода предварительно проходит через фильтры механической и химической очистки, а затем поступает в деаэратор ДС-75, где происходит удаление кислорода О2 и двуокиси углерода СО2 из воды за счет ее подогрева паром до температуры 104оС, что соответствует избыточному давлению в деаэраторе 0,02 ÷ 0,025 МПа. Выделившийся из воды воздух уходит через трубу в верхней части деаэраторной колонки в атмосферу, а очищенная и подогретая вода выливается в бак-аккумулятор, расположенный под колонкой деаэратора, откуда расходуется для питания котла. В верхний барабан котла питательная вода подается по двум питательным линиям после дополнительного подогрева в экономайзере до температуры 91-100оС. В котле ДКВР-4/13 ГМ имеется три контура естественной циркуляции воды. Первый – контур конвективного пучка: котловая вода из верхнего барабана опускается в нижний барабан по кипятильным трубам конвективного пучка, расположенным во втором газоходе – в области более низких температур топочных газов. Образующаяся пароводяная смесь поднимается в верхний барабан по кипятильным трубам, расположенным в первом газоходе – в области более высоких температур топочных газов. Два других контура составляют левый и правый боковые топочные экраны: котловая вода из верхнего барабана по опускной трубе подводится к нижнему коллектору левого (или правого) бокового экрана; к коллектору также подводится вода из нижнего барабана по перепускным трубам, после чего вода распределяется по коллектору, а образующаяся пароводяная смесь по трубам левого (правого) бокового экрана

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

220301 – 012-319 АК.3

поднимается в верхний барабан. В верхнем барабане происходит отделение (сепарация) пара от воды. Насыщенный пар затем через главный запорный вентиль по паропроводу котельного агрегата направляется в главный паропровод  котельной. Отделившаяся от пара в барабане котла вода смешивается с питательной водой.

На котле установлены следующие устройства:

1. Вентилятор ВД-6 – это дутьевой центробежный вентилятор. Цифра 6 указывает наружный диаметр рабочего колеса машины - 6 дм (дециметров) или 0,6 м.  Предназначен для принудительной подачи воздуха, необходимого для горения топлива, используется при температуре окружающего воздуха не ниже -30 оС и не выше +40 оС; максимально допустимая

температура перемещаемой среды на входе в вентилятор +200 оС.

Таблица 1.3 Технические характеристики ВД-6

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | м3/ч | 34000 |
| 2 | Частота вращения | об/мин | 1450 |
| 3 | Давление | Па | 625 |
| 4 | Потребляемая мощность | кВт | 1,05 |
| 5 | Масса | кг | 395 |
| 6 | КПД | % | 62 |

2. Дымосос ДН-10 – это дымосос с назад загнутыми лопатками и диаметром рабочего колеса 10 дм. Предназначен для создания искусственной тяги для удаления из котла продуктов сгорания. Дымосос установлен за котлом.

Таблица 1.4 Технические характеристики ДН-10

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | м3/ч | 13620 |
| 2 | Частота вращения | об/мин | 1000 |
| 3 | Давление | Па | 990 |
| 4 | Потребляемая мощность | кВт | 4,6 |
| 5 | Масса | кг | 742 |
| 6 | КПД | % | 62 |

Тягодутьевые устройства котла – вентилятор и дымосос (рис. 1.2) – состоят из электродвигателя, установленного на металлической подмоторной раме, осевого направляющего аппарата и корпуса (улитки). Подачу воздуха и тягу регулируют направляющим аппаратом

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

220301 – 012-319 АК.3

вентилятора или дымососа. Направляющий аппарат изготовлен из металлического кольца, внутри которого размещены поворотные лопатки. С помощью поворотного механизма лопатки перемещаются на одинаковый угол от открытия до полного закрытия.

Рис. 1.2 Тягодутьевые устройства котла

1 – направляющий аппарат, 2 – корпус,

3 – электродвигатель, 4 – подмоторная рама

3. Горелка газомазутная двухзонная вихревая ГМГ-2М (рис. 1.2). Предназначена для горения топлива, число газовыпускных отверстий – 12 шт. диаметром 10,0 мм.

Таблица 1.5 Технические характеристики ГМГ-2М

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная тепловая мощность горелки | Гкал/ч | 2 |
| 2 | Коэффициент рабочего регулирования горелки, не менее |  | 5 |
| 3 | Аэродинамическое сопротивление горелки при номинальной мощности при tв=20 оС | кПа (кгс/м2) | 1,2 (120) |
| 4 | Номинальное давление газа перед горелкой | кПа (кгс/м2) | 3,6 (360) |
| 5 | Номинальный расход газа при Q=35,4 МДж/кг (8500 ккал/м3) | м3/ч | 235 |
| 6 | Масса горелки | кг | 70 |
| 7 | Коэффициент избытка воздуха за топкой |  | 1,05 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

220301 – 012-319 АК.3

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Габаритные размеры: - длина - ширина - высота | мм мм мм | 950 500 500 |

Рис. 1.3 Горелка ГМГ-2М

1 – корпус, 2 – форсунка паромеханическая,

3 – завихритель вторичного воздуха, 4 – завихритель первичного воздуха,

5 – плита монтажная, 6 – заглушка

4. Экономайзер ЭТ2-106 – обогреваемое продуктами сгорания топлива устройство, предназначенное для нагрева питательной воды, поступающей в барабан котла. Экономайзер поверхностного типа, чугунный, состоит из ребристых труб, соединенных калачами. Несколько горизонтальных труб образуют группу, группы компонуются в две колонки, разделенные металлической перегородкой. Экономайзер обшит металлическими листами, под которые уложены изоляционные плиты.

Таблица 1.6 Технические характеристики ЭТ2-106

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверхность нагрева | м2 | 106,2 |
| 2 | Число колонок | шт. | 2 |
| 3 | Число труб в горизонтальном ряду | шт. | 3 |
| 4 | Число горизонтальных рядов в колонке | шт. | 12 |
| 5 | Температура воды на входе в экономайзер | оС | 70 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

220301 – 012-319 АК.3

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Температура воды на выходе из экономайзера | оС | 91 |
| 7 | Вес экономайзера | кг | 4580 |

5. Деаэратор питательной воды ДС-75. Предназначен для удаления из воды коррозионно-активных газов, главным образом, кислорода О2 и двуокиси углерода СО2, путем подогрева питательной воды до температуры насыщения. Нагрев воды происходит за счет подачи в деаэратор пара через барботажное устройство. Выделившиеся из воды агрессивные газы через охладительный выпар удаляются в атмосферу.

Таблица 1.7 Технические характеристики ДС-75

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность колонки | т/ч | 75 |
| 2 | Емкость аккумуляторного бака | м3 | 30 |
| 3 | Давление в деаэраторе | кгс/см2 | 0,2 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

220301 – 012-319 АК.3

1.3. Анализ технологического процесса как объекта автоматизации

Паровой котел является сложным объектом автоматического регулирования с большим числом регулируемых параметров и регулирующих воздействий. В топку котла подаются топливо и воздух, а отсасываются дымовые газы; в барабан котла подается питательная вода, а отбирается насыщенный пар.

Регулирование процессов, протекающих в паровом котле, можно разбить на следующие контуры:

1. Регулирование давления пара на выходе котла.

В каждый момент времени в топке котла должно сгорать столько топлива, чтобы количество пара, вырабатываемое котельным агрегатом, соответствовало количеству потреб-ляемого пара, т.е. внешней нагрузке котла. Показателем такого соответствия является давление пара на выходе котла. Если при сгорании топлива выделяется больше тепла, чем это необходимо для производства потребляемого количества пара, то излишнее тепло аккумулируется в котле, что приводит к росту давления. Наоборот, если топливо подается в недостаточном количестве, то потребность в паре покрывается частично за счет тепла, аккумулированного в котловой воде, а давление пара при этом падает. Таким образом, подача топлива должна производиться так, чтобы обеспечить постоянное давление пара на выходе котла. Регулирующее воздействие осуществля-ется за счет изменения положения клапана на линии топливоподачи, снабженного электроприводом.

2. Регулирование подачи воздуха по соотношению «топливо-воздух» (1м3:10 м3).

Подача воздуха в топку обеспечивает наиболее экономичный режим горения топлива. При недостатке воздуха происходит неполное сгорание топлива, а не сгоревший газ выбрасывается в атмосферу, что экономически и экологически недопустимо. При избытке воздуха газ сгорает полностью, но в этом случае остатки воздуха образуют двуокись азота – вредное для человека и окружающей среды соединение. Поэтому необходимо поддерживать соответствие между количеством подаваемого топлива, с одной стороны, и количеством воздуха, необходимого для горения, с другой. Регулирующее воздействие осуществляется подачей сигнала на изменение положения направляющего аппарата вентилятора.

3. Регулирование разрежения в верхней части топочной камеры котла.

Разрежение /или отрицательное давление (ниже атмосферного)/ в различных зонах топочного пространства котла неодинаково: вследствие явления самотяги разрежение в верхней части топки обычно на 0,1 кПа больше, чем в нижней. Поэтому поддерживают необходимое

минимальное разрежение в верхней части топочной камеры. При отсутствии разрежения  пламя факела будет прижиматься, что приведет к обгоранию горелки и нижней части топки, а дымовые газы при этом пойдут в помещение котельной, что сделает невозможным работу обслужи-вающего персонала. С другой стороны, при значительном разрежении в топке возрастают присосы воздуха, снижающие экономичность работы котла за счет потерь с уходящими газами – q2 и увеличения расхода электроэнергии на работу дымососа.

Регулирующее воздействие осуществляется на направляющий аппарат дымососа.

4. Регулирование уровня воды в барабане котла.

Параметром, характеризующим баланс между отводом пара и подачей воды в котел, является уровень воды в барабане котла. Надежность работы котла во многом определяется качеством регулирования уровня. При снижении уровня ниже допустимого предела происходит нарушение циркуляции в экранных трубах, в результате чего повышается температура стенок обогреваемых труб и происходит их пережег. Чрезмерное повышение уровня может привести к снижению эффективности внутрибарабанных сепарационных устройств.

Регулирующее воздействие осуществляется на изменение положения регулирующего клапана питательной воды.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

220301 – 012-319 АК.3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

220301 – 012-319 АК.3

1.5. Характеристика КТС существующей системы автоматического

управления «КОНТУР – 1»

Существующая система автоматизации выполнена на аппаратуре типа «КОНТУР-1» производства ОАО «Московский Завод Тепловой Автоматики» (МЗТА)

Аппаратура автоматического регулирования «КОНТУР-1» представляет собой комплекс приборов и устройств, с помощью которых реализуются необходимые законы регулирования (пропорциональный, интегральный и пропорционально-интегральный). Комплекс «КОНТУР-1» состоит из многофункциональных компактных регулирующих приборов с импульсным выходом Р25.1 (в дальнейшем приборы), предназначенных для построения локальных систем автоматического регулирования теплотехнических процессов.

Приборы выполняют следующие функции:

1. суммирование входных сигналов;

2. введение задания и усиление сигнала отклонения (рассогласования) регулируемой величины от задания;

3. формирование выходного сигнала для воздействия на управляемый процесс в соответствии с пропорционально-интегральным (ПИ) законом регулирования совместно с ИМ;

4. ручное управление;

5. сигнализацию предельных отклонений сигнала рассогласования;

6. обеспечение питания измерительных преобразователей и внешних задающих устройств;

7. индикацию сигнала рассогласования и положения ИМ.

Входное сопротивление:

1. для сигнала 0-5МА, ОМ, не более 100;

2. для сигнала 0-20МА, ОМ, не более 25;

3. для сигнала 0-10В, кОМ, не более 15;

Выходные сигналы:

1. импульсы напряжения постоянного пульсирующего тока среднего значения 24В;

2. изменения состояния бесконтактных ключей. Выходные бесконтактные ключи приборов коммутируют переменный частотой 50Гц пульсирующий постоянный ток с амплитудным значением до 1А при действующем значении тока от 0,1 до 0,5А и действующим значением напряжения внешнего источника питания выходных цепей не более 250В.

В качестве измерительных приборов использованы:

1. манометр дифференциальный мембранный ДМ-3583М, верхний предел измерений 6,3 кПа, предельное рабочее давление 4,0МПа. Изготовитель Ивано-Фраковское ПО «Геофизприбор».

2. манометр показывающий электроконтактный ЭКМ-1Ух25, пределы измерений 0÷25 кгс/см2.

Изготовитель Томский манометрический завод.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

220301 – 012-319 АК.3

3. термометр стеклянный технический угловой ТТУ11 5 240-441 ГОСТ 2823-73, пределы измерений 0÷500 оС. Длина верхней части:240 мм, нижней – 441 мм. Изготовитель Термометровый завод г. Клин.

4. датчики-реле напора, тяги и перепада напора. Краткие характеристики датчиков приведены в таблице 1.8. Изготовитель – завод «Теплоприбор» г. Улан-Уде.

Таблица 1.8 Технические характеристики датчиков-реле

| Тип | Пределы уставок кПа | Давление перегрузки, кПа | Габариты DxH мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчики напора: |  |  |  |  |
| ДН-2.5 | 0.04-2.5 | 10 | 235 x 180 | 1.9 |
| ДН-40 | 0.4-40 | 80 | 55 х 160 | 0.6 |
| Датчик тяги ДТ-2.5 | 0.04-2.5 | 10 | 235 х 180 | 1.9 |
| Датчики перепада напора ДПН-2.5 | 0.1-2.5 | 10 | 235 х 165 | 1.9 |
| Датчик напора и тяги ДНТ-1 | 0.1-0-1.0 | 10 | 235 х 180 | 1.9 |

В качестве ИМ использованы механизмы исполнительные электрические однооборотные с соединительной тягой МЭО-100/25-0,25-Р, номинальный крутящийся момент на выходном валу 250 нм, время полного хода вала 63с, полный ход выходного вала 0,25 об, номинальное время полного хода 25 сек., датчик токовый с унифицированным сигналом 4..20 мА. Изготовитель Чебоксарский ПО «Промприбор».

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

220301 – 012-319 АК.3

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Анализ существующей системы управления «КОНТУР-1»

Существующая система автоматизации котла ДКВР-4/13 ГМ создана на базе комплекса локальных приборов и устройств «КОНТУР-1». Котел оснащен всеми необходимыми приборами автоматического регулирования, безопасности и сигнализации. Для котла запроектирован щит автоматики ЩК-2, выпущенный ОАО «МЗТА», позволяющий контролировать следующие параметры:

1. давление газа и воздуха перед горелкой;

2. давление пара;

3. уровень воды в барабане;

4. температуру питательной воды и дымовых газов;

5. разрежение в топке;

6. расход газа;

7. расход воздуха.

Недостатки существующей системы локального регулирования:

1. она позволяет реализовать только простые алгоритмы управления;

2. позволяет реализовать только щитовые системы управления;

3. имеет низкий уровень автоматизации и большое количество контрольно-измерительных и преобразовательных приборов, что экономически и технически нецелесообразно;

4. система физически и морально устарела вследствие износа ее составляющих. В связи  с этим уменьшаются экономические параметры и производительность котла, приходится снижать его нагрузку, уменьшается надежность системы.

Таким образом, поскольку котел ДКВР-4/13 ГМ является объектом повышенной опасности с точки зрения безопасности работы производственного оборудования, для обеспечения его надежной, безопасной и экономичной работы необходимо внедрение новой АСУ ТП котлоагрегата, т.к. старая система автоматизации уже не удовлетворяет повышенным требованиям, предъявляемым к безопасности эксплуатации и обслуживания котлоагрегата.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

220301 – 012-319 АК.3

2.2. Выбор и обоснование предлагаемой системы управления

Цель внедрения автоматизированной системы управления на базе программно-технического комплекса – оптимизировать работу котла путем соответствующего выбора управляющих воздействий на основе обработанной в контроллере информации о состоянии объекта.

Требования к проектируемой АСУ ТП:

1. обеспечить безопасность технологического оборудования;

2. обеспечить надежность функционирования технологического оборудования;

3. обеспечить экономичность работы парового котла.

Перечень функций проектируемой АСУ ТП:

1. Внутренние, подразделяются на:

а) информационно-вычислительные функции;

б) дискретное управление;

в) автоматическое регулирование;

г) технологические защиты.

Задачи, решаемые при выполнении функций системы:

1. Информационно-вычислительные функции системы управления:

- оперативный контроль технологического процесса и состояния оборудования;

- сбор и обработка показаний аналоговых и дискретных датчиков;

- отображение информации оператору;

- регистрация аварийных ситуаций;

- технологическая и аварийная сигнализация;

- расчет экономических показателей системы;

- учет количества часов наработки оборудования;

- формирование сменных, суточных отчетов о работе котла;

- обеспечение передачи данных верхнему уровню АСУ ТП.

2. Управляющие функции:

а) функции дискретного управления:

- управление розжигом горелки (дистанционное);

б) функции автоматического регулирования:

- регулирование уровня воды в барабане котла;

- регулирование давления пара на выходе котла;

- регулирование соотношения «топливо-воздух»;

- регулирование разрежения в топке котла.

в) функции технологических защит:

- защиты, действующие на «останов» котла.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

220301 – 012-319 АК.3

Выбор системы автоматизации будем производить из двух возможных вариантов:

- ПТК «СПЕКОН» производства ЗАО НПФ «Теплоком»;

- ПТК «КОНТАР» производства ОАО «МЗТА».

Оценка сопоставляемых вариантов приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Сравнительные характеристики ПТК «СПЕКОН» и ПТК «КОНТАР»

| № п/п | Параметр | ПТК «СПЕКОН» | ПТК «КОНТАР» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Предназначен для построения децентрализованных распределенных СУ, высокая живучесть, малое время реакции на нештатные (аварийные) ситуации. Можно разместить непосредственно вблизи ОУ. Проектно-компонуемый состав. Жестко-программируемый контроллер. Контроллер может работать с различными типами оборудования. | Предназначен для построения децентрализованной СУ, размещается вблизи ОУ. Имеет внутреннюю самодиагностику и проектно-компонуемый состав. Высокий уровень надежности и живучести, возможности резервирования. Свободно-программируемый контроллер. |
| 2 | Информация о вх./вых. сигналах | Обеспечивает подключение 32 двухпозиционных беспотенциальных входных сигналов (типа «сухой ключ»); 8 токовых входов (0-5, 0-20, 4-20 мА), 4 температурных входа (ТСМ, ТСП, ТСН), 2 частотных входа. 24 двухпозиционных выходных сигнала. | Ведущий контроллер ПТК «КОНТАР» МС8 обеспечивает подключение: 8 аналоговых датчиков с унифиц. токовым сигналом (0-5, 0-20, 4-20 мА) или термопреобразователей, термисторов, датчиков дискретного сигнала типа «сухой ключ», термопар. 2 аналоговых и 8 дискретных выходов. |

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 23 220301 – 012-319 АК.3 № п/п | Параметр | ПТК «СПЕКОН» | ПТК «КОНТАР» |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Совместимость с ПК | Связь с ПК по интерфейсу RS232, RS485. Требования к ПК – процессор Pentium III с оперативной памятью 512 Mb. | Связь с ПК по интерфейсу RS232, RS485. Требования к ПК – процессор Pentium III, при подключении модуля WebLinker есть возможность включения в сеть Ethernet и непосредственный выход в Интернет. |
| 4 | Пульт упр-я | Встроенный пульт - наличие дисплея и кнопок управления | Встроенный пульт - наличие дисплея и кнопок управления |
| 5 | SCADA-пакет | ПО «СПЕКОН-регистратор» на базе MasterSCADA, предоставленной компанием ИнСАТ (г. Москва) | ПО «КОНТАР АРМ» и «КОНТАР SCADA» от ОАО «МЗТА» или различные современные SCADA-системы, поддерживающие ОРС-протокол. |

Вывод: на базе обоих рассмотренных ПТК возможно построение требуемой системы управления. ПТК «СПЕКОН» является более дешевым вариантом автоматизации, тк это объектноориентированный контроллер для управления паровыми и водогрейными котлами.

Стоимость ПТК «КОНТАР» в несколько раз выше, при этом по соотношению «цена-качество» ПТК «СПЕКОН» не уступает ПТК «КОНТАР».

Таким образом, для автоматизации типового котла ДКВР-4/13 ГМ выгоднее использовать ПТК «СПЕКОН».

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

220301 – 012-319 АК.3

2.3. Экономическая оценка предлагаемой системы управления

Экономичность работы парового котла ДКВР-4/13 ГМ в значительной мере определяется уровнем его автоматизации ввиду сложности протекающих в нем процессов, надежное управление которыми невозможно без применения средств информационной измерительной техники.

Существующая система автоматизации котла выполнена по принципу локального регулирования. Замена этой системы на современный управляющий комплекс позволит более точно регулировать технологические параметры, повысит надежность работы оборудования. Также позволит снизить удельные затраты сырья и энергии на единицу производимого пара.

Капитальные вложения на стадии эксплуатации системы управления определяются затратами на приобретение предварительно разработанного комплекса технических средств с последующими монтажными и наладочными работами. Эти затраты компенсируются в течение срока окупаемости проекта. Расчет экономической эффективности предлагаемой системы на базе контроллера «СПЕКОН» представлен в пункте 7.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

220301 – 012-319 АК.3

3. Исследование системы управления параметром

3.1. Математическое описание объекта управления

В данном дипломном проекте рассмотрена автоматизация котла ДКВР-4/13 ГМ с разработкой

САУ давлением пара на выходе котла. Для построения математической модели объекта управления были сняты разгонные кривые по давлению пара по каналам: управления (подача топлива в топку) и возмущения (расход пара). Приведенные ниже разгонные характеристики говорят о том, что изменение давления пара начинается с некоторым запаздыванием τ, характеризующим влияние инерционности топки на динамические свойства котла.

Динамические характеристики объекта управления:

1. по каналу управления: расход топлива (природный газ) в топку котла Fт (%) – давление пара на выходе котла Рп (кгс/см2).

Таблица 3.1 Данные для построения разгонной характеристики

| № п/п | t, сек | Рп (кгс/см2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 6,10 |
| 2 | 2 | 6,10 |
| 3 | 4 | 6,10 |
| 4 | 6 | 6,11 |
| 5 | 8 | 6,12 |
| 6 | 10 | 6,14 |
| 7 | 12 | 6,18 |
| 8 | 14 | 6,22 |
| 9 | 16 | 6,25 |
| 10 | 18 | 6,28 |
| 11 | 20 | 6,29 |
| 12 | 22 | 6,32 |
| 13 | 24 | 6,35 |
| 14 | 26 | 6,40 |
| 15 | 28 | 6,44 |
| 16 | 30 | 6,45 |
| 17 | 32 | 6,47 |
| 18 | 34 | 6,48 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

220301 – 012-319 АК.3

| № п/п | t, сек | Рп (кгс/см2) |
| --- | --- | --- |
| 19 | 36 | 6,50 |
| 20 | 38 | 6,50 |
| 21 | 40 | 6,50 |

Входным сигналом для объекта управления в данном случае является ступенчатое изменение расхода топлива, поступающего на горение. Характер данного процесса изображен на рис. 3.1. Разгонная характеристики представлена на рис. 3.2.

Рис. 3.1 График расхода топлива (степень открытия клапана топливоподачи)

Рис. 3.2 Разгонная характеристика по каналу расход топлива - давление пара на выходе котла

2. по каналу возмущения: расход пара Fп (%) – давление пара на выходе котла Рп (кгс/см2).

Таблица 3.2 Данные для построения разгонной характеристики

| № п/п | t, сек | Рп (кгс/см2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 6,50 |
| 2 | 2 | 6,50 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

220301 – 012-319 АК.3

| № п/п | t, сек | Рп (кгс/см2) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 6,49 |
| 4 | 6 | 6,47 |
| 5 | 8 | 6,42 |
| 6 | 10 | 6,35 |
| 7 | 12 | 6,30 |
| 8 | 14 | 6,27 |
| 9 | 16 | 6,20 |
| 10 | 18 | 6,16 |
| 11 | 20 | 6,10 |
| 12 | 22 | 6,07 |
| 13 | 24 | 6,05 |
| 14 | 26 | 5,98 |
| 15 | 28 | 5,96 |
| 16 | 30 | 5,98 |
| 17 | 32 | 5,98 |
| 18 | 34 | 5,96 |
| 19 | 36 | 5,96 |
| 20 | 38 | 5,96 |
| 21 | 40 | 5,96 |

Входным сигналом для объекта управления в данном случае является ступенчатое изменение расхода пара. Характер данного процесса изображен на рис. 3.3. Разгонная характеристика представлена на рис. 3.4

Рис. 3.3 График расхода пара (степень открытия главной паровой задвижки)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

220301 – 012-319 АК.3

Рис. 3.4 Разгонная характеристика по каналу расход пара – давление пара на выходе котла

Построение математической модели объекта на основании снятых разгонных характеристик производилось при помощи автоматизированной системы имитационного моделирования автоматических систем управления, разработанной доцентом кафедры АСУ ТП СПГТУРП Селяниновой  Л. Н:

1. Вводим в программу параметры по каналу управления:

- значение входного воздействия до эксперимента – 30%;

- значение входного воздействия после эксперимента – 60%;

- среднее значение выходного сигнала до опыта – 6,1 кгс/ см2;

- установившееся среднее значение выходного сигнала после опыта – 6,5 кгс/ см2;

- шаг дискретности по времени  - 2 сек.

- число точек кривой разгона – 21;

- вводим значения кривой разгона в соответствии с таблицей 3.1.

После ввода параметров, запустив алгоритм их обработки, получаем кривую разгона. По данной кривой программа рассчитывает моменты переходной функции объекта:

- М0 = 17,99;

- М1 = 229,01;

- М2 = 3928,52.

По этим моментам программа выбирает оптимальную передаточную функцию объекта с наименьшей дисперсией адекватности:

Wp=k×e−pτ(1+T1p)×(1+T2p)=k×e−pτT1×T2p2+(T1+T2)p+1                                                           (3.1)

Это модель второго порядка с запаздыванием и разными постоянными времени.

Параметры объекта для данной модели составляют:

- коэффициент передачи К=0,013 кгс/см2/%

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

220301 – 012-319 АК.3

- постоянная времени Т1=10,240 сек.

- постоянная времени Т2=1,846 сек.

- запаздывание τ=6,396 сек.

Нормированные переходные функции модели и объекта для оптимальной модели отображены в таблице 3.3

Таблица 3.3 Данные для нормированных переходных функций

по оптимальной модели канала управления

| № п/п | Время эксперимента, сек | Объект | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 4 | 0,025 | 0,000 |
| 4 | 6 | 0,500 | 0,000 |
| 5 | 8 | 0,100 | 0,049 |
| 6 | 10 | 0,200 | 0,173 |
| 7 | 12 | 0,300 | 0,305 |
| 8 | 14 | 0,375 | 0,423 |
| 9 | 16 | 0,450 | 0,524 |
| 10 | 18 | 0,475 | 0,608 |
| 11 | 20 | 0,550 | 0,677 |
| 12 | 22 | 0,625 | 0,734 |
| 13 | 24 | 0,750 | 0,781 |
| 14 | 26 | 0,850 | 0,820 |
| 15 | 28 | 0,875 | 0,852 |
| 16 | 30 | 0,925 | 0,878 |
| 17 | 32 | 0,950 | 0,900 |
| 18 | 34 | 1,000 | 0,918 |
| 19 | 36 | 1,000 | 0,932 |
| 20 | 38 | 1,000 | 0,944 |
| 21 | 40 | 1,000 | 0,954 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

220301 – 012-319 АК.3

Рис. 3.5 Кривые разгона объекта и оптимальной модели по каналу управления

Дисперсия адекватности в данном случае = 0,0041753

2. Вводим в программу параметры по каналу возмущения:

- значение входного воздействия до эксперимента – 30%;

- значение входного воздействия после эксперимента – 60%;

- среднее значение выходного сигнала до опыта – 6,5 кгс/ см2;

- установившееся среднее значение выходного сигнала после опыта – 5,9 кгс/ см2;

- шаг дискретности по времени  - 2 сек.

- число точек кривой разгона – 21;

- вводим значения кривой разгона в соответствии с таблицей 3.2.

После ввода параметров, запустив алгоритм их обработки, получаем кривую разгона. По данной кривой программа рассчитывает моменты переходной функции объекта:

- М0 = 15,52;

- М1 = 174,64;

- М2 = 2650,19.

По этим моментам программа выбирает оптимальную передаточную функцию объекта с наименьшей дисперсией адекватности:

Wоб(p)=kоб×е−рτобTобр+1				                       		    (3.2)

Это модель первого порядка с запаздыванием и постоянной времени:

- коэффициент передачи К=-0,018 кгс/см2/%

- постоянная времени Т=7,810 сек.

- запаздывание τ=7,708 сек.

Нормированные переходные функции модели и объекта для оптимальной модели отображены в таблице 3.4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

220301 – 012-319 АК.3

Таблица 3.4 Данные для нормированных переходных функций

по оптимальной модели канала управления

| № п/п | Время эксперимента, сек | Объект | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | - 0,000 | 0,000 |
| 2 | 2 | - 0,000 | 0,000 |
| 3 | 4 | 0,019 | 0,000 |
| 4 | 6 | 0,056 | 0,000 |
| 5 | 8 | 0,148 | 0,037 |
| 6 | 10 | 0,278 | 0,254 |
| 7 | 12 | 0,370 | 0,423 |
| 8 | 14 | 0,426 | 0,553 |
| 9 | 16 | 0,556 | 0,654 |
| 10 | 18 | 0,630 | 0,732 |
| 11 | 20 | 0,741 | 0,793 |
| 12 | 22 | 0,796 | 0,840 |
| 13 | 24 | 0,833 | 0,876 |
| 14 | 26 | 0,963 | 0,904 |
| 15 | 28 | 1,000 | 0,926 |
| 16 | 30 | 0,963 | 0,942 |
| 17 | 32 | 0,963 | 0,955 |
| 18 | 34 | 1,000 | 0,965 |
| 19 | 36 | 1,000 | 0,973 |
| 20 | 38 | 1,000 | 0,979 |
| 21 | 40 | 1,000 | 0,984 |

Рис. 3.6 Кривые разгона объекта и оптимальной модели по каналу возмущения

Дисперсия адекватности в данном случае = 0,0037033

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

220301 – 012-319 АК.3

3.2. Анализ возмущающих воздействий

Управляющим воздействием для корректировки давления пара на выходе котла является расход топлива. Также влияние на изменение давления оказывают расход отбираемого к потребителю пара и расход питательной воды, поступающей в котел, хотя эти показатели технологического процесса вносят незначительные коррективы в работу САУ.

Структурная схема математической модели системы управления давлением пара на выходе котла представлена на рис 3.7.

Алгоритмическая структура одноконтурной САУ давлением пара на выходе котла, с корректировкой по расходу пара и расходу питательной воды, представлена на рис.3.8. На рис. 3.8 рассмотрена цифровая система автоматического управления по каналу: расход топлива – давление пара на выходе котла.

Fт (Р)

Wоб1 (Р)

Wоб2 (Р)

Fп (Р)					 			Рп (Р)

Fпв (Р)

Wоб3 (Р)

Рис. 3.7 Структурная схема математической модели САУ

давлением пара на выходе котла

На данном рисунке даны следующие обозначения:

Fт (Р) – расход топлива;

Fп (Р) – расход пара;

Fпв (Р) – расход питательной воды;

Рп (Р) – давление пара на выходе котла;

Wоб1 (Р) – передаточная функция объекта по каналу: расход топлива – давление пара на выходе котла.

Wоб2 (Р) – передаточная функция объекта по каналу: расход пара – давление пара на выходе котла.

Wоб3 (Р) – передаточная функция объекта по каналу: расход питательной воды – давление пара на выходе котла.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

220301 – 012-319 АК.3

Dрег(Z)

Wф(Р)

Wро(P)

Wоб(P)

Wд(Р)

Wf1(P)

Wf2(P)

Wим(P)

Fпв(Р)

Fп (Р)

m(P)                           Fт(Р)                                                     Рп(Р)

U (P)                                                                                Pп(Р)

Тд

Рп(Z)

U (Z)                                                                  E(Z)                                Рп зд(Z)       Рп зд(Р)

Рис. 3.8 Алгоритмическая структурная схема одноконтурной цифровой

САУ давлением пара на выходе котла

На данном рисунке даны следующие обозначения:

Wоб(P) – передаточная функция объекта управления;

WД(Р) – передаточная функция датчика;

DРЕГ(Z) – передаточная функция регулятора;

WФ(Р) – передаточная функция фиксатора;

WИМ(Р) – передаточная функция исполнительного механизма;

WРО(Р) – передаточная функция регулирующего органа;

Wf1(P) – передаточная функция по каналу возмущения 1 (расход пит. воды);

Wf2(P) – передаточная функция по каналу возмущения 2 (расход пара);

E(Z) - сигнал рассогласования;

U(Z), U(Р) – управляющее воздействие регулятора;

m (P) – степень открытия клапана на линии топливоподачи;

Fт(Р), Fп(Р), Fпв(Р) – расход топлива, расход пара, расход питательной воды;

Рп(Р), Рп зд(Р) – значение давления пара действительное и заданное;

Рп (Z), Рп зд(Z) – значение давления пара действительное и заданное после АЦП.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

220301 – 012-319 АК.3

3.3 Синтез системы управления

Синтез системы управления производился при помощи автоматизированной системы имитационного моделирования автоматических систем управления разработанной доцентом кафедры АСУ ТП СПГТУРП Селяниновой  Л. Н.

Рассматривается линейная одноконтурная система с амплитудно-импульсной модуляцией.

1. в пункте 3.1 были получены передаточные функции для рассматриваемого объекта по каналам: расход топлива – давление пара на выходе котла (формула 3.1) и расход пара – давление пара на выходе котла (формула 3.2). Вследствие преобразований формула 3.1 приобретает вид:

Wp=k×e−pτ(1+T1p)×(1+T2p)=k×e−pτT1×T2p2+(T1+T2)p+1

Wp=k×e−pτ1+B1p+B2p2                                            (3.3)

где    B1 = T1 + T2 = 12,086 сек.          B2 = T1 × T2 = 18,903 сек.

К = 0,013 кгс/см2/%

τ = 6,396 сек.

2. передаточные функции звеньев САУ:

- передаточная функция измерительного преобразователя (датчика) давления пара. В качестве датчика использован манометр ЭКМ-160М с пределами измерения от 0 до 16 кгс/см2. выходной сигнал: 0-5 мА.

Wд(р) = Кд = (16-0)/(5-0) = 3,2 кгс/см2/мА                                                                    (3.4)

- для исполнительного механизма и регулирующего органа объединим передаточные функции Wим (р )и Wро(р) в одну передаточную функцию Wим+ро:

Регулятор совместно с ИУ реализует ПИ-закон регулирования, поэтому Киу=1

Wим+ро(р) = Киу = 1 град. угла/%                                                                                   (3.5)

3. для синтеза системы выбираем ПИ-регулятор. ПИ-закон регулирования позволяет увеличить точность регулирования, уменьшить время отработки задающего воздействия, свести статическую ошибку к нулю.

D(z)=k1Z−k2Z−1                                                                                                    (3.6)

где К1 и К2 – коэффициенты настройки регулятора.

Для ПИ-закона регулирования в операторной форме: U(P)=КрЕ(Р)+Кр/Ти*(Е(Р)/Р)

К1 соответствует Кр, а К2 – Кр/Ти.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

220301 – 012-319 АК.3

После внесения численных значений передаточных функций в систему, получаем область   устойчивости в плоскости К1 и К2, которая определяется следующим образом:

- апериодическая граница задаётся в виде неравенства К1 > К2;

- колебательная граница задаётся в виде таблицы значений К1 и К2 – таблица 3.5;

- линия равного запаса устойчивости задаётся в виде таблицы значений К1 и К2 –

таблица 3.6.

Таблица 3.5 Колебательная граница

| К1 | К2 |
| --- | --- |
| 12,96676 | -13,82664 |
| 34,50062 | 3,73305 |
| 56,92455 | 22,42400 |
| 79,95027 | 42,10562 |
| 103,27628 | 62,62807 |
| 126,59058 | 83,83301 |
| 149,57350 | 105,55431 |
| 171,90066 | 127,61888 |
| 193,24591 | 149,84749 |
| 213,28445 | 172,05568 |
| 231,69593 | 194,05463 |
| 248,16749 | 215,65211 |
| 262,39696 | 236,65344 |
| 274,09580 | 256,86251 |
| 282,99219 | 276,08274 |
| 288,83390 | 294,11810 |

Степень колебательности М=0,90

Рис. 3.9 Колебательная граница

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

220301 – 012-319 АК.3

Таблица 3.6 Линия равного запаса устойчивости

| К1 | К2 |
| --- | --- |
| 12,80073 | 5,93890 |
| 26,80466 | 18,35594 |
| 38,79017 | 28,91843 |
| 48,79507 | 37,73668 |
| 56,87557 | 44,92441 |
| 63,10389 | 50,59722 |
| 67,56597 | 54,87135 |
| 70,35926 | 57,86253 |
| 71,59071 | 59,68502 |
| 71,37477 | 60,45077 |
| 69,83161 | 60,26871 |
| 67,08542 | 59,24414 |
| 63,26284 | 57,47826 |
| 58,49156 | 55,06776 |
| 52,89896 | 52,10453 |

Рис. 3.10 Линия равного запаса устойчивости

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

220301 – 012-319 АК.3

3.4 Расчёт и анализ системы управления

С помощью программы АSIM LIN строим переходные процессы по задающему и возмущающему воздействиям. Рекомендуемые параметры настройки регулятора при ПИ-законе управления: К1 = 71,6727, К2 = 60,0961. Данные настройки обеспечивают минимальное перерегулирование 14% и минимальное время обработки сигнала.

Переходный процесс по задающему воздействию отражён в Приложении 1. График процесса представлен на рисунке 3.11.

Рис. 3.11 График переходного процесса по задающему воздействию

Для настроек К1 и К2 строим переходный процесс по возмущающему воздействию. Он отражён в Приложении 2. График процесса представлен на рисунке 3.12.

Рис. 3.12 График переходного процесса по возмущающему воздействию

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

220301 – 012-319 АК.3

Вывод: При расчете одноконтурной системы автоматического регулирования были получены следующие настройки регулятора: К1 = 71,6727, К2 = 60,0961. Предлагаемая система автоматического регулирования имеет величину перерегулирования меньше 20%, статическая ошибка равна 0.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

220301 – 012-319 АК.3

4. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ И ВЫБОР КТС

4.1. Разработка функциональной схемы автоматического управления

Функциональная схема системы автоматизации технологического процесса является основным техническим документом, в котором дано упрощенное изображение парового котла, подлежащего автоматизации, а также приборов, средств автоматизации и управления, изображаемых условными обозначениями по действующим стандартам, а также линий связи между ними.

Функциональная схема системы управления котлом ДКВР-4/13 ГМ на базе ПТК «СПЕКОН» представлена в графической части проекта – лист 220301 – 012-319 АК.9. Спецификация на КТС представлена в Приложении 3.

Разработанная система управления  решает следующие основные задачи:

- управление питанием котла;

- управление процессом горения;

- управление автоматическим пуском и остановом котла;

- автоматическая защита и сигнализация.

Для решения этих задач производится регулирование, контроль и регистрация следующих параметров:

1. автоматическое регулирование:

- уровня воды в барабане котла;

- давления пара на выходе котла;

- разрежения в топке котла;

- соотношения «топливо-воздух».

2. контроль и регистрация:

- температуры питательной воды до экономайзера;

- температуры питательной воды после экономайзера;

- температуры уходящих газов;

- давления пара;

- разрежение в топке;

- давление воздуха перед горелками;

- давление газа перед горелками;

- расход питательной воды;

- расход пара;

- расход газа на котел;

- уровень в барабане котла.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

220301 – 012-319 АК.3

3. управление регулирующими органами:

- управление направляющими аппаратами дутьевого вентилятора и дымососа;

- управление клапаном на линии подачи топлива в котел;

- управление клапаном на линии подачи питательной воды.

Датчики снимают показания с объекта управления и передают их в виде унифицированного сигнала на контроллер «СПЕКОН» через модуль аналоговых и дискретных входных сигналов SP CPU. В контроллере данные программно обрабатываются в соответствии с алгоритмом и заданием, в результате микроконтроллер вырабатывает управляющие сигналы, которые через модули выходов SP POW 1 и 2 поступают на исполнительные устройства (исполнительные механизмы и регулирующие органы) для регулирование следующих параметров: уровня воды, давления пара на выходе котла, разрежения в топке, соотношения «топливо-воздух».

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

220301 – 012-319 АК.3

4.2. Выбор КТС системы управления

Проектируемая АСУ ТП реализована на базе программно-технического комплекса «СПЕКОН». В графической части проекта представлена структурная схема системы управления – лист 220301 – 012-319 АК.10. На низшем уровне системы находятся датчики и исполнительные устройства. Второй уровень составляет промышленный контроллер «СПЕКОН» - он обрабатывает поступившие сигналы от датчиков и выдает управляющие сигналы на исполнительные устройства. Информация о ходе технологического процесса передается от микроконтроллера до операторной станции по протоколу связи RS485. Для вывода информации на экран применяют ПЭВМ со специальным программным обеспечением «СПЕКОН-регистратор». Промышленный компьютер предназначен для сбора и компьютерной обработки данных, а также их накопления, решения задач визуализации технологического процесса. Оператор с помощью функциональной клавиатуры может вмешиваться в ход процесса со своего рабочего места, получая при этом информацию на экран дисплея.

Промышленный контроллер «СПЕКОН СК2-24» (рис. 4.1) производства ЗАО «НПФ Теплоком» предназначен для управления паровыми и водогрейными котлами, он включен в Государственный реестр средств измерений под №20962-06 (Сертификат RU.C.34.022.A№25194 от 26.09.2006 г.), соответствует ГОСТ Р 51350-99, ГОСТ Р 50839-2000, имеет Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение №РРС-00-25929 от 22.08.2007 г.

Таблица 4.1 Технические характеристики «СПЕКОН СК2-24»

| № п/п | Показатель | Ед. изм-я | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты: - высота - длина - ширина | мм мм мм | 240 400 110 |
| 2 | Входные сигналы: |  |  |
|  | - двухпозиционные входы типа «сухой контакт» |  | 32 |
|  | - токовые входы (0-5, 0-20, 4-20 мА) |  | 8 |
|  | - сопротивления от термопреобразователей сопротивления ТСМ, ТСП по ГОСТ 6651-94), пропорциональными температуре |  | 4 |
|  | - частотные входы в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц |  | 2 |

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 42 220301 – 012-319 АК.3 № п/п | Показатель | Ед. изм-я | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Выходные сигналы (двухпозиционные) |  | 24 |
| 4 | Погрешность измерений: |  |  |
|  | - пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования токовых сигналов | % | +-0,5 |
|  | - пределы доп. осн. абсолютной погрешности преобразования термопреобразователей сопротивления | оС | +-0,5 |
|  | - пределы доп. относительной погрешности преобразования импульсных сигналов | % | +-0,5 |
|  | - пределы доп. дополнительной погрешности преобразования сигналов тока и сопротивления на каждые 10 оС в диапазоне температур от -10 до 50 оС | % | 0,2 от предела доп. осн. погрешн. |
| 5 | Электрическое питание от сети переменного тока напряжением от 187 В до 242 В, частотой от 49 Гц до 51 Гц |  |  |
| 6 | Средняя наработка контроллера на отказ при температуре окружающего воздуха (20 ±10) оС | час | 75000 |
| 7 | Полный средний срок службы контроллера не менее | лет | 10 |
| 8 | Масса контроллера | кг | 6 |

Контроллер рассчитан на эксплуатацию при:

- температуре окружающего воздуха от минус 10 до 50 оС;

- относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре 25 оС;

- вибрации частотой (10÷55) Гц, амплитудой не более 0,15 мм.

Рис. 4.1 Внешний вид контроллера «СПЕКОН СК2-24»

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

220301 – 012-319 АК.3

Устройство контроллера (рис. 4.2): на системной плате SP CPU расположена микроЭВМ, являющаяся центральной частью контроллера и управляющая работой АЦП, клавиатуры, табло. Кроме того, микроЭВМ обеспечивает преобразование входных и формирование выходных двухпозиционных сигналов, а также обмен с внешними устройствами.

На системной плате SP CPU расположены разъемы для подключения внешних цепей:

Х1.11 – для подключения интерфейса RS485;

Х1.1 – Х1.7 – для подключения линий связи с датчиками, а именно:

Х1.1 – Х1.4 – двухпозиционные входы;

Х1.5 – частотные входы;

Х1.6 – Х1.7 – аналоговые токовые и температурные входы.

На силовых платах SP POW 1 и 2 (верхняя и нижняя) расположены элементы, формирующие выходные двухпозиционные сигналы контроллера (по 12 штук на каждой): Х2.1 – нижняя плата, Х3.1 – верхняя плата.

На плате блока питания БП расположен разъем Х4.2 для подключения сети электропитания переменного тока напряжением 24 В.

Рис. 4.2 Вид контроллера «СПЕКОН СК2-24» со снятой передней дверцей (размещение плат и разъемов для подключения внешних соединений)

## Таблица 4.2 Перечень сигналов системы

| Позиция |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аналоговые входные сигналы: |  |  |
| Токовые входные сигналы | Давление газа | 1 |
|  | Уровень в барабане котла | 1 |
|  | Давление пара | 1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

220301 – 012-319 АК.3

| Позиция |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аналоговые входные сигналы: |  |  |
| Токовые входные сигналы | Давление воздуха | 1 |
|  | Газоанализатор (О2, СО2) | 2 |
|  | Разрежение | 1 |
| Частотные входные сигналы | Расход питательной воды | 1 |
|  | Расход топлива | 1 |
| Входные сигналы сопротивления от термопреоб. сопротивления | Термометр эл. сопротивления | 4 |
| Дискретные входные сигналы | Защита (на уровень) | 2 |
|  | Проверка сигнализации (световой, звуковой), отключение сигнализации | 4 |
|  | Подтверждение включения дымососа и вентилятора | 2 |
|  | Отключение защиты | 1 |
|  | Давление газа | 1 |
|  | Давление пара | 1 |
|  | Разряжение | 1 |
|  | Давление воздуха | 1 |
|  | Клапан топливоподачи | 1 |
|  | Клапан питательной воды | 1 |
|  | Главная паровая задвижка | 1 |
|  | Факел запальника | 1 |
|  | Факел горелки | 1 |
| Дискретные выходные сигналы | Регулирование: Газ | 1 |
|  | Пит вода | 1 |
|  | Разряжение | 1 |
|  | Подача воздуха | 1 |
|  | Сигнализация: Уровень | 1 |
|  | Понижение давление воздуха | 1 |
|  | Понижение/повышение давления газа | 2 |
|  | Повышение давления пара | 1 |
|  | Звуковая сигнализация | 1 |
|  | Понижение разряжения | 1 |
|  | Защита: Срабатывание эл магнитного клапана | 1 |
|  | Погасание факела | 1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

220301 – 012-319 АК.3

Для обеспечения контроля за работой парового котла контроллер посредством интерфейса RS-485 можно соединить с ПЭВМ. Для этого на компьютере должно быть установлено программное обеспечение «СПЕКОН-регистратор» на базе MasterSCADA производства компании ИнСАТ (г. Москва). Данное ПО предназначено для сбора данных, контроля и управления системой автоматизации, оно обеспечивает вывод на экран монитора ПЭВМ одновременно все измеряемые параметры в виде показывающих приборов или в виде графиков с задаваемым масштабом времени, аналогично самопишущим приборам.

ПО «СПЕКОН-регистратор» осуществляет:

- работу системы контроля и управления в реальном времени;

- преобразование сигналов полевого уровня в события точек контроля системы;

- сигнализацию неисправности устройств сбора данных и фиксацию недостоверных данных;

- регистрацию истории течения технологического процесса и долговременное сохранение ее в архиве;

- печать данных системы и графических форм.

Спецификация на КТС представлена в Приложении 3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

220301 – 012-319 АК.3

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Система технологических защит на паровом котле ДКВР-4/13 ГМ непрерывно контролирует наиболее ответственные параметры, чрезмерное отклонение которых от заданных значений ведет к нарушению нормального технологического процесса и повреждению оборудования. Технологические защиты отключают котел только при нарушении нормальной работы. Если задействованные в защитах параметры в норме, контакты датчиков замкнуты, обмотки промежуточных реле и магнита клапана-пускателя находятся под напряжением.  Клапан - отсекатель взведен, топливо поступает в топку котла, табло сигнализации погашены. Защита находится в дежурном состоянии. Если какой-либо из задействованных в защиту параметров достиг уставки датчика (предаварийного значения), контакт соответствующего датчика размыкается, обесточивается промежуточное реле, обесточивается магнит клапана-отсекателя, отключая топливо, загорается сигнал ”котел отключен” и табло параметра, изменение которого послужило причиной отключения котла, звонит звонок громкого боя, привлекая внимание обслуживающего персонала. Работа котла при отключенной или неисправной защите запрещается! При работе котла оперативный персонал обязан, наблюдая за работой котла по приборам, сравнить значения задействованных в защиту параметров с уставками датчиков защиты, оценивать работоспособность технологической защиты и аварийной сигнализации.

На котле ДКВР-4/13 ГМ установлены следующие защиты, действующие на «останов» котла:

1. понижение давления газа перед горелкой ниже 360 кгс/м2;

2. повышение давления газа перед горелкой выше 1000 кгс/м2;

3. понижение разрежения в топке котла ниже 0 кгс/м2;

4. понижение уровня воды в барабане котла ниже средней линии барабана на  8см.;

5. повышение уровня воды в барабане котла выше средней линии барабана на 8см.;

6. погасание факела в топке;

7. понижение давления воздуха перед горелкой;

8. отключение дымососа;

9. отключение дутьевого вентилятора;

10. повышение давления выше 13 кгс/см2;

11. понижение давления пара ниже 5,5 кгс/см2;

12. неисправность системы технологической защиты.

Отключение топлива по всем параметрам, задействованным в защиту, кроме понижения разрежения и изменения уровня в барабане котла происходит мгновенно.

Отключение топлива по понижению разрежения и изменению уровня происходит с выдержкой времени 20 сек.

«Останов» котла:

- прекращение подачи топлива;

- снижение подачи воздуха до минимума путем выключения вентилятора через 5 мин. после прекращения горения. Через 10 мин. выключают также дымосос;

- упуск воды из барабана после снижения давления в нем до атмосферного и при температуре не выше 80оС, запрещение его подпитки;

- отключение котла от главного паропровода котельной;

- выпуск пара через приподнятые предохранительные клапаны.

Технологическая сигнализация

Сигнализация по своему назначению делится на предупредительную и аварийную, по способу подачи – на звуковую и световую.

Звуковая сигнализация выводится на звонок и имеет разную тональность.

Световая сигнализация различается по цветам: зеленый – норма;

желтый – предупреждение; красный – авария.

Предупредительная сигнализация должна оповещать оператора:

- об отклонениях параметров от нормы и непредвиденном отключении отдельных элементов оборудования;

- о неисправностях в схеме защиты и аварийной сигнализации.

Аварийная сигнализация включается при срабатывании защит.

Существующая САЗ выполнена на релейных логических элементах и поэтому не является достаточно надежной системой. Для повышения надежности, быстродействия и длительности срока работоспособности системы необходимо применять современные технические средства, удовлетворяющие повышенным требованиям, установленным для САЗ. Например, программируемый контроллер, который соответствует современному уровню автоматизации.

При разработке САЗ, необходимо учитывать следующие условия:

1. требования противопожарной безопасности;

2. профилактика производственного травматизма;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

220301 – 012-319 АК.3

3. максимальная простота;

4. высокая надежность защитных функций и высокая степень безопасности;

5. поддержание неизменной работоспособности, в случае неисправного срабатывания;

6. устройство по принципу единственной неисправности;

7. работоспособность в любых условиях эксплуатации;

8. контролируемость и собственный самоконтроль всей системы.

Для реализации САЗ предлагается выбрать контроллер «СПЕКОН СК2-24». Предлагаемый

контроллер выполняет все функции релейной автоматики, позволяет принимать унифицированные аналоговые сигналы, сигналы с термосопротивлений.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

220301 – 012-319 АК.3

Схема защиты при повышении давления пара на выходе котла

Давление пара на выходе котла контролируется двумя первичными приборами-датчиками, снабженными электрическими контактами.

Признак ввода защиты: начало растопки.

Признак вывода защиты: сработало реле останова котла.

Описание работы логической схемы:

В случае отклонения параметра от заданного значения система срабатывает по схеме «2 из 2» - замыкаются контакты обоих контрольных манометров, сигналы с приборов поступают в блок умножения, в виде логической единицы. При умножении двух сигналов логической единицы результатом будет являться также сигнал логической единицы.

При введении защиты в активное действие появится сигнал логической единицы.

При умножении сигналов логической единицы, соответствующих введению защиты и сигналов с приборов, контролирующих давление пара, результатом будет являться также сигнал логической единицы. Этот сигнал поступает в схему РОК (реле останова котла). Далее срабатывают электроблокировки к устройствам останова исполнительных механизмов.

Логическая схема САЗ представлена на рис. 5.1.

Р1>Рном

Р2>Рном

&

Защита введена

В схему РОК

S

R

&

«Остановить котел:

- прекратить подачу топлива

- отключить запальное устройство

- закрыть задвижку на паропроводе

- откл. действия регулятора на направляющий аппарат дутьевого вентилятора

Рис. 5.1 САЗ при повышении давления пара на выходе котла

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

220301 – 012-319 АК.3

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Производственная безопасность котла ДКВР-4/13 ГМ

Паровой котел ДКВР-4/13 ГМ предназначен для теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение) производственных помещений Центрального Научно-Исследовательского Института Технологии Судостроения. Режим работы котла – 24 часа в сутки, котел автоматизирован. Эксплуатация котла должна обеспечивать надежную и эффективную выработку пара требуемых параметров и безопасные условия труда персонала. Для выполнения этих требований эксплуатация должна вестись в точном соответствии с законоположениями, правилами, нормами и руководящими указаниями, в частности, в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03», «Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03». При невыполнении этих требований в котле возможно возникновение пожаров и взрывов.

К причинам взрывов в паровом котле относят:

1. неисправность контрольно-измерительных и (или) предохранительных приборов управления режимами работы котла;

2. нарушение процесса приготовления горючей смеси, например, вследствие неисправности форсунки, аварийного останова вентилятора и т.д.;

3. снижение прочности стенок котла в результате коррозии, перегрева и др.;

4. работу котла без надзора или обслуживание необученным персоналом;

5. несвоевременное техническое освидетельствование котла;

6. большой слой накипи на стенках.

Ввиду угрозы взрыва горючего вещества в соответствии с законом РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» паровой котел является опасным производственным объектом, поэтому необходимо принять меры по обеспечению охраны труда.

Мероприятия по обеспечению безопасности персонала

Монтаж и обслуживание котла ДКВР-4/13 ГМ должны производиться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03» (для котлов с рабочим давлением более 0,07 МПА).

В соответствии с правилами, паровой котел ДКВР-4/13 ГМ установлен в здании котельной, отделенном от производственных помещений. Полы в котельной сделаны из несгораемого нескользкого материала – бетона; входная дверь, открывающаяся наружу, обита листовым железом со стороны котельной. Помещение оборудовано естественной и искусственной вентиляцией и системой аварийного освещения. Расстояние от фронта котла до

противоположной стены – 5 м, ширина проходов между котлом и стеной – 2 м, на трубопроводах газообразного топлива установлены запорные вентили на случай аварии или пожара. Во избежание поражения людей электрическим током, которое может возникнуть при повреждении изоляции электроустановок или кабелей, в котельной предусмотрено защитное зануление всех электрических нетоковедущих частей электроустановок в соответствии с ГОСТ Р 50689-94. Помимо электроустановок, занулению подлежат все трубопроводы котельной.

Работа котла будет более надежной и безаварийной при внедрении современных средств автоматизации, которые решают задачи контроля, анализа и управления технологическим процессом, а также упрощает выполнение функций диагностики и защиты. Немаловажное значение играет наличие технически грамотного персонала, строго

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

50

220301 – 012-319 АК.3

соблюдающего правила технической эксплуатации. К работе в котельной допускаются лица старше 18 лет, прошедшие соответствующее обучение, сдавшие экзамен и имеющие удостоверение на право выполнения работ по эксплуатации КИП и А, а также прошедшие инструктаж на рабочем месте по безопасным методам работы. В котельном помещении всегда должны быть: инструкция по охране труда для персонала и вахтенный журнал, в котором отмечаются замеченные неисправности котла.

Меры технологического, санитарно-технического и лечебно-профилактического характера:

- вентиляция и кондиционирование воздуха помещения котельной;

- выполнение работ внутри топок или газоходов котла допускается производить только при температуре 600С по письменному разрешению, выдаваемому только после проверке места работы. Пребывание одного и того же лица внутри котла или газохода при этой температуре не должно превышать 20 мин;

- перед началом работы в топке или газоходе, они должны быть хорошо провентилированы, освещены и надежно защищены от возможного проникновения газов и пыли из газоходов работающих котлов;

- при пуске котельной убедиться в отсутствии газа в помещении котельной при помощи газоанализатора;

- при наличии загазованности котельной не включать и не выключать освещение, электроприборы и электрооборудование, не пользоваться переносными светильниками не во взрывоопасном исполнении, открытым огнем, не производить пуск котлов;

- наличие в помещении котельной средств индивидуальной защиты;

- наличие противопожарного инвентаря (2 пенных огнетушителя, ящик с песком не менее 0,5 м3, лопата, ведро, багор);

- обучение и контроль за соблюдением техники безопасности.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

220301 – 012-319 АК.3

6.2. Экологическая безопасность

Вследствие применения топочных устройств для сжигания природного газа котел ДКВР-4/13 Гм является одним из источников загрязнения воздушного бассейна Санкт-Петербурга. Хотя природный газ рассматривается как относительно чистое топливо по сравнению с каменным углем и мазутом, при его сгорании также образуются загрязняющие вещества, которые вместе с уходящими из котла дымовыми газами выбрасываются в атмосферу.

В паровом котле ДКВР-4/13 ГМ при сжигании природного газа с теплотой сгорания

Qнс = 8500 ккал/кг и коэффициентом избытка воздуха α=1,05, содержание выбросов в дымовых газах следующее: СН4 = 94%, С2Н6 = 2,8%, С3Н8 = 0,4%, С4Н10 = 0,3%, С5Н12 = 0,1%, N2 = 2%, СО2 = 0,4%. Данное содержание не превышает предельно допустимой нормы в соответствии с ГОС 28269-89 – о содержании вредных выбросов за котлом и ГОСТ 50831-95 – выбросов за котельными установками.

Автоматизация котла на базе ПТК «СПЕКОН» повышает надежность работы оборудования вследствие оптимизации процесса и режима работы, предотвращает аварии. Это сокращает удельные расходы химикатов и сбросы промышленных выбросов, снижает вероятность аварийных и залповых выбросов и уменьшает ущерб от загрязнения окружающей среды. Снижение общей массы годового сброса загрязнителей при внедрении автоматизации происходит как за счет сокращения объема сброса, так и концентрации загрязнителей в стоках.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

220301 – 012-319 АК.3

6.3. Безопасность в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС)

Паровые котлы стоят на первом месте с точки зрения взрывоопасности, т. к. получение пара связано с большими значениями давлений и температур. Для предотвращения взрыва необходимо максимально точно регулировать ряд основных параметров, которые характеризуют нормальный режим работы объекта (т. е. параметры, которые могут стать причиной взрыва котла). Также важно соблюдение заданного режима эксплуатации оборудования.

Таким образом, не выполнение данных требований приводит к авариям и повреждениям котла (иногда взрывам), которые сопровождаются разрушением котельных помещений и травмированием обслуживающего персонала.

Назначение и задачи, решаемые службами ГО.

Служба оповещения и связи предназначена для своевременного оповещения личного состава объекта и населения об угрозе.

Служба охраны общественного порядка создается для надежной охраны объекта.

Противопожарная служба разрабатывает противопожарные профилактические мероприятия и осуществляет контроль за их проведением, организует локализацию и тушение пожаров.

Аварийно-техническая служба создается для проведения предупредительных мероприятий, повышающих устойчивость сооружений, подготовки формирований к проведению неотложных работ  по локализации и ликвидации аварий.

Служба противорадиационной и противохимической защиты предназначена для разработки и осуществления мероприятий по защите работающих, организации и подготовке противорадиоционных и противохимической формирований, контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, проведения мероприятий по ликвидации последствий радиоактивных и химических заражений.

Медицинская служба обеспечивает постоянную готовность медицинских формирований, оказания помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения.

Служба энергоснабжения и противохимической защиты осуществляет мероприятия по устойчивости энергоснабжения и светомаскировки объекта.

Транспортная служба предназначена для осуществления перевозок, подвоз сил к очагу поражения.

7. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Понятие «экономическая эффективность» характеризует результативность решаемых задач в соотношении с затратами:

- эффективность покупки нового оборудования предполагает сопоставление затрат на приобретение с полученным результатом (характеристиками приобретенного оборудования);

- эффективность использования нового оборудования предполагает сопоставление затрат на эксплуатацию с полученным результатом;

- эффективность обслуживания оборудования предполагает сопоставление затрат на обслуживание оборудования с полученным результатом, выражающимся в различных аспектах работоспособности оборудования (срок службы, частота поломок, время простоя из-за поломок и т.д.).

Основная задача при оценке экономической эффективности  внедряемой системы автоматизации – приобрести наиболее выгодное оборудование с точки зрения цены и качества для обеспечения минимального срока окупаемости и максимальной прибыли от вложения.

Расчет капитальных затрат

Величина капитальных затрат (К0) по автоматизации парового котла ДКВР-4/13 ГМ рассчитывается по следующей формуле:

| К0 = КПР + КОФ + КДМ + КМ + КНС ± КОС + ККР, |  | (7.1) |
| --- | --- | --- |
| где | КПР – предпроизводственные расходы; КОФ – капитальные вложения в основные производственные фонды; КДМ – затраты на демонтаж устаревшего оборудования, Кдм = 5126 руб. (приблизительно 25% от стоимости монтажа); КМ – затраты на монтаж нового оборудования; КНС – недоамортизированная стоимость демонтируемого оборудования, Кнс = 0; КОС – прирост или сокращение величины оборотных средств Кос = 0; ККР – величина, соответствующая плате за использование кредита Ккр = 0. |  |

На стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) можем принять:

| КПР ≈ 0,1÷0,6 ⋅ КОБ, |  | (7.2) |
| --- | --- | --- |
| где | КОБ – капитальные вложения в оборудование, тыс. руб. |  |

Величина КОБ  рассчитывается по следующей формуле:

| КОБ = 1nNi ⋅ Цgi ⋅ 1 + α1 ⋅ 1 + α2, |  | (7.3) |
| --- | --- | --- |
| где | n – количество типов оборудования; Ni – количество единиц оборудования, средств автоматизации i-го наименования; Цgi – договорная цена оборудования i-го наименования; α1 – доля от стоимости оборудования, учитывающая расходы на его транспортировку, монтаж, наладку, доли ед., для ТЭО можем принять α1 ≈ 0,25÷0,3 = 0,27; α2 – коэффициент, учитывающий удельный вес стоимости передаточных устройств, сооружений, транспортных средств и инвентаря в общей стоимости оборудования, доли ед., для ТЭО можем принять α2 ≈ 0,05÷0,1 = 0,07. |  |

Для регулирования давления пара на выходе котла ДКВР-4/13 ГМ будем использовать следующие приборы:

| Контроллер СПЕКОН СК2-24 ПО «СПЕКОН-регистратор» | руб. | 40500 10000 |
| --- | --- | --- |
| Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3А | руб. | 2900 |
| Исполнительный механизм МЭО-16/63-0,25У-94 | руб. | 10250 |
| Датчик давления с унифицированным выходным сигналом Метран 45 ДИ 5130 | руб. | 4701 |
| Коб = | руб. | 68351 |

Кпр = 68351*0,36 = 24606 руб.

Величина КОФ рассчитывается по следующей формуле:

| КОФ = КОБ + КП, |  | (7.4) |
| --- | --- | --- |
| где | КП – капитальные вложения в производственные и административные помещения, Кп = 0. |  |

Коф = 68351 руб.

Величина Км рассчитывается по следующей формуле:

| Км = 0,3*Коб | (7.5) |
| --- | --- |

Км = 0,3*68351 = 20505 руб.

Ко = 24606 + 68351 + 5126 + 20505 = 118588 руб.

Если для автоматизации были использованы менее универсальные приборы, чем указанные выше, то в среднем, покупка и подключение к системе всех необходимых измерительных устройств обошлись бы примерно 230 тыс. руб. То есть капитальные вложения составили бы:

Ко = (1 + 0,27 + 0,07)*308200 руб.

Установка универсальных измерительных и регулирующих приборов позволяет получить всю необходимую информацию о процессе. При расчетном сроке службы приборов, равном 10 лет, получаем годовую экономию:

S’ = 308200/10 = 30820 руб./год.                                                                                  (7.6)

Кроме того, получим экономию за счет снижения величин амортизационных отчислений и расходов на текущий ремонт дополнительных контрольно-измерительных приборов:

S” = ΔСа + ΔСтр = 308200*10/100 + 0,03*308200 = 40066 руб./год.                        (7.7)

Тогда общая экономия составит:

S = S’ + S” = 30820 + 40066 = 70886 руб./год.                                                             (7.8)

Расчет экономии текущих затрат

Величина экономии текущих затрат (ΔС, тыс. руб./год.) определяется по следующей формуле:

| ΔС = S − ΔCА + ΔCТО + ΔCЭ, |  | (7.9) |
| --- | --- | --- |
| где | S – экономия ресурсов живого и овеществленного труда, которая может быть получена по результатам внедрения системы автоматизации, руб./год; ΔСА – дополнительные амортизационные отчисления, руб./год; ΔСТО – дополнительные расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание, тыс. руб./год; можно принять ΔCТО ≈ 0,03÷0,05 ⋅ КОБ; ΔСЭ – дополнительные расходы на энергетические ресурсы, руб./год. |  |

Величина S рассчитывается путем умножения фактической экономии ресурсов (топливно-энергетических, заработной платы и др.) на договорную цену ресурсов или тарифные ставки: S = 70886 руб./год.

ΔСто – дополнительные расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание, на

стадии ТЭО можно принять:

ΔСто = (0,03÷0,05)*Коб = 0,04 – 68351 = 2734 руб.                                                  (7.10)

ΔСЭ – дополнительные расходы на энергетические ресурсы, ΔСЭ = 0.

ΔСА  - дополнительные амортизационные отчисления, величина ΔСА  рассчитываются по следующей формуле:

| ΔСА = Коб*На/100 |  | (7.11) |
| --- | --- | --- |
| где | НА – норма амортизационных отчислений на оборудование, на практике На = 10%. |  |

ΔСА = 68351*10/100 = 6835 руб.

ΔС = 70886 – (6835 + 2734) = 61317 руб.

Таким образом, экономия затрат составила за год 61317 рублей, то есть прибыль от проекта равна годовой экономии.

Расчет и распределение прибыли

Определяем налог на имущество:

Ним = 2,2% = Коб*0,022 = 68351*0,022 = 1504 руб./год.

Определяем налогооблагаемую прибыль:

Пн – Ппр – Ни = 61317 – 1504 = 59813 руб./год.

Определяем налог на прибыль

Нпр = 24% = Пн*0,24 = 59813*0,24 = 14355 руб./год.

Определяем чистую прибыль:

Пч = Пн – Нпр = 59813 – 14355 = 45458 руб./год.

Определяем срок окупаемости проекта:

Т = Ко/Пч = 118588/45458 = 2,6 года.

Таблица 7.1 Сводная таблица основных экономических показателей.

| Наименование показателя | Ед. измерения | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Экономия ресурсов | руб./год | 70886 |
| Амортизационные отчисления | руб./год | 5126 |
| Налогооблагаемая прибыль | руб./год | 59813 |
| Прибыль от проекта | руб./год | 45458 |
| Капитальные затраты | руб. | 118588 |
| Время окупаемости | год | 2,6 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте в соответствии с поставленной задачей была разработана система автоматизации котла ДКВР-4/13 ГМ с детальной разработкой САУ давлением пара на выходе котла.

Была разработана функциональная схема котлоагрегата и произведен выбор полевой автоматики.

В качестве технической базы спроектированной системы был предложен контроллер «СПЕКОН». Преимуществом автоматизированной на базе ПТК системы является более точная реализация процессов регулирования, основанная на цифровой обработке информации.

Использование ПЭВМ со SCADA-пакетом «СПЕКОН-регистратор» дает возможность наглядного представления  информации о ходе технологического процесса оператору котельной.

Результат применения предлагаемой системы автоматизации состоит в стабилизации параметров технологического процесса за счет увеличения объема и качества обработки информации, позволяющей технологическому персоналу принимать своевременные и оптимальные решения при внештатных ситуациях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Клюев А.С., Говарнов А.Г. “ Наладка систем автоматического регулирования котельных агрегатов”, Москва, “Энергия”, 1970

- Плетнев Г.П. “Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций”, Москва, “Энергоиздат”, 1981 г.

- Ковалев А.П., Пелеев Н.С. “Парогенераторы”, Москва, “Энергоиздат”, 1985

- Зотов Б.И., Курдюмов В.И. “Безопасноть жизнедеятельности на производстве: Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальностям 311300, 311500, 311900”, 2-е издание, Москва, “Колосс”, 2003 г.

- Добкин В.М., Дулеев Е.М. “Автоматическое регулирование тепловых процессов на электростанциях”, государственное энергетическое издательство, Москва, 1959

- Доронин В.А., Буйлов Г.П. “Автоматизированые системы управления теплоэнергетических процессов и процессов отрасли”, Санкт-Петербург, 2001

- Автоматизация теплоэнергетических процессов отрасли, Санкт-Петербург, 1994 (уч.пособие)

- Буйлов Г.П., Доронин В.А. “Автоматика и автоматизация производственных процессов ЦБП”, Москва, “Экология”, 1995

- Дятлова Е.П., Сафонова М.Р. “Проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами ЦБП”, Санкт-Петербург, 1999 (уч.пособие)

- Бараранов П.А. “Предупреждение аварий паровых котлов”, Москва, “Энергоатомиздат” 1991

- Кузьменко Д.Я. “Автоматическое регулирование и технологические защиты паровых котлов”, Москва, “Энергия”, 1970

- Гусев Ю.Л. “Основы проектирования котельных установок”, Москва, издательство литературы по строительству, 1973

- Зыков А.К. “Паровые и водогрейные котлы”, Москва, “Энергоатомиздат”, 1987

- Эстеркин Р.И. “Котельные установки”, Ленинград, “Энергоатомиздат”, 1989

- Файерштейн Л. М. "Справочник по автоматизации котельных установок", Москва,

"Энергия", 1978

- Пугачев Ю.Г. “Экономическая часть дипломного проектирования”, Санкт-Петербург. 2000

(уч. пособие).