Нижегородский государственный

архитектурно строительный университет

Кафедра гидравлики

Курсовая работа

«Гидравлический расчет двухтрубной гравитационной

системы водяного отопления»

Проверил                                                                                   Жизняков В.В.

Выполнила ст.гр.395

г. Нижний Новгород

2008 год

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

I. Расчетные данные	4

II.Гидравлический расчет	5

1.Расчет I кольца	5

1.1.Определение располагаемого давления	5

1.2. Определение расхода теплоносителя	5

1.3. Определение диаметров трубопроводов	6

1.4.	Определение ближайших стандартных диаметров труб	6

1.5. Определение режима движения жидкости	7

1.6. Определение потерь давления на участках	7

1.7.Определение общих потерь давления в первом кольце	8

1.8.Определение невязки между располагаемым давлением и потерями давления в кольце	8

1.9.Окончательный гидравлический расчет для измененного диаметра труб	9

2. Расчет II кольца	12

2.1. Определение располагаемого давления PPII	12

2.2. Определение расхода теплоносителя	12

2.3. Определение диаметров трубопровода	12

2.4. Определение ближайших стандартных диаметров труб:	12

2.5.Определение режима движения жидкости	12

2.6. Определение потерь давления на участках	13

2.7.Определение общих потерь давления в первом кольце	13

2.8.Определение невязки между располагаемым давлением и потерями давления  в кольце	13

2.9. Расчет диаметра диафрагмы	14

III.Литература	15

# Введение

Система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения, очистки, хранения и подачи ее потребителю по разводящей водопроводной цепи.

Целью выполняемой работы является практическое использование теоретических знаний для гидравлического расчета отопительной системы здания.

В качестве расчетной системы отопления здания предусмотрена двухтрубная гравитационная система водяного отопления с верхней разводкой. В двухтрубных системах отопления горячая вода проходит через параллельно присоединенные к подающим трубопроводам отопительные приборы, и постепенно охлаждаясь в них, возвращается в котел по самостоятельной линии. При верхней разводке магистральный распределительный трубопровод прокладывается выше нагревательных приборов.

# I. Расчетные данные

- Схема двухтрубной отопительной системы с указанием длин участков трубопроводов и размещения отопительных приборов.(рис.1)

- Температура горячей воды tг = 94 ◦С.

- Температура охлажденной воды to = 74◦С.

- Тепловые нагрузки на приборы: q1 = 7100 Ватт, q2 = 8000 Ватт.

Рис.1. Схема двухтрубной отопительной системы

# II.Гидравлический расчет

Теплоноситель в системе может циркулировать по двум возможным путям (кольцам):

I кольцо: К-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-К

II кольцо: К-1-2-3-4-11-12-13-8-9-10-К

## 1.Расчет I кольца

В первом кольце можно выделить два участка с тепловой нагрузкой на два прибора

1) q1 + q2                   К-1-2-3-4…8-9-10-К

Длина участка l1 = 70,8 м

2) q1	4-5-6-7-8

Длина участка l2 = 5,4 м

### 1.1.Определение располагаемого давления

PPI = g·h1· (ρo-ρг) + ∆P , Па	        (1)

где h1- расстояние от центра котла до центра нагревательного прибора

( h1=3,1 м )

ρo,ρг- плотности охлажденной и горячей воды соответственно ( [1]с.10 )

ρo = 975,34 кг/м3,ρг = 962,5 кг/м3

∆P - дополнительное давление за счет охлаждения теплоносителя в магистралях и стояках ( [2]с.217 )

Принимаем ∆P = 150 Па.

PPI = 9,8·3,1· (975,34-962,5) + 150 = 540,08 Па

### 1.2. Определение расхода теплоносителя

Q1=q1+q2c⋅(tг−tо)⋅1000⋅ρср,м3с	                 (2)

Q2=q1c⋅(tг−tо)⋅1000⋅ρср,м3с,

где q1 , q2 –тепловые нагрузки

с - удельная теплоемкость воды (с = 4,2 кДж/K)

ρср=ρo−ρг2=968,92(кгм3)

Q1=5600+63004,2⋅(91∘−73∘)⋅1000⋅968,92=0,16⋅10−3,м3с

Q2=56004,2⋅(91∘−73∘)⋅1000⋅968,92=0,08⋅10−3,м3с

### 1.3. Определение диаметров трубопроводов

d=4Qπ⋅Vдоп,мм

(3)

Vдоп - допускаемая скорость движения теплоносителей

Vдоп   0,2 м/c

d1=4⋅0,16⋅10−33,14⋅0,15=0,03686м=36,86мм

d2=4⋅0,08⋅10−33,14⋅0,15=0,02607м=26,07мм

### Определение ближайших стандартных диаметров труб

( [3]с.199 )

d1ст=40 мм

d2ст=32 мм

Определяем действительные скорости:

V=4⋅Qπ⋅dст≤0,2мс	                        (4)

V1=4⋅0,16⋅10−33,14⋅0,042=0,13мc≤0,2мcV2=4⋅0,08⋅10−33,14⋅0,0322=0,10мc≤0,2мc

### 1.5. Определение режима движения жидкости

Re=V⋅dν,	     (5)

где ν –коэффициент кинематической вязкости

для tср = 84◦С  ν = 0,4·10-6 м2/c ([4] с.9)

Re=0,13⋅0,040,4⋅10−6=13000>Reкр=2320⇒турбулентный режим движения жидкости

Re=0,10⋅0,0320,4⋅10−6=8000>Reкр=2320⇒ турбулентный режим движения жидкости

Для турбулентного режима движения жидкости

λ=0,11⋅(kэd+68Re)0,25,	  (6)

где kэ – эквивалентная шероховатость оцинкованных стальных труб, бывших в эксплуатации.

Принимаем kэ = 0,17 мм

λ1=0,11⋅(0,1740+6813000)0,25=0,0343

λ2=0,11⋅(0,1732+688000)0,25=0,0377

### 1.6. Определение потерь давления на участках

- линейные Pl=λ⋅ld⋅V22⋅ρср,Па	  (7)

- местные   Pj=ξ⋅V22⋅ρср,Па	  (8)

Линейные потери на участках 1 и 2 составят:

Pl1 =0,0343⋅70,80,04⋅0,1322⋅968,92=497,06Па

Pl2=0,0377⋅5,40,032⋅0,1022⋅968,92=30,82Па

Местное сопротивление на участке 1 при диаметре d1=40 мм  ([3]c.208):

● котел стальной                                                                        ξ = 2

● тройник на повороте в т.2                                                   ξ = 1,5

● вентиль с косым шпинделем  на участке 2-3                     ξ = 2,5

● отвод под углом 90◦ в т.4                                                       ξ = 0,5

● отвод под углом 90◦ в т.9                                                       ξ = 0,5

●вентиль с косым шпинделем  на участке 9-10(2 шт.)        ξ = 2,5Х2=5

● отвод под углом 90◦  в т.10                                                   ξ = 0,5

● вентиль с косым шпинделем в т.10                                     ξ = 2,5

∑ξ=15

Pj1=15⋅0,1322⋅968,92=122,81Па

Местное сопротивление на участке 2 при диаметре d2=32 мм:

●тройник на проходе в т.4                                                       ξ = 1

●отвод под углом 90◦ в т.5                                                       ξ = 0,5

●кран двойной регулировки в т.6                                            ξ = 2

●отопительный прибор П3  (радиатор двухколонный)       ξ = 2

●тройник на проходе в т.8                                                      ξ = 1

∑ξ=6,5

Pj2=6,5⋅0,1022⋅968,92=31,49Па

### 1.7.Определение общих потерь давления в первом кольце

PI=Pl1+Pl2+Pj1+Pj2,Па	                (9)

PI=497,06+30,82+122,81+31,49=682,18Па

### 1.8.Определение невязки между располагаемым давлением и потерями давления в кольце

PPI−PIPPI⋅100%=(10−15)%

(10)
540,08−682,18540,08⋅100%=26,3%>(10−15)%

Т.к. невязка больше допустимой  (26,3%), то для уменьшения потерь давления увеличиваем диаметры труб. Для нашей системы отопления поменяем диаметр труб на участке 8-9 и произведем гидравлический расчет п.1.4-1.8 при измененном диаметре труб.

Для этого на участке 8-9 возьмем промежуточную точку А и сделаем гидравлический расчет при диаметре труб d=40 мм на участке 1-4 и 8-А и d=50 мм на участке А-1

### 1.9.Окончательный гидравлический расчет для измененного диаметра труб

Vd=50=4⋅0,16⋅10−33,14⋅0,052=0,08мc≤0,2мc

Red=50=0,08⋅0,050,4⋅10−6=10000>Reкр=2320⇒турбулентный режим движения жидкости

λd=50=0,11⋅(0,1750+6810000)0,25=0,035

Pld=50=0,035⋅33,10,05⋅0,0822968,92=71,8414Па

Pld=40=0,0343⋅37,70,04⋅0,1322968,92=264,68Па

Pld=50=6,5⋅0,1322968,92=53,22Па

Pld=40=8,5⋅0,0822968,92=26,35Па

PI=71,84+264,68+53,22+26,35+30,82+31,49=478,40Па

540,08−478,40540,08⋅100%=11,42%<(10−15)%

Результаты гидравлического расчета первого кольца сводим в таблицу 1.

Таблица 1

Таблица расчета системы водяного отопления

| Участки | Длина участка, l,м | Расход, Q,см3/c | Данные предварительного расчета |  |  |  |  | Данные окончательного расчета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, d,мм | Скорость, V,см/c | Коэф. λ | Потери давления |  | Диаметр, d,мм | Скорость, V,см/c | Коэф. λ | Потери давления |  |
|  |  |  |  |  |  | Pl, Па | Pj, Па |  |  |  | Pl, Па | Pj,Па |
| Кольцо №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 35,7 | 160 | 40 | 13 | 0,0343 | 497,06 | 122,81 | 40 | 15 | 0,0343 | 264,68 | 71,84 |
| 8-А | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-1 | 33,1 |  |  |  |  |  |  | 50 | 8,0 | 0,035 | 53,22 | 26,35 |
| 4-8 | 5,4 | 80 | 32 | 10 | 0,0377 | 30,82 | 31,49 | 32 | 10,0 | 0,0377 | 30,82 | 31,49 |
| ∑ | - | - | - | - | - | 527,88 | 154,30 | - | - | - | 348,72 | 129,68 |
| Общие потери давления |  |  |  |  |  | 682,18 |  | Суммарные потери давления |  |  | 478,40 |  |

Определяем невязку между располагаемым давлением и потерями давления  в кольце по формуле (10):

540,08−682,18540,08⋅100%=26,3%>(10−15)%

540,08−478,40540,08⋅100%=11,42%>(10−15)%

## 2. Расчет II кольца

II кольцо имеет общие с первым кольцом участки: К-1-2-3-4…8-9-10-К

Диаметры  этих участков мы уже рассчитали, поэтому необходимо определить диаметры только на участке 3:

4-11-12-13-8

Длина участка 3 l3 = 5,8 м

### 2.1. Определение располагаемого давления PPII

по формуле (1):

PPII = 9,8·6,3· (975,34-962,5) + 150 = 942,74 Па

### 2.2. Определение расхода теплоносителя

по формуле (2):

Q3=63004,2⋅(91∘−73∘)⋅1000⋅968,92=0,086м3с

### 2.3. Определение диаметров трубопровода

по формуле (3):

d3=4⋅0,086⋅10−33,14⋅0,15=0,02703м=27,03мм

### 2.4. Определение ближайших стандартных диаметров труб:

d3ст=25 мм

Определяем действительные скорости по формуле (4):

V3=4⋅0,086⋅10−33,14⋅0,0252=0,17≤0,2мс

### 2.5.Определение режима движения жидкости

по формуле (5):

Re=0,17⋅0,0250,4⋅10−6=10625>Reкр=2320⇒турбулентный режим движения жидкости

Для турбулентного режима движения жидкости по формуле (6):

λ3=0,11⋅(0,1725+6810625)0,25=0,0373

### 2.6. Определение потерь давления на участках

(8)

Линейные потери, определяемые по формуле (7) на участке 3  составят:

Pl3=0,0373⋅5,80,025⋅0,1722⋅968,92=121,16Па

Местное сопротивление на участке 1 ([4]c.208):

●тройник на повороте в т.4                                                            ξ = 1,5

●кран двойной регулировки в т.6                                                    ξ = 2

●отопительный прибор П4   (радиатор двухколонный)              ξ = 2

●отвод под углом 90◦ в т.13                                                           ξ = 1

●тройник на проходе в т.8                                                            ξ = 1

∑ξ=7,5

Определяем потери на местном сопротивлении по формуле (8):

Pj3=7,5⋅0,1722⋅968,92=105,01Па

### 2.7.Определение общих потерь давления в первом кольце

по формуле (9):

PII=225,93+64,32+121,16+105,01=516,42Па

### 2.8.Определение невязки между располагаемым давлением и потерями давления  в кольце

по формуле (10):

942,74−642,26942,74⋅100%=31,9%>(10−15)%

Т.к. невязка больше допустимой  (31,9%), то для увеличения потерь давления уменьшаем диаметры труб. Меняем d3ст и принимаем равным d3ст =20 мм.

Определяем действительные скорости по формуле (4):

V3=4⋅0,086⋅10−33,14⋅0,022=0,27>0,2мс

Т.к. скорость движения теплоносителя V 3 превышает допустимую (V доп=0,2 м/с), то для  погашения излишнего давления вводят дополнительное сопротивление в виде диафрагмы.

### 2.9. Расчет диаметра диафрагмы

Определяем излишнее давление:

ΔPизл=PPII−PII , Па    	   (11)

ΔPизл=942,74−642,26=300,48Па

Т.к. диафрагма является местным сопротивлениями для  движущегося теплоносителя потери давления в ней определяются по формуле (8):

ΔPизл=Pдиаф=ξдиаф⋅V22⋅ρср,Па

Тогда

ξдиаф=2ΔPизлρср⋅V2	 (12)

ξдиаф=2⋅300,48968,92⋅0,22=15,51

По найденному значению коэффициента диафрагмы ξдиаф=15,5находим отношение dдиафdтр

([4] с.237):

nдиаф=ωдиафωтр=0,354

Отсюда диаметр диафрагмы равен:

dдиаф=nдиаф⋅dтр2 ,мм	(13)

dдиаф=0,354⋅0,0252=0,0149м=14,9мм

# III.Литература

[1] Справочник проектировщика под редакцией И.Г.Староверова. Внутренние санитарно-технические устройства, ч.I Отопление, водопровод, канализация. Стройиздат, М.,1976

[2] Белоусов В.В., Михайлов Ф.С. Основы проектирования систем центрального отопления. М., 1962

[3] Справочник по теплоснабжению и вентиляции, ч.I, издательство «Будивельник», Киев, 1976.

[4] Альтшуль А.Д., Животовский А.С., Иванов П.С. Гидравлика и аэродинамика. М.,1987