Министерство образования РФ

Братский государственный технический университет

Факультет энергетики и автоматики

Кафедра промышленной теплоэнергетики

Курсовая работа

по дисциплине

«Тепломассообмен»

Расчет пароводяного подогревателя

Пояснительная записка

1016 ТО №в 28 КП 103Г

Выполнил

студент группы ЭОПус-02-1					Мельников Е. А.

Проверил

к.т.н., доцент кафедры ПТЭ					Федяева В. Н.

Министерство образования РФ

Братский государственный технический университет

Факультет энергетики и автоматики

Кафедра промышленной теплоэнергетики

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по курсу

«Тепломассообмен»

студента 3 курса гр. ЭОПус-02-1

Мельникова Е. А.

1. Исходные данные

Рассчитать пароводяной подогреватель вертикального типа для подогрева воды системы отопления цехов производственных помещений при следующих условиях:

- Давление воды			Рв = 0,142	мПа

- Температура воды на входе	t`в = 20,5	0С

- Температура воды на выходе	t``в = 89,6	0С

- Расход воды				Gв = 214,8 м3/ч

- Давление греющего пара		Pп = 0,57	мПа

- Температура греющего пара	tп = 175	0С

2. Графическая часть: 2 л *А1

Задание выдано – 8.02.03

Задание принял к исполнению _____________

Руководитель проекта к.т.н., доцент _____________ Федяева В. Н.

Содержание

Введение…………………………………………………………………...

1. Тепловой расчет подогревателя……………………………………….

2. Гидравлический расчет………………………………………………...

3. Механический расчет…………………………………………………..

4. Экономический расчет…………………………………………………

Заключение………………………………………………………………..

Список используемой литературы………………………………………

Угловая спецификация…………………………………………………...

ВВЕДЕНИЕ

Для закрепления теоретических знаний по курсу «Тепломасобменн»  учебным планом предусмотрен курсовой проект (работа) для студентов  дневной и заочной  форм обучения. Целью  проектирования – выполнение расчета, на основании которого производится окончательный выбор типа и конструкции аппарата, определения его размеров и выполнения чертежа аппарата. Тематика курсового проекта обычно охватывает разделы курса, связанные с расчетом рекуперативных теплообменников.

Теплообменными аппаратами называют устройства, предназначенные для передачи тепла от одного к другому, а также осуществления различных технологических  процессов: нагревание, охлаждения, кипения, конденсации и др.

Теплообменные аппараты классифицируются по различным признакам. Например, по способу передачи тепла их можно разделить на две группы:  поверхностные (рекуперативные см. рис. 1 и регенеративные) и смещения. Требования к промышленным теплообменным аппаратам в зависимости от конкретных  условий применения весьма разнообразны. Основными требованиями  являются: обеспечение наиболее высокого коэффициента теплопередачи при  возможно  меньшем гидравлическом сопротивлении; компактность и наименьший расход материалов, надежность и герметичность  в сочетании с разборностью и доступностью поверхности теплообмена  для механической очистки её от загрязнений; унификация узлов и деталей; технологичность механизированного изготовления широких рядов поверхностей теплообмена для различного диапазона рабочих температур, давлений и т. д.

При созданиях  новых, более эффективных теплообменных аппаратов стремятся, во-первых,  уменьшить удельные затраты материалов, труда, средств и затрачиваемый при работе энергии по сравнению с теми же показателями существующих теплообменников. Удельными затратами для теплообменных аппаратов называют затраты, отнесенные к тепловой производительности взаданных условиях,  во-вторых, повысить интенсивность и эффективность работы  аппарата. Интенсивностью процесса или удельной тепловой производительностью теплообменного аппарата газывается количество теплоты, передаваемого в единицу времени через единицу поверхности теплообмена при заданном тепловом режиме.

Интенсивность процесса теплообмена характеризуется коэффициентом теплопередачи k. На интенсивность и эффективность влияют также форма поверхности теплообмена; эквивалентный диаметр и компоновка каналов, обеспечивающие оптимальные скорости движения сред; средний температурный напор; наличие турбулизирующих элементов в каналах; оребрение и т. д. Кроме  конструктивных методов интенсификации процесса теплообмена существует режимные методы, связанные с изменением гидродинамических параметров и режима течения жидкости у поверхности теплообмена. Режимные методы включают:  подвод колебаний к поверхности теплообмена, создание пульсации потоков, вдувание газа в поток либо отсос рабочей среды через пористую стенку, наложении электрических  или магнитных полей на поток, предотвращения загрязнений поверхности теплообмена путем сильно турбулизации потока и т. д.

1.ТЕПЛОВОЙ   РАСЧЕТ

ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

При заданном давлении пара Рп=0,57МПа, температуре насыщения ts=160 оС по h-s диаграмме определяем состояние пара. Если он перегрет, то имеем две зоны теплообмена:

первая - охлаждение пара от tп=175 оС до ts=160 оС

вторая - конденсация насыщенного пара на вертикальных трубах.

Считаем, что переохлаждения конденсата нет. Расчет поверхности проводим отдельно для каждой зоны (рис. 2).

1.1   Определяем параметры теплоносителей при средних температурах воды и пара

tв.ср=0,5(t`в+t``в), 0С,

где   t’в - температура   воды   на   входе   в   подогреватель, °С;

(t`в=20,5°С),

t”в - температура воды на выходе из подогревателя, °С,

(t``в=89,6°С),

tв.ср=0,5(20,5+89,6)=55,05 0С,

tп.ср=0,5(tп+ts), 0С,

где tп. - температура перегретого пара, °С; (tп=175 °С),

ts - температура насыщенного пара, °С,  (ts=160 °С),

tп.ср=0,5(175+160)=167,5 оС,

По таблицам физических свойств воды и водяного пара определим их основные параметры.

При tв.ср. определяем следующие справочные данные:

Св= 4,183 кДжкг⋅град-теплоемкость воды;

rв=986,19 кгм3- плотность воды;

uв=0,5  10-6м2с-коэфициент кинематической вязкости;

lв=0,653Втм⋅град - коэффициент теплопроводности;

Рrв =3- число Прандтля.

При tn.ср. определяем:

Сn=2,49 кДжкг⋅град - теплоемкость пара;

rп=3,9кгм3 - плотность пара;

uп=3,7  10-6 м2с-коэффициент кинематической вязкости пара;

lп=0,0316 Втм⋅град - коэффициент теплопроводности;

Рrп =1,2- число Прандтля.

1.2      Определяем количество теплоты, передаваемой паром воде,

Q=GВ⋅ρВ⋅СВ⋅(tB``+tB ), кВт

где Gв - объемный расход воды, м3с; (Gв=0,0567м3с),

Св - теплоемкость воды, кДжкг⋅град; (Св=4,183кДжкг⋅град),

Q=0,0567  986,19  4,183(89,6-20,5)=17008.2 кВт.

Вычисляем количество теплоты, передаваемой паром воде в 1-и зоне,

Q 1 = D n× С n×( tп – t s), кВт ,

где Dп - массовый  расход  пара,  кгс;  (Dп=8,14кгс),

Сп- теплоемкость  пара, кДжкг⋅град;  (Сn=2,49 кДжкг⋅град),

1.3     Определяем расход пара

Dп=QCп⋅(tп−ts)+r, кгс,

где r-теплота парообразования, определяемая по температуре насыщения

пара, кДжкг.

Dп=17008.22,49⋅(175−160)+2053,4=8,13 кДжкг⋅град;

Q1=8,13  2,49  (175-160)=303.841 кВт.

1.4     Определяем количество теплоты, передаваемой паром воде во 2-й зоне,

Q2=Dn×r, кВт.

Q2=8,13   2053,4=16704.35 кВт.

Проверим полученное значение переданной теплоты паром воде:

Q=Q1+Q2, кВт.

Q=303.841+16704,35=17008.2 кВт.

Выберем произвольно диаметр трубок и скорость воды в них:

материал:  сталь (задан) lст=38 Втм⋅град ;

скорость воды: wв =1,6 мс;

толщина стенок трубок: dС  Т =1 мм.

1.5      Определяем коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности стенки трубки к водe

αж=Nuж⋅λжdвн,Втм2⋅град ,

где ж - коэффициент теплопроводности воды, Втм2⋅град;

(lв=0,653Втм⋅град),

Nu - критерий Нуссельта для воды; (Nu=317,5),

dвн - внутренний диаметр трубок, м,  ( dвн=0,027 м),

1.6      Определим режим течения воды в трубах

Re=ωB⋅dBHνB,

где Re - критерий Рейнольдса; (Re=86400),

в - коэффициент кинематической вязкости воды, м2с;

(uв=0,5  10-6м2с ),

в - скорость воды в трубках, мс,(ωв=1,6),

Re=1,6⋅0,0270,5⋅10−6=86400

Если Re >104, то режим течения - турбулентный. Критерий Нуссельта для турбулентного режима течения воды в трубках определяется по следующей формуле:

Nu ж = 0,023 Re 0,8  Рr 0,4  /

где Рr - число Прандтля для воды;  - поправочный коэффициент. Если ℓd>50, то / =1, ℓ - длина трубок.

Полученные результаты подставляем в формулу, вычисляем количество трубок

Nuж=0,023  864000,8  30,4   1=317,5;

αж=317,5⋅0,65350,027=41470 kВтм2⋅град;

n=4⋅GBπ⋅dBH2⋅ω, шт

Принимаем: шаг между трубками S= 1,4×d н =1,4x0,029=0,0406, м; кольцевой зазор между крайними трубками и корпусом аппарата К = 10 мм.

n=4⋅0,05973,14⋅0,0272⋅1,6=65.2шт.

Выбираем стандартное количество трубок, близкое к полученному значению nст=91 , шт.

1.7 Определяем Δ'Σ (по прил. 17) при n, шт. Отсюда определяем диаметр трубной решетки D'=0,406, м.

Внутренний диаметр корпуса составит

Dвн = D' + dн + 2К, м.

DBH=0,406+0,029+0,02=0,455 м.

1.8    Рассчитаем поверхность теплообмена в 1-й зоне.

1.8.1  Определяем площадь межтрубного пространства для прохода пара:

fм.п.=π4⋅(DBH2−n⋅dH2), м2

fм.п=3,144⋅(0,4552−91⋅0,0292)=0,455 м.

Определяем скорость пара в межтрубном пространстве

ωП=DПfМП⋅ρП,     мс

где ρп - плотность пара, кгм3;(rп=3,9кгм3),

Dп - массовый расход пара, кгс;(Dп=8,13кгс),

ωп=8,130,455⋅3,69=20.36мс.

1.8.2     Определяем коэффициент теплоотдачи от пара к трубе

αп=Nuп⋅λпdЭ  , Втм2⋅град

где Nuп - критерий Нуссельта для пара;(Nuп=474,36),

λп - коэффициент теплопроводности пара, Втм⋅град;(lп=0,0316 Втм⋅град),

dЭ - эквивалентный диаметр, м,(dэ=0,04 м),

1.8.3       Вычисляем эквивалентный диаметр

dЭ=4⋅fм.п.U, м

где U - смоченный периметр, м,  (U=9,7 м),

1.8.4       Определяем смоченный периметр

, М

U=3,14[0,455+91  0,029]=9,7 м;

dэ=4⋅0,4559,7=0,04

1.8.5  Определяем режим течения пара в межтрубном пространстве

ReП=ωП⋅dЭνП,

где Reп - критерий Рейнольдса для пара; (Re=225621,6),

νп - коэффициент кинематической вязкости пара, мс, (uп=3,7  10-6 м2с),

Reп=20,87⋅0,043,7⋅10−6=232113.196

Если Re> 104 - режим течения турбулентный. Тогда критерий Нуссельта для пара составит

4

,

0

8

,

0

Pr

Re

023

,

0

п

п

п

Nu





где Ргп - критерий Прандтля для пара.

Полученные результаты подставляем в формулу.

Nuп=0,023  232113.1960,8  1,20,4=485.244;

αп=485.244⋅0,03160,04=36356.0798Втм2⋅град.

1.9     Вычисляем коэффициент теплопередачи в 1- и зоне

k=11αЖ+δСТλСТ+δНλН+1αп   , Втм⋅град,

где δст-толщина трубки, м; (δст=0,001 м),

δн = 0,2-толщина накипи, мм;

λст-коэффициент теплопроводности материала трубки, Втм⋅град;

(λст=38Втм⋅град),

λн=3,49 коэффициент теплопроводности накипи, Втм⋅град.

k=1141470+0,00138+0,00023,49+136356.08=8998.62Втм⋅град.

1.10     Определяем температурный напор в 1-й зоне

Δt1=(tп−tв')−(ts−tв''')ln(tп−tв')(ts−tв'''), 0С	,

где t``` - температура воды на границе между зонами, °С,(t```=88,37 oC),

tв'''=tB``−DпCп(tп−ts)CвGвρв, 0C ,

t```=89,6-8,14⋅2,49⋅(175−160)4,183⋅0,0597⋅986,19=88,37 oC ;

Δt1=(170−20,5)−(160−88,37)ℓn(175−20,5)(160−88,37)=78.32 oC.

1.11       Поверхность теплообмена первой зоны составит

F1=Q1k1⋅Δt1, м2,

F1=303.848998.62⋅78.32=0,431144 м2.

1.12          Рассчитаем поверхность теплообмена во 2-й зоне.

Будем считать, что в этой зоне коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки трубки к жидкости равен коэффициенту теплоотдачи в 1-ой зоне. Это допустимо, так как свойства воды во 2-й зоне мало отличаются от свойств воды в 1-й зоне.

Определим коэффициент теплопередачи для 2-й зоны k2 графоаналитическим методом. Для этого предварительно находим для различных участков перехода теплоты зависимость между удельным тепловым потоком q и перепадом температур Δt.

1.12.1      Передача теплоты от пара к стенке.

1.12.2        Определяем удельный тепловой поток

q1=B'hтр0,25⋅Δt10.75, кВтм2,

где В' - безразмерный коэффициент; (В`=16557,04),

hтр - предполагаемая высота трубок, м, (hтр=4 м),

Вычисляем безразмерный коэффициент

B'=1,34⋅5700+56⋅ts−0,09⋅ts2,

В`=1,34 [5700+56  160-0,09  1602]=16557,04;

q1=16557,041,4142⋅33,46=308.215кВтм2.

Задавшись рядом значений Δt1, вычислим соответствующие им величины Δt10,75 и q1. Строим кривую Δt=f(q1) (рис. 3).

Таблица 1

| Δt1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δt10.75 | 5,6 | 9,5 | 12,8 | 15,9 | 18,8 | 21,6 |
| q1 | 65.837 | 110.723 | 150.075 | 186.214 | 220.138 | 252.395 |

1.13         Передача теплоты через стенку.

1.13.1        Определяем плотность теплового потока

q2=λстδст×Δt2, кВтм2,

Задавшись двумя значениями Δt2, вычисляем соответствующие им величины q2. Строим кривую Δt2=f(q2) (рис. 3).

Таблица 2

| Δt2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q2 | 190 | 380 | 570 | 760 |

1.14         Передача теплоты через накипь.

1.14.1       Вычисляем удельный тепловой поток

q3=λнδн×Δt3, кВтм2,

Задавшись двумя значениями Δt3, определим соответствующие им величины q3. Строим кривую Δt3=f(q3) (рис. 3).

Таблица 3

| Δt3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q3 | 87,25 | 174,5 | 349 | 523,5 | 698 |

1.15         Передача теплоты от накипи к воде.

1.15.1       Вычисляем удельный тепловой поток

q4=αжΔt4, кВтм2,

Задавшись двумя значениями Δt4, определим соответствующие им величины q4. Строим кривую Δt4=f(q4) (рис. 3).

Таблица 4

| Δt4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q4 | 38,5 | 77 | 115,5 | 154 |

1.16   Рассчитаем средний температурный напор во 2-й зоне

Δt2=(tS−tB )−(tS−tB```)ℓn(tS−tB )(tS−tB```),°С.

Δt2=(160−20,5)−(160−88,37)ℓn(160−20,5)(160−88,37)=71.015427 oС;

q2=380,001⋅71.015=2698.586кВтм2.

Складываем ординаты четырех зависимостей, строим кривую температурных перепадов. На оси ординат из точки, соответствующей Δt2, проводим прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой ΔtΣ=Σf(qi). Из точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось абсцисс и находим значение удельного теплового потока qгр, кВтм2.

Σt=51+5.96+12.98+0.0005463=70.89 oC;

qГР=226.536кВтм2.

1.17   Определяем коэффициент теплопередачи во 2-й зоне

k=qГРΔt2  ,  Втм⋅град.

K=226.53671=3189.958Втм⋅град.

1.18    Поверхность теплообмена во 2-й зоне составит

F2=Q2qГР , м2 .

F2=16704.35226.536=73.7 м2.

1.19      Определяем суммарную поверхность теплообмена

F=F1+F2 , м2.

F=73.7+0,431144 =74.169 м2.

1.20      Вычисляем длину трубок

L=Fπ⋅dСР⋅n  ,  м,

где dср - средний диаметр трубок, м; (dср =0,028 м)

dСР=dBH+dH2   ,   м

dср=0,027+0,0292=0,028 м;

L=72,60873,14⋅0,028⋅91=9 м.

Не рекомендуется устанавливать трубки длиной более 5 м. Следовательно, необходимо уменьшить длину трубок. Для этого выбираем многоходовой подогреватель. Тогда общее число трубок составит

n2=n⋅m  , шт. ,

где m - число ходов теплообменника, (m=2);

n2=65 2=130шт.

При nс=187 шт., определяем D`=0,5684 м.

Проведем повторный расчет уже для многоходового теплообменника по формулам.

Внутренний диаметр корпуса составит

Dвн = D' + dн + 2К, м.

DBH=0,5684+0,029+0,02=0,6174 м.

1.21       Рассчитаем поверхность теплообмена в 1-й зоне.

1.21.1      Определяем площадь межтрубного пространства для прохода пара:

fм.п.=π4⋅(DBH2−n⋅dH2), м2

fм.п=3,144⋅(0,61742−187⋅0,0292)=0,176 м2.

Определяем скорость пара в межтрубном пространстве

ωП=DПfМП⋅ρП,     мс

где ρп - плотность пара, кгм3; (rп=3,9кгм3),

Dп - массовый расход пара, кгс; (Dп=8,14кгс),

ωп=8,140,176⋅3,9=11.87мс.

1.21.2   Определяем коэффициент теплоотдачи от пара к трубе

αп=Nuп⋅λпdЭ  , Втм2⋅град

где Nuп - критерий Нуссельта для пара;

λп - коэффициент теплопроводности пара, Втм⋅град; (lп=0,0316 Втм⋅град),

dЭ - эквивалентный диаметр, м, (dэ=0,037 м),

1.21.3   Вычисляем эквивалентный диаметр

dЭ=4⋅fм.п.U, м

где U - смоченный периметр, м, (U=18.97 м),

1.21.4   Определяем смоченный периметр

, М

U=3,14[0,699+241  0,029]=18.97 м;

dэ=4⋅0,2226,3=0,037

1.21.5    Определяем режим течения пара в межтрубном пространстве

ReП=ωП⋅dЭνП,

где Reп - критерий Рейнольдса для пара;

νп - коэффициент кинематической вязкости пара, мс,  (uп=3,7  10-6 м2с),

Reп=9,49⋅0,0373,7⋅10−6=118892.496

Если Re> 104 - режим течения турбулентный. Тогда критерий Нуссельта для пара составит

4

,

0

8

,

0

Pr

Re

023

,

0

п

п

п

Nu





где Ргп - критерий Прандтля для пара, (Prп=1,2).

Полученные результаты подставляем в формулу.

Nuп=0,023  86405,40,8  1,20,4=284.134;

αп=220,1⋅0,0330,0316=24220.997Втм2⋅град.

1.22     Вычисляем коэффициент теплопередачи в 1- и зоне

k=11αЖ+δСТλСТ+δНλН+1αп  , Втм⋅град,

где δст-толщина трубки, м; (δст=0,001 м),

δн = 0,2-толщина накипи, мм;

λст-коэффициент теплопроводности материала трубки, Втм⋅град;

(λст=38Втм⋅град),

λн=3,49 коэффициент теплопроводности накипи, Втм⋅град.

k=1141470+0,00138+0,00023,49+124220.997=8005.83Втм⋅град

1.23.   Определяем температурный напор в 1-й зоне

Δt1=(tп−tв')−(ts−tв''')ln(tп−tв')(ts−tв'''), 0С	,

где t``` - температура воды на границе между зонами, °С,(t```=88,37 oC),

tв'''=tB``−DпCп(tп−ts)CвGвρв, 0C ,

t```=89,6-8,14⋅2,49⋅(175−160)4,183⋅0,0597⋅986,19=88,37 oC ;

Δt1=(170−20,5)−(160−88,37)ℓn(175−20,5)(160−88,37)=78.32 oC.

1.24    Поверхность теплообмена первой зоны составит

F1=Q1k1⋅Δt1, м2,

F1=303.8418005.83⋅78.32=0,4846 м2.

1.25     Рассчитаем поверхность теплообмена во 2-й зоне.

Будем считать, что в этой зоне коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки трубки к жидкости равен коэффициенту теплоотдачи в 1-ой зоне. Это допустимо, так как свойства воды во 2-й зоне мало отличаются от свойств воды в 1-й зоне.

Определим коэффициент теплопередачи для 2-й зоны k2 графоаналитическим методом. Для этого предварительно находим для различных участков перехода теплоты зависимость между удельным тепловым потоком q и перепадом температур Δt.

1.25.1    Передача теплоты от пара к стенке.

1.25.2    Определяем удельный тепловой поток

q1=B'hтр0,25⋅Δt10.75, кВтм2,

где В' - безразмерный коэффициент; (В`=16557,04),

hтр - предполагаемая высота трубок, м, (hтр=4м).

Вычисляем безразмерный коэффициент

B'=1,34⋅5700+56⋅ts−0,09⋅ts2,

В`=1,34 [5700+56  160-0,09  1602]=16557,04;

q1=16557,041,4142⋅33,46=308.215кВтм2.

Задавшись рядом значений Δt1, вычислим соответствующие им величины Δt10,75 и q1. Строим кривую Δt=f(q1) (рис. 3).

Таблица 5

| Δt1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δt10.75 | 5.6 | 9.5 | 12.8 | 15.9 | 18.8 | 21.6 |
| q1 | 66,2 | 112,1 | 151,04 | 187,62 | 221,84 | 254,88 |

1.26   Передача теплоты через стенку.

1.26.1   Определяем плотность теплового потока

q2=λстδст×Δt2, кВтм2,

Задавшись двумя значениями Δt2, вычисляем соответствующие им величины q2. Строим кривую Δt2=f(q2) (рис. 3).

Таблица 6

| Δt2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q2 | 190 | 380 | 570 | 760 |

1.27       Передача теплоты через накипь.

1.27.1      Вычисляем удельный тепловой поток

q3=λнδн×Δt3, кВтм2,

Задавшись двумя значениями Δt3, определим соответствующие им величины q3. Строим кривую Δt3=f(q3) (рис. 3).

Таблица 7

| Δt3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q3 | 87,25 | 174,5 | 349 | 523,5 | 698 |

1.28   Передача теплоты от накипи к воде.

1.28.1   Вычисляем удельный тепловой поток

q4=αжΔt4, кВтм2,

Задавшись двумя значениями Δt4, определим соответствующие им величины q4. Строим кривую Δt4=f(q4) (рис. 3).

Таблица 8

| Δt4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q4 | 38,5 | 77 | 115,5 | 154 |

1.29   Рассчитаем средний температурный напор во 2-й зоне

Δt2=(tS−tB )−(tS−tB```)ℓn(tS−tB )(tS−tB```),°С.

Δt2=(160−21)−(160−88,64)ℓn(160−21)(160−88,64)=71.015 oС;

q2=380,001⋅101,45=2698.6кВтм2.

Складываем ординаты четырех зависимостей, строим кривую температурных перепадов. На оси ординат из точки, соответствующей Δt2, проводим прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой ΔtΣ=Σf(qi). Из точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось абсцисс и находим значение удельного теплового потока qгр, кВтм2.

Σt=51.9+5.96+12.98+0.0005=70.89 oC;

qГР=226.54кВтм2.

1.30   Определяем коэффициент теплопередачи во 2-й зоне

k=qГРΔt2  ,  Втм⋅град.

K=226.5471.015=3189.958Втм⋅град.

1.31    Поверхность теплообмена во 2-й зоне составит

F2=Q2qГР , м2 .

F2=16714,68226.54=73.738 м2.

1.32      Определяем суммарную поверхность теплообмена

F=F1+F2 , м2.

F=73.738+0,4846=74.22 м2.

1.33      Вычисляем длину трубок

L=Fπ⋅dСР⋅n  ,  м,

где dср - средний диаметр трубок, м; (dср =0,028 м)

dСР=dBH+dH2   ,   м

dср=0,027+0,0292=0,028 м;

L=74.223,14⋅0,0298⋅187=4.5 м.

2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ   РАСЧЕТ

ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Этот расчет устанавливает затрату энергии на движение теплоносителей через аппарат. Гидравлическое сопротивление пароводяных теплообменников по межтрубному пространству, как правило, не определяется, так как его величина вследствие небольших  скоростей и малой его плотности мала.

Полный напор ΔР, необходимый для движения жидкости или аза через теплообменник, определяется по следующей формуле:

ΔP=∑ΔPГР+∑ΔPм+∑ΔPу+∑ΔPГ ,     Па,

где ∑ΔPГР - сумма гидравлических потерь на трение, Па;

∑ΔPм - сумма потерь напора в местных сопротивлениях, Па;

∑ΔPу - сумма потерь напора, обусловленных ускорением потока, Па;

∑ΔPГ - перепад давления для преодоления гидростатического столба жидкости, Па.

Гидравлические потери на трение в каналах при продольном смывании пучка труб теплообменного аппарата определяются по формуле

ΔPТР=λТР⋅2⋅ℓdЭ⋅ω2⋅ρ2  , Па,

где ΔPТР - коэффициент сопротивления трения;

ℓ - длина трубы, м;

dЭ - эквивалентный диаметр, равный внутреннему диаметру трубок, м;

р - плотность воды, кгм3;

ω - средняя скорость воды на данном участке, мс.

Коэффициент сопротивления трения для чистых трубок можно рассчитать по выражению

λТР=11,8⋅ℓgReж−1,52.

λТР=11,8⋅ℓn86400−1,52=0,0183мс ;

ΔPТР0,0183⋅2⋅4.50,027⋅1.62⋅9862= 5633.56  Па.

Гидравлические потери давления в местных сопротивлениях можно определить по формуле

ΔPм=ξ⋅ρ⋅ω22, Па,

где ξ - коэффициент местного сопротивления, его находят отдельно для каждого элемента подогревателя (ξ=1,5).

ΔPм=1,5⋅986⋅1.622=1893,12 Па.

Потери давления, обусловленные ускорением потока вследствие изменения объема теплоносителя при постоянном сечении канала, определяются по выражению

ΔPу=ρ2⋅ω22−ρ1⋅ω12    Па,

где ω1 и ω2- скорости теплоносителя во входном и выходном сечениях потока соответственно, мс;

ρ1 и ρ2 - плотности теплоносителя во входном и выходном сечениях потока соответственно, кгм3,

ΔPу = 0 (для капельных жидкостей ΔPу ничтожно мало и не принимается в расчет).

Перепад давления для преодоления гидростатического столба жидкости равен нулю, т.к. данный подогреватель не сообщается с окружающей средой: ΔPГ = 0.

2.1   Определим полный напор, необходимый для движения воды через аппарат,

ΔP=ΔPГР+∑ΔPм  ,   кПа.

ΔP=5633.56+1893.12=7527.04 кПа.

2.2      Определим мощность, необходимую для перемещения воды через подогреватель,

N=GB⋅ΔPη, кВт,

где GB - объемный расход воды, мс;

ŋ = 0,85 - коэффициент полезного действия насоса;

ΔP - полный напор, кПа.

N=0,055⋅7527.040,85=528.37 кВт.

2.3    Определение размеров патрубков:

Для воды (входной и выходной патрубки).

2.3.1    Вычисляем площадь сечения патрубка

FПАТ=GBωП, м2,

Fпат=0,05511.87=0,005 м2,

2.3.2     Определяем диаметр патрубка

dПАТ=4⋅FПАТπ   , м.

dпат=4⋅0,0053,14=0,08 м,

2.3.3     Патрубок для входа пара.

Принимаем скорость пара в патрубке ωп = 30 мс. Вычисляем  площадь сечения патрубка

FПАТП=DПρП⋅ωП, м2

где Dп - массовый расход пара, кгс;

ρп - плотность пара при средней температуре пара, кгм3.

Fппат=0,0553,69⋅15,27=0,06953 м2

2.3.4     Определяем диаметр патрубка по формуле.

dпат4⋅0,069533,14=0,2975 м

2.3.5     Патрубок для выхода конденсата.

Принимаем скорость конденсата в патрубке ωк= 3мс. Плотность конденсата находится при температуре насыщения пара ts.

2.3.6   Вычисляем площадь сечения патрубка по выражению.

Fппат=0,0553,258⋅15,27=0,003 м2

Определим диаметр патрубка по формуле.

dпат=4⋅0,0033,14=0,062 м

2.3.7    Патрубок для откачки воздуха.

Принимаем расход воздуха G'в= 0,05  Dп=0,05 8,116=0,4, кгс.

Скорость воздуха ωв = 8 мс.

2.3.8    Вычисляем площадь сечения патрубка по выражению.

Fппат=0,053,69⋅8=0,0128 м2

2.3.9     Определяем диаметр патрубка по формуле.

dпат=4⋅0,01283,14=0,1278 м

Обобщение результатов расчета.

В результате проведенных расчетов разработан подогреватель, имеющий следующие характеристики:

1.Расход воды - Gв =199м3ч;

2.Расход греющего пара -Dп=8,13кгс ;

3.Температура:

воды на входе -t`в=21°С;

воды на выходе -t``в=90°С;

пара на входе - tп=175°С;

конденсата - tк=160°С;

4.Размеры подогревателя:
внутренний диаметр корпуса - Dв=617.4 мм;
толщина стенок корпуса - δст=4 мм;
высота трубок - h=4000 мм;

5.Число ходов - m=2

6.Число трубок - n=187 шт.;

7.Поверхность нагрева - F=74.22 м2;

8.Необходимая мощность насоса - N=528.37 кВт.

3. МЕХАНИЧЕСКИЙ  РАСЧЕТ

Произведем расчет основных узлов и деталей аппарата на прочность.             Конструкция и элементы аппаратов должны рассчитываться на наибольшее допускаемое рабочее давление с учетом возможных температурных напряжений, особенностей технологии изготовления деталей, агрессивности действия рабочей среды и особенностей эксплуатации.

3.1  Определим толщину стенки кожуха

δк=p⋅Dвн2⋅σдоп⋅ϕсв−p ,  м ,

где р - расчетное давление, Па; σдоп -допускаемое напряжение, Па;

φсв- коэффициент прочности сварного шва.

δк=0,6⋅0,56⋅10−62⋅128⋅10−6⋅0,9−0,56⋅10−6=0,00153 м.

3.2   Производим расчет толщины эллиптического днища.

Исходя из условия технологичности изготовления принимаем предварительно δд =δ К = 4 мм, тогда толщина стенки днища, имеющего  отверстие, определяется по выражению

δД=p⋅Dвн4⋅z⋅σДОП−p⋅Dвн2⋅hвып ,  м.

Условия применимости этой формулы:

hвыпDвн≥0,2;

δ−СDвн≤0,1;

dDвн≤0,6;

где hвып - высота выпуклой части днища, м;

Dвн - внутренний диаметр корпуса, м;

d - наибольший диаметр отверстия в днище, м;

С - прибавка, учитывающая допуск на прокат, коррозию и т.д., м; z - коэффициент, учитывающий ослабление днища из-за отверстия.

3.3    Определяем коэффициент, учитывающий ослабление днища из-за отверстия,

z=1   при          dDвн⋅(δ−С)≤0,4

d=0,6  0,614=0,273 м;

hвып=0,614  0,2=0,091 м;

δд=0,56⋅10−6⋅0,64⋅1⋅128⋅10−6−0,56⋅10−6⋅0,62⋅0,12=0,002334 м.

3.4  Произведем расчет трубной решетки.

Расчетное давление при расчете трубной решетки выбирается по большему из трех следующих значений:

PP=(0,6+0,4⋅α)⋅(PM−PT)−ρ⋅(PT−0,6⋅PM)+γ⋅k⋅ℓ2  ,Па,

PP=(0,6+0,4⋅α+0,6⋅ρ)⋅Pмп,

PP=(0,6+0,4⋅α+ρ)⋅PТП,

где Рм, РТ - давление в межтрубном и трубном пространстве соответственно, Па;

Рмп, Ртп - пробное давление при гидравлическом испытании в межтрубном пространстве и в трубах, Па;

ρ - отношение жесткости трубок к жесткости кожуха;

γ - расчетный температурный коэффициент;

k - модуль упругости системы трубок, МПам;

α - коэффициент перфорации.

3.5    Определяем коэффициент, выражающий отношение жесткости трубок к жесткости кожуха,

ρ=ET⋅FTEK⋅FK,

где Ет, Ек - модули упругости материала трубок и кожуха соответственно (Е = =1,1  106 атм. = 1,078  1011 Па - для латуни, Е = 2,1  106 атм. = 2,058  1011 Па - для стали), МПа; Fк, FТ - площади сечения материала трубок и кожуха, м2.

Вычисляем площадь сечения материала трубок

FT=0,25⋅π⋅n⋅(dH2−dBH2),    м2,

где n - количество трубок, шт.;

dвн, dн - наружный и внутренний диаметры трубок, м.

3.6   Определяем площадь сечения материала кожуха

FK=0,25⋅π⋅DBH+2⋅δK2−DBH2

3.7    Вычисляем расчетный температурный коэффициент

γ=(αT⋅tT−αK⋅tK),

где tk, tТ - температуры трубок и кожуха, °С; αк, αТ - коэффициенты
линейного удлинения трубок и кожуха соответственно,1ГРАД.

tK=tГР.П−(70÷85),  °С,

tT=tГР.П−(15÷20),	°С.

3.8     Определяем модуль упругости системы трубок

K=2⋅ET⋅FTℓ⋅π⋅a2, МПам,

где ℓ - длина трубок, м;

а - внутренний радиус корпуса, м,

a=DBH2, м,

3.9     Вычисляем коэффициент перфорации

α=1−n4dBHа2.

а=0,62=0,2275 м,

α=1−1274⋅0,0270,22752=0,67956,

Fт=0,25⋅3,14⋅127⋅(0,0292−0,0272)=0,01645 м2,

Fк=0,25⋅3,14⋅0,6+2⋅3,852−0,62=0.00297,

tк=175-85=90 0С,

tт=175-20=155 0С,

γ=(0,74  155-0,74  90)=44.171,

ρ=2,058⋅106⋅0,016452,058⋅106⋅0.00297=5.52,

К=2⋅2,058⋅106⋅0,016453,85⋅3,14⋅0,32=9228.37МПам,

Pп=(0,6+0,4⋅0,74)⋅(0,59⋅106−0,21⋅106)−−0,0002⋅(0,21⋅106−0,6⋅0,59⋅106)+48,1⋅0,4226⋅3,852=919653.8МПа.

Рр=(0,6+0,4  0,74+0,6  0,0002)0,59  106=2.386 МПа,

Рр=(0,6+0,4  0,74+0,0002)0,21  106=908331.35 Па,

3.10     Определяем толщину трубной решетки

δP=1,7⋅δK1214⋅PPσДОП0,8, мм.

δр=1,7⋅0.00153⋅1214⋅0,56⋅106128⋅1060,8=7.89 мм,

3.11     Определяем толщину трубной решетки из условия прочности на изгиб

δp=D02⋅PP⋅ψϕ⋅σДОП ,   м,

где D0 - диаметр окружности, на которую опирается трубная доска, м;

Рр - расчетное давление, Па;

Ψ - коэффициент, зависящий от формы и споcоба крепления трубной доски;

φ - коэффициент, учитывающий ослабление трубной решетки;

С - поправка на минусовые допуски проката, коррозию и т.д., м.

При расчетном давлении, действующем со стороны крышки, в качестве Dо принимается внутренний диаметр корпуса, поэтому Dо=Dвн, м.

В данном подогревателе используем круглые трубные доски, I не подкрепленные анкерными связями, следовательно, Ψ = 0,5.

Вычисляем коэффициент, учитывающий ослабление трубной доски,

ϕ=DH−N1⋅d0DH ,

где Dн - наружный диаметр кожуха, м;

N1 - наибольшее количество трубок в одном ряду, шт.;

d0 - диаметр отверстия под трубку в трубной доске, м,

d0=dн+0,0008,	м.

3.12     Определяем наибольшее количество трубок в одном ряду

N1=2⋅0,5⋅DBH−KS+1, шт.,

N1=2⋅0,5⋅0,614−0,42260,04+1=15.71 шт.,

d0=0,029+0,0008=0,0298 м,

φ=0,60157−5,13⋅0,02980,60157=0,2434,

=7,89 мм, 0,62⋅0,5⋅0,529⋅1060,746⋅128⋅106δр=

где К - кольцевой зазор между крайними трубками и корпусом аппарата, м;

S - шаг между трубками, м.

Производим определение толщины трубной решетки, исходя из условия надежности развальцовки:

δP≥PTPdH⋅q,  м,

где q - допускаемое напряжение на вырывание трубок из решетки, МПа;

Ртр - осевое усилие в наиболее нагруженной трубке, Н;

dн - наружный диаметр трубок, м.Для трубок, завальцованных с отбортовкой, q= 40 МПа.

δр=0,0158≥0,529⋅1060,029⋅40⋅106,

3.13      Определяем осевое усилие в наиболее нагруженной трубке

PTP=σ⋅π⋅(dH−δT)⋅δT,   Н,

где δТ - толщина трубки, м; а σ- напряжение изгиба в трубной решетке, МПа.

Ртр=128  106  3,14(0,029-0,001)0,001=11259.47 Н,

3.14       Расчет фланцевых соединений и болтов.

3.14.1    Определяем полное усилие, действующее на все болты фланцевого соединения,

Q=P+Pупл  , Н ,

где Р - сила внутреннего давления среды на площадь, Н;

Рупл - сила, необходимая для обеспечения плотности соединения при давлении рабочей среды, Н.

P=0,785⋅DПР2⋅РС  ,         Н,

где Dпр - средняя линия прокладки, м;

Рс - сила внутреннего давления среды на площадь, Па.

3.14.2      Определяем среднюю линию прокладки

Dпр=0,5(Dн-Dв)   , м,

где Dн и  Dв - наружный и внутренний диаметры прокладки соответственно, м.

Dпр=0,5(0,60157-0,6)=0,618 м,

Р=0,785  0,00082   0,6   106=170983.5 Н,

3.14.3     Определяем силу, необходимую для обеспечения плотности соединения,

PУПЛ=q⋅FПР  , Н,

где q - расчетное удельное давление на единицу площади прокладки, Па;

Fпр - площадь прокладки, м2.

3.14.4      Вычисляем площадь прокладки

FПР=0,785⋅(DH2−DB2)  , м2.

Fпр=0,785(0,601572-0,62)=0,599943 м2,

Рупл=15,9  106   0,0015=9539  103 Н,

Q=376,8+23545,9=9710 к Н.

Расчетная нагрузка не должна вызывать повреждение прокладки или превосходить ее прочность, поэтому следует соблюдать условие

Q≤qMAX⋅FПР.

Q=23922,7≤15,9  106   0,0015.

3.14.5    Определяем диаметр болта

dБ=0,25⋅12⋅QσT⋅η+DПР2−DПР,  м,

где Q - полное усилие на все болты, Н;

Dпр - средняя линия прокладки, м;

ŋ - поправочный коэффициент (ŋ = 0,8÷0,9);

σт – предел  текучести материалов болтов при рабочей температуре (для стали марки 20 σт = 245 МПа), Па.

dБ=0,25⋅12⋅97100,001⋅0,9+0,6182−0,618=0,0925м

3.14.5      Вычисляем количество болтов во фланцевом соединении

ZБ=LtБ  ,         шт.,

где L - общая длина окружности, на которой расположены центры болтов, мм;

tб - шаг между болтами, мм.

Из конструктивных соображений шаг между болтами принимают в пределах 2,5÷5 диаметров болтов:

tб = (2,5÷5)dб, мм.

3.14.6     Определяем длину окружности, на которой расположены центры болтов,

L=π(Dвн+δк+dб+К)  ,      мм,

где δК-толщина стенки кожуха, мм;

К - монтажный  зазор (К=25÷ЗО мм), мм;

dб - диаметр болтов, мм; Dвн - внутренний диаметр корпуса, мм.

L=3,14(0,6+0,00157+4464,9+0,01)=80.77 мм,

tБ=2,5   4464,9=0.4526 мм,

Z=80.770.4526=174.6 шт.,

3.14.7          Определяем расчетное усилие на болт

PБ=QZБ ,  Н.

РБ=9710174.6=55609.4 Н.

3.14.8      Определяем толщину приварного фланца

h=a⋅PБ⋅(r0−r)σДОП⋅(tБ−dБ)⋅dБ+0,012 ,  м.

где r0 - радиус окружности расположения болтов, м;

r- внутренний радиус корпуса, м;

σдоп = 230 - допускаемое напряжение на изгиб, МПа;

а = 0,6 - для фланцев, подверженных изгибу.

3.14.9    Определяем радиус окружности расположения болтов

r0=(Dвн+δк+dб+К)0,5,м.

r0=(0,6+0,00157+4464,9+0,01)0,5=2232,76 м,

h=0,3⋅0,527⋅106⋅(2232,76−0,6)230⋅106⋅(11162,25−4464,9)⋅4464,9+0,012=36.73 м.

Обобщение результатов механического расчета:

1.Толщина стенок кожуха и днища – δ=15,3мм.

2.Параметры трубной решетки:

расчетное давление –Р=919653.8 МПа;

толщина –δ=7,89	мм.

4.	Характеристики фланцевого соединения:

количество болтов – Z=174шт.;

расчетное усилие на болт –P=55,6кН;
диаметр болтов -  d=9 мм;

высота фланца -	h=36,7мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данном курсовом проекте произведен расчет кожухотрубчатого теплообменного аппарата. По начальным данным в задании  были произведены расчеты его размеров (Dв=617.4 мм), входных и выходных патрубков.Расчитан расход пара на обогрев воды Dп=8,13кгс. В результате пересчёта, при длине трубок 4м, получен 2-х ходовой теплообменник. Толщина кожуха такого теплообменника составила 4мм.Количество труб для прогрева с расходом воды Gв=0,0567м3с получено 187шт.Мощность насоса N=528.37 кВт.

Кожухотрубный рекуперативный аппарат двухходовой (противоточный).

Рис.1

Изменения температуры теплоносителей в пароводяном подогревателе.

Рис.2.