ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА АиУ

Реферат

по дисциплине:  Автоматика оперативных процессов

Выполнил:   ст. гр. 02А1

Коняхин А.А.

Проверил:   Перавин В.А.

ПЕНЗА  2006

Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики БЭМП

|  | Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП выполняют все необходимые функции релейной защиты, автоматики, сигнализации и управления для присоединений среднего напряжения 6-35 кВ. |
| --- | --- |

БЭМП применяется в качестве основного устройства РЗА присоединений комплектных распределительных устройств (КРУ) электрических станций и распределительных подстанций сетевых предприятий, промышленных предприятий, а также предприятий нефтяного и газового комплекса.

Типовые функциональные схемы позволяют использовать БЭМП в качестве:

- защиты кабельных и воздушных линий;

- защиты вводных и секционных выключателей;

- защиты синхронных и асинхронных двигателей;

- устройства контроля напряжения секции шин;

- устройства автоматической частотной разгрузки;

- устройства быстрого автоматического ввода резерва и другие.

Основные функции

- релейная защита и автоматика присоединения;

- управление выключателем;

- сигнализация.

Дополнительные функции

Настраивается и управляется как со встроенного пульта, так и с персонального компьютера по переднему и заднему порту. Выполняет следующие дополнительные функции:

- измерение действующих значений токов и напряжений;

- технический учет электроэнергии;

- автоматическая регистрация событий и параметров аварий;

- автоматическое осциллографирование аварийных процессов;

- определение места повреждения;

- связь с АСУ ТП и персональным компьютером;

- сбор данных для диагностики ресурса выключателя;

- программно-аппаратная самодиагностика.

Основные технические данные

БЭМП работает на подстанциях с постоянным или выпрямленным оперативным током номинальным напряжением Un 110 или 220 В или переменным оперативным током номинальным напряжением 220 В.

При работе на переменном оперативном токе блоки могут запитываться от блоков питания БПНТ, БПТ 11, БПН 11, БПТ 1002, БПН 1002.

Широкий рабочий температурный диапазон от -40 до +55 °С позволяет использовать БЭМП в релейных отсеках КРУ как внутренней, так и наружной установки.

|  | Напряжение питания (диапазон =/~), В | от 88 до 242 |
| --- | --- | --- |
| Измерительные входы | Номинальный входной ток, А | 1 или 5 |
|  | Длительно допустимый ток, А | 4 или 20 |
|  | Потребляемая мощность, ВА | не более 0,4 |
|  | Номинальное входное напряжение, В | 100 или 110 |
|  | Длительно допустимое напряжение, В | 330 |
| Дискретные входные сигналы | Количество | 8/16/24 |
|  | Ток при включении / потребления, мА | до 20 / до 10 |
|  | Типоисполнения по Un, В | ~/= 220; =110 |
|  | Напряжение срабатывания | не менее 0,8 Un |
|  | Напряжение возврата | не более 0,6 Un |
| Выходные реле | Количество замкнутых и разомкнутых контактов | 8/16/24/32 |
|  | Максимальное рабочее напряжение, В | 250 |
|  | Номинальный ток контактов, А | 16 |

Свободно программируемая логика

Программирование БЭМП осуществляется при помощи специального редактора (RAD-средства), который позволяет качественно улучшить разработку программного обеспечения и обеспечивает:

- построение схемы релейной защиты на графическом языке функциональных блоков (ФБ) с помощью встроенной библиотеки ФБ: реле тока, напряжения, частоты, направления мощности, времени, логических элементов и др.

- настройку функций регистрации событий и осциллографирования с произвольным выбором аналоговых и дискретных сигналов;

- редактирование структуры меню;

- редактирование структуры и свойств переменных (регистров, доступных для АСУ ТП);

- реализацию дополнительных функций управления и автоматики с помощью свободных дискретных входов и выходных реле;

- автоматическое формирование документации (схемы, структуры меню и таблицы регистров АСУ ТП) в соответствии с разработанной функциональной схемой;

- симуляцию произвольных дискретных и аналоговых сигналов для проверки отладки функциональной схемы;

- до 32 групп уставок.

Характеристики основных видов защит и автоматики

Максимальная токовая защита:

- направленная/ненаправленная;

- до 4-х ступеней;

- уставки по току от 0,1 до 200 А;

- блокировка по напряжению;

- уставки по времени от 0 до 160 с;

- до 8 времятоковых характеристик.

Защита от замыканий на землю:

- направленная/ненаправленная;

- по основной или по высшим гармоникам;

- до 2-х ступеней;

- уставки по току от 0,05 до 40 А;

- уставки по времени от 0 до 160 с;

- до 8 времятоковых характеристик.

Защита от тепловой перегрузки:

- постоянные времени нагрева/охлаждения от 1 до 999 мин.

Защита от обрыва фаз:

- уставки по току обратной последовательности от 10 до 1000 % от In;

- уставки по времени от 0 до 160 с.

Защита от повышения/понижения напряжения:

- до 2-х ступеней от повышения напряжения;

- до 2-х ступеней защиты минимального напряжения;

- диапазон уставок по напряжению от 10 до 250 В;

- диапазон уставок по времени срабатывания от 0 до 160 с;

- контроль исправности цепей напряжения.

АЧР/ЧАПВ:

- до 4-х ступеней;

- уставки по частоте от 40 до 70 Гц;

- уставки по времени от 0 до 160 с;

- уставки по скорости изменения частоты ±0,2 до ±10 Гц/с.

АПВ:

- до 4-х циклов АПВ;

- выдержки времени от 0 до 160 с;

- подсчет количества попыток.

АВР:

- время срабатывания 0,15 с;

- контроль напряжения.

УРОВ:

- контроль по току (от 0,03 In);

- контроль положения выключателя;

- действие на выключатель или входные цепи устройства защиты.

Таблица типоисполнений

| БЭМП 1-01 защита линии | БЭМП 1-02 защита секционного выключателя | БЭМП 1-03 защита вводного выключателя | БЭМП 1-04 защита синхронного двигателя БЭМП 1-05 защита асинхронного двигателя | БЭМП 1-06 контроль напряжения на секции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функции защит - 3-х ступенчатая МТЗ (направл./ ненаправл.); - защита от однофазных замыканий: для изолированной, компенсированной или резистивно-заземленной нейтрали; - защита от обрыва фаз (несиметрии нагрузки) по току обратной последова-тельности I2; - защита минимального напражения. | Функции защит - 3-х ступенчатая МТЗ; - защита от однофазных замыканий; - защита от обрыва фаз (несимметрии); - логическая защита шин. | Функции защит - направленная 3-х ступенчатая МТЗ; - защита от однофазных замыканий; - защита от обрыва фаз (несимметрии); - защита от минимального напряжения; - защита от повышения напряжения; - логическая защита шин. | Функции защит - 3-х ступенчатая МТЗ, - защита от однофазных замыканий, - защита от обрыва фаз (несимметрии), - защита от тепловой перегрузки, - защита от потери нагрузки, - защита от затянутого пуска, - защита от блокирования ротора; - защита от многократных пусков; - защита от асинхронного хода. | Функции защит - защита мини-мального напряжения - защита от повышения напряжения |
| Функции автоматики - ускорение МТЗ при включении; - одно/двухкратное АПВ; - АЧР; - ЧАПВ; - УРОВ. | Функции автоматики - ускорение МТЗ при включении; - однократное АПВ; - АВР; - УРОВ. | Функции автоматики - ускорение МТЗ при включении; - пуск АВР; - пуск УРОВ. | Функции автоматики - однократное АПВ; - АЧР; - УРОВ. | Функции автоматики - пуск АВР; |

Реализация в БЭМП свободно программируемой логики, назначения дискретных входов и выходных реле блоков, а также применение цифровой фильтрации аналоговых сигналов позволяет модифицировать типовые функциональные схемы и разрабатывать новые без изменения аппаратной части, кроме уточнения необходимого количества измерительных входов тока и напряжения, дискретных входных сигналов и выходных реле.

Регистрация аварийных процессов

В БЭМП предусмотрено два вида регистрации параметров аварийных режимов работы защищаемого присоединения:

- Регистратор параметров аварийных событий фиксирует измеряемые величины, необходимые для последующего анализа возникновения повреждения и правильности работы защит и автоматики:

  - дату/время пуска, срабатывания защит и отключения повреждения (возврата защит);

  - минимальные и максимальные значения токов/напряжений/частоты в течение аварийного процесса.

- Автоматическое осциллографирование аварийных процессов (с пуском от функций защит и автоматики) защищаемого присоединения производится с записью предаварийного режима (до 0,5 с). Запись нескольких осциллограмм подряд производится без "мертвых зон". Осциллограммы, считанные по последовательному каналу, хранятся в формате COMTRADE.

Параметры аварийного осциллографа

| Количество аналоговых сигналов | от 1 до 16 |
| --- | --- |
| Количество дискретных сигналов | от 1 до 256 |
| Частота выборки осциллографа | до 800 Гц |
| Длительность записи | до 8 с |
| Количество осциллограмм | до 16 |

Диапазоны измерения и учета электрических параметров

| Фазные токи | хIn | При In=1А | При In=5А |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от 0,1 до 40 А | от 0,1 до 40 А | от 0,5 до 200 А |
| Ток 3I0 | от 0,1 до 40 А (от 0,25 до 100 А первичного тока) |  |  |
| Линейные или фазные напряжения | хUn | 100 В | 110 В |
|  | от 0,03 до 3 | от 3 до 300 В | от 3,3 до 330 В |
| Частота | от 40 до 70 Гц |  |  |
| Активная/реактивная мощность (вторичные величины) | от 0,001 до 32,7 кВт/кВАР |  |  |
| Технический учет потребляемой электроэнергии (вторичные величины) | от 1 до 65000 кВт ч/кВАР ч |  |  |

Управление выключателем

Реализована логика местного и дистанционного управления выключателем с выполнением следующих функций:

- контроль исправности цепей управления;

- контроль положения выключателя;

- блокировка многократных включений выключателя.

Допустимый импульсный ток, протекаемый через контакты выходных реле БЭМП (30 А в течение 4 с), позволяет управлять вакуумным выключателем непосредственно от самого блока.

В БЭМП автоматически регистрируются параметры, необходимые для расчета ресурса выключателя:

| счетчик циклов отключения/включения | до 65535 |
| --- | --- |
| суммарный ток отключений/включений, кА | до 100 000 |
| длительность последней коммутации, с | до 1,00 |

Последовательный канал связи с АСУ ТП и ПК

БЭМП имеет два независимых порта последовательной связи с АСУ ТП (на задней панели) и персональным компьютером (на лицевой панели), осуществляющих прием и передачу данных. Механизм уникальных идентификаторов событий и осциллограмм, реализованный в БЭМП, существенно облегчает ведение баз данных в АСУ ТП и позволяет исключить ошибки при анализе.

Наличие отдельного модуля связи с АСУ ТП позволяет реализовывать протоколы: Modbus, МЭК 60870-5, МЭК 61850. Реализован выбор оптимальной скорости передачи до 38400 бит/с по каналу RS485 (для АСУ ТП) и RS232C (для ПК).

Для настройки и обслуживания блока или группы микропроцессорных блоков серии БЭМП, объединенных в локальную сеть, разработано фирменное программное обеспечение, которое позволяет:

- дистанционно управлять выключателем;

- считывать текущие измеренные значения электрических параметров присоединения;

- считывать и работать с журналом событий (просмотр/поиск/фильтрация);

- определять состояние дискретных входов и выходных реле блоков;

- считывать параметры аварийных событий;

- считывать осциллограммы нормальных и аварийных режимов;

- считывать/изменять уставки и переключать группы уставок защит и автоматики.

Конструктивные особенности

БЭМП выполнен в виде 19" кассеты EuropacPro одно- или двухрядного исполнения в зависимости от количества дискретных входных сигналов и выходных реле, что обеспечивает высокую ремонтопригодность блока путем замены неисправной платы (группы дискретных входов или выходных реле, источника вторичного электропитания и т.д.).

На лицевой панели расположен встроенный пульт, который состоит из 2-х строчного вакуумного люминесцентного индикатора, 6 кнопок управления и 16 светодиодов сигнализации. БЭМП имеет заднее присоединение проводников под винт, для присоединения токовых цепей используется самозакорачивающийся разъем. Также имеется переднее присоединение проводников с использованием выносного пульта