10. НАЛАДКА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Наладка реверсивных преобразователей.

1. Внешний осмотр и паспортизация. Преобразователь осматривается внешне на предмет целостности деталей, комплектности, отсутствие видимых повреждений изоляции и приборов. При паспортизации проверяется соответствие данных поступившего преобразователя монтажному проекту.

2. Проверка сопротивления изоляции. Производится мегометром на 1000 В. Перед произведением измерений необходимо вынуть все электронные блоки, закоротить все тиристоры и автоматические выключатели. Преобразователь отключен от сети и заземлен. Проверяется сопротивление изоляции между силовой частью и корпусом, вторичными цепями и корпусом, силовой частью и вторичными цепями.

3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. Uисп = 1,8 кВ. Напряжение плавно повышается до Uисп и удерживается на данном уровне 1 минуту, после так же плавно снижается до 30% Uисп , тогда отключается.

4. Проверка защит. Проверяется исправность реле защит, соответствие их данных и типа нужным, данные элементов защиты (межфазных емкостей, например).

5. Фазировка. Может производится специальным прибором - фазометром.

6. Проверка правильности подключения трансформатора собственных нужд. Проверка группы соединения трансформатора собственных нужд, обеспечивается ли угол сдвига фаз  = 30 0.

7. Наладка СИФУ. Состоит из нескольких пунктов.

7.1. Внешний осмотр блоков СИФУ. Производится также и с такими же целями, как и внешний осмотр всего преобразователя.

7.2. Измерение сопротивления изоляции электронных блоков. Производится мегометром на 100 В. Из-за опасности повреждения дорогих электронных блоков обычно проверяются не они сами, а гнёзда, в которые они вставляются. А чаще всего проверяют просто тестером между корпусом и плюсовым входом питания, проверяя только отсутствие пробоев.

7.3. Проверка выходных напряжений источника питания, измерение величины пульсаций выпрямленного напряжения и регулирование (если необходимо) электролитического конденсатора на выпрямителе.

7.4. Наладка генераторов развертки. Проверятся для генератора синусоидальной развертки форма получаемой на выходе синусоиды, для генератора пилообразной развертки одинаковый угол наклона импульсов во всех каналах. Параметры генераторов развертки регулируются путем изменения значений R или C.

7.5. Наладка согласующего элемента. Изменение опорного напряжения - настройка мах , номмин . Производится настройкой потенциомеров в цепях СЭ.

7.6. Настройка формирователя импульсов. Проверяется (и настраивается) форма импульсов (наличие узкого и высокого фронта сигнала - для быстрого открывания тиристора, наличие небольшого отрицательного уровня сигнала в свободном состоянии - до импульса и после - для лучшей помехозащищенности и так далее).

7.7. Проверяется распределитель импульсов. Так как он представляет из себя импульсный трансформатор, то проверка сводится к определению его исправности.

8. Проверка регулировочного диапазона преобразователя, на холостом ходу, измерение статических уравнительных токов.

9. Испытание преобразователя в режиме короткого замыкания. Выход преобразователя закорачивается, мах = начальному углу. Токи плавно поднимают до номинальных и проверяется асимметрия фазных токов. Не должно быть больших искажений и фазные токи не должны сильно отличаться друг от друга.

10. Построение характеристик преобразователя при работе на нагрузку, причем нагрузка должна по характеру (соотношение активной - реактивной частей сопротивления) соответствовать номинальной (рабочей).

11. Если нужно, то производится проверка преобразователя на параллельную работу.