РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОТКРЫТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ  СООБЩЕНИЯ

#### КУРСОВАЯ   РАБОТА

По  дисциплине:

" ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ"

специальность:

210700 АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

специализация:

210707 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ И СЕТИ СВЯЗИ

Рецензент:

Савченко П.В.

# 1.Исходные данные.

- Проектируемый дом связи представляет отдельное здание, размещаемое на отдельной двух кабельной магистральной линии связи, и является обслуживаемым усилительным пунктом (ОУП).       Характеристика дома связи и условий его внешнего электроснабжения приведены в таблице 1.

Таблица №1

| # Характер здания | ## Тип | Место расположения | ### Характеристика внешнего электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Трехэтаж- ное кир- пичное | III | #### Крупная станция | #### Круглосуточное и устойчивое электроснабжение по двум линиям от двух пунктов крупной энергосистемы |

Номинальное напряжение трёхфазного переменного тока на вводах дома связи – 380 В, его колебания находятся в пределах 348 – 392 В. Отклонения частоты переменного тока не превышают 4% , несинусоидальность формы кривой напряжения составляет не более – 10%.

- В линейно-аппаратном зале (ЛАЗ) дома связи размещаются обслуживаемые усилительные станции транзитных и каналообразующая аппаратура конечных пунктов высокочастотных (ВЧ) систем передачи К-60п, аппаратура уплотнения воздушных и кабельных линий примыкающих направлений, а также аппаратура оперативно-технологической связи.

Кроме того, в доме связи размещается автоматическая телефонная станция (АТС) местной связи, коммутаторы городской (МТС) и узлы авто-коммутации (УАК) дальней автоматической телефонной связи (ДАТС).

Состав и количество оборудования в доме связи заданы в таблице 2.

Таблица №2

Состав и количество оборудования в доме связи.

| ## Система передачи по линиям связи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## К-60п (промежуточная станция ПК-60п) ## К-60п (оконечная станция ОК-60п с ДП) В-12-3 (оконечная станция ОВ-12-3 с ДП) В-3-3 (оконечная станция ОВ-3-3Цв) |  | ## система ## система система ## система |  | ## 4 ## 1 ## 1 1 |  |
| ## Аппаратура выделения и ВЧ транзита первичных групп |  |  |  |  |  |
| ## СТПГ-К | ## стойка |  | ## 2 |  |  |
| ## Оборудование служебной связи и телемеханики |  |  |  |  |  |
| ССС-7 ТМ-ОУП | стойка комплект |  | 1 1 |  |  |
| ##### Аппаратура тонального телеграфирования |  |  |  |  |  |
| ТТ-12 | комплект |  | 3 |  |  |
| ## Аппаратура оперативно-технологической связи |  |  |  |  |  |
| ПСТ-4-70 РСДТ-2-61 ДРС-И-69 МСС-12-6-60 | станция станция станция стойка |  | 1 1 1 1 |  |  |
| ## Аппаратура междугородной и местной телефонной связи |  |  |  |  |  |
| АТСК-100/2000 УАК-ДАТС (комплект ДАТС) М-60 | номер канал коммутатор |  | 400 40 2 |  |  |

- Данные по дополнительным потребителям электроэнергии дома связи приведены в таблице 3.

Таблица  № 3

Дополнительным потребителям электроэнергии дома связи.

| Наименование нагрузок | Установленная мощность | Коэффициент мощности, cos  | Коэффициент одновременности включения приборов нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом связи – тип 3 |  |  |  |
| Вентиляция аккумуляторной, помещения ДГА, насосы для подкачки топлива ДГА (гарантированная силовая нагрузка) | 10,4 | 0,8 | 0,6 |
| Гарантированное освещение | 8,3 | 0,92 | 0,7 |
| Аварийное освещение 24 часа постоянного тока | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| Негарантированное (общее) освещение | 21,8 | 0,92 | 0,7 |
| Негарантированное силовое электрооборудование (потребители хозяйственных нужд) | 47,6 | 0,8 | 0,66 |

2.Краткая характеристика аппаратуры связи общие требования к электроустановке.

Каждый вид аппаратуры связи имеет определённое назначение и обладает специфическими особенностями, обуславливающими различие требований, предъявляемых к устройствам электропитания. Поэтому перед проектированием электропитающих устройств дома связи необходимо ознакомиться с аппаратурой, устанавливаемой в доме связи.

Современные средства связи являются технической базой обеспечения бесперебойной работы железной дороги. Поэтому роль установок ЭПУ в обеспечении бесперебойного действия связи весьма велика.

ЭПУ объектов связи должна строиться на базе применения современного промышленного оборудования, быть максимально автоматизированным, экономичным в эксплуатации и строительстве, обладать высокими значениями КПД, допускать возможные развития узла связи без замены основного силового оборудования.

Система передачи по линиям связи К-60п –предназначена для организации 60 каналов ТЧ (тональной частоты) на цепях симметричных кабелей МКС и МКБ. Система связи двухкабельная однополосная. Линейный спектр частот равен 12 – 252 кГц. Номинальные уровни передачи в канале, остаточное затухание, полоса эффективно передаваемых частот – стандартная для каналов ТЧ.

Оконечные и обслуживаемые усилительные пункты имеют местные источники электропитания, НУП получают электропитание дистанционно с ОУП или ОП.

В комплект оконечной станции входит следующее оборудование: стойка тонального вызова и дифференциальных систем СТВ-ДС-60, стойка индивидуального преобразователя СИП-60, стойка групповых преобразователей СГП, стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК ОП, стойка унифицированного генераторного оборудования СУГО-1-5 и стойка вводно-коммутационного оборудования СВКО- II, к дополнительному оборудованию относятся стойки дистанционного питания СДП и стойки служебной связи ССС – 7. К основному оборудованию также относятся: СЛУК ОУП-2 (с двухчастотной АРУ) и СЛУК ОУП-3 (с трехчастотной АРУ).

В комплект промежуточной станции входит следующее оборудование: СЛУК ОУП-2 или СЛУК ОУП-3, СВКО- II, СДП, и стойки служебной связи ССС – 7.

Система передачи К – 12 +12 – многоканальная система передачи обеспечивает возможность передачи по одной паре симметричного кабеля по 12 телефонным каналам в обоих направлениях. Построена по двух полосной системе, позволяет организовать 12 каналов тональной частоты по двухпроводной цепи и применяется на однокабельных линиях связи.

Линейный спектр частот система передачи в направлении А – Б составляет 12 – 60 кГц, в направлении Б –А составляет 72 – 120 кГц. Каналы система передачи являются типовыми каналами ТЧ и могут быть использованы для передачи речевых сигналов и других видов информации. Вызывные сигналы и сигналы управления посылаются по вынесенному каналу током частотой 3825 Гц.

К 12+12 состоит из оконечных станций ОК – 12+12, ОУП и НУП, ПС ПКВ –12 с выделением до шести каналов.

Наибольшая длина усилительных участков для кабелей МКС, МКПАБ, равна примерно 26 км.

Оборудование ОП и ПС питается от источника постоянного тока напряжением –24 В, или переменного тока напряжением 220 В. Потребляемый ток 270 мА.

Система передачи В-3-3. Телефонирование токами высокой частоты по воздушным линиям передачи происходит исключительно по двухпроводным линиям с применением двухполосных систем передачи. Аппаратура позволяет организовать три канала ТЧ по цветным (В-3-3 ц) или стальным (В-3-3 с) цепям. Промежуточные усилители, служащие для увеличения дальности передачи, в двухпроводной системе связи состоят из двух усилительных элементов, из которых один усиливает сигналы, передаваемые в одном направлении, а другой в обратном, фильтров для разделения сигналов разных направлений и других вспомогательных элементов. Система передачи выполнена на транзисторах. Аппаратура В-3-3 имеет линейный спектр частот 4 – 31 кГц, полоса эффективно передаваемых частот по каждому каналу ТЧ занимает спектр частот 0,3 – 3,4 кГц.

Система передачи В-12-3. оборудование предназначено для организации 12 каналов ТЧ на цепях из цветных металлов воздушных линий передачи. Система может работать на одной цепи с3-х канальной системой передачи, а также на параллельных цепях с 12 канальными системами. Система связи двухполосная двухпроводная. Линейный спектр частот           36 – 143 кГц. Для передачи служебных (вызывных) сигналов используется ток частотой 2100 Гц. Полоса эффективно передаваемых частот по каждому каналу ТЧ занимает спектр частот 0,3 – 3,4 кГц.

МСС-12-6-60 – аппаратура магистральной связи совещаний. МСС-12-6-60 предназначена для организации министерской, дорожной и отделенческой связи совещаний на ж. д. транспорте. Аппаратура предназначена для использования в качестве распорядительной или исполнительной станции и рассчитана на подключение к ней 12-ти четырехпроводных каналов аппаратуры высокочастотного телефонирования и 6-ти  двухпроводных цепей воздушной или кабельной линии связи. Оборудованию требуется закрытое, отапливаемое помещение с температурой воздуха t=1 ÷  40оС  и относительной влажности 65 ± 15 %. Питание – источник постоянного тока напряжением 24 ± 2,4 В. Потребление тока не превышает 2А.

АТСК 100/2000 – координатная телефонная станция, предназначенная для сельской телефонной связи, может быть как оконечной так и узловой станцией. В качестве основного коммутационного прибора в этих АТС используются многократные координатные соединители (МКС) с точечными контактами давления, обеспечивающие высокие коммутационные качества.

Коммутация также обеспечивается электромагнитными реле типа РЭС-14 и РПН. В варианте для сети дорог выпускают емкостью, кратной 100 номерам. Данная станция имеет высокую надежность работы, высокое качество контактных соединений контактных поверхностей из не окисляющихся металлов, осуществляется многопроводная коммутация. Электропитание станции осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 60 В.

М-60 – ручная междугородняя телефонная станция, в которую входят междугородные коммутаторы, стол заказов, линии прямых абонентов, справочная служба. Коммутатор имеет 10 шнуровых пар и два рабочих места.

ССС –7 – предназначена для обеспечения служебной телефонной связи кабельной магистрали, уплотненных системами передач. МСС предназначена для обслуживания каналов между оконечными станциями и пунктами выделения групп каналов, МСС организуют по четырехпроводному каналу ТЧ. ПСС предназначена для обслуживания групповых трактов систем передачи между ОП и ОУП, для связи управления на переприемном участке. В состав ССС –7 входят:

- МСС стойка ПИВ

- ПСС стойка ПИВ

- ПСС 2 стойка ПИВ

- ПСС3 оконечная стойка  ПИВ

ТМ – ОУП – предназначается для обеспечения передачи и приема сигналов ТМ, подачи сигналов управления, контроля за состоянием кабеля на магистрали и состоянием НУП.

УАК ДАТС – предназначена для двухсторонних оконечных соединений между собой каналами тональной частоты. В составе комплектов УАК ДАТС имеются коммутационные и вспомогательные элементы, согласующие комплекты для электропитания и проверки.

Аппаратура СТПГ-К - предназначена для передачи 12- канальных групп в спектре частот 60-108 кГц из одной системы передачи в другую с резким подавлением токов соседних групп телефонных каналов и контрольных частот, лежащих в пределах передаваемой полосы частот.

РСДТ-2-61 распорядительная станция (на два направления) предназначена для организации диспетчерской связи на железнодорожном транспорте. В качестве каналов связи используют физические воздушные и кабельные линии связи и ВЧ каналы. Станция обеспечивает: двустороннее усиление разговорных токов; посылку индивидуального, группового и циркулярного вызовов, а также сигналов включения и выключения соединительной трансляции; контроль посылаемых вызывных частот; возможность подключения переговорно-вызывного устройства механика и вызывных кнопок к любому из направлений. Электропитание осуществляется от источника питания постоянного тока 24 В±10%.

ПСТ-4-70  распорядительная станция постанционной связи с тонально-избирательным вызовом (на четыре направления) предназначена для осуществления связи двух самостоятельных железнодорожных участков. Станция обеспечивает: прием тонального вызова с линии; посылку в линию сигналов контроля прохождения вызова; автоматическое  подключение датчика тонального вызова и переговорно-вызывного устройства механика и  к любому из направлений. Электропитание осуществляется от источника питания постоянного тока 24 В±10%.

ДРС-И-69. Аппаратура дорожно-распорядительной связи ДРС-И-69 предназначена для организации связи управления дороги с отделениями и отделений между собой, позволяет также подключать местных абонентов.

Станция обеспечивает:

- громкоговорящую связь   дежурного   диспетчера   по   дороге  (ДГП) со всеми абонентами, включенными в круг;

- связь со всеми абонентами, кроме включенных в междугородный   коммутатору по  принципу   «говорит   один—слышат все»;

- включение в распорядительную станцию двух каналов вч по четырехпроводной схеме;

- включение одной линии местных абонентов и одной линии удаленных абонентов;

- посылку в линию ДГП индивидуального, группового и циркулярного вызовов с получением контроля вызова;

- «перебой» ДГП всех абонентов, включенных в сеть дорожной связи;

- подключение усилителей ДГП для переговоров к другим ДГП с возможностью посылки сигналов обратного управления, а также подключение к линии телефонного аппарата ДГП;

- подключение старшего ДГП к кругам ДГП с правом разговора и посылки сигналов обратного управления всем абонентам;

Электропитание осуществляется от источника питания постоянного тока 24 В±10%.

3.Требования, предъявляемые аппаратурой связи к устройствам электропитания

а) Обеспечение высокой надежности снабжения электроэнергией.

В соответствии с ОСТ 32.14-80, устанавливающим деление всех электроприёмников железнодорожного транспорта в отношении надежности снабжения их электроэнергией на три категории, дома связи отнесены к особой группе приёмников первой категории. Приёмники этой группы должны обеспечиваться двойным резервным электропитанием.

На крупных станциях, энергоснабжение узла связи обеспечивается по двум раздельным линиям от двух независимых источников внешних сетей переменного тока. В качестве третьего независимого источника переменного тока предусматривается установка в доме связи автоматизированного дизель-генератора ДГА. Поскольку аппаратура связи не допускает даже кратковременного прерывания питания, то ДГА дополняется аккумуляторной батареей, емкость которой рассчитывается исходя из электропитания аппаратуры связи в аварийных условиях в течение одного часа.

б) Номинальное напряжение и показатели качества электрической энергии.

Номинальное напряжение аппаратуры проводной связи, их отклонения и допустимые псофометрическая или среднеквадратичная пульсации по постоянному току нормированы ГОСТ 5237.

Значения  напряжений, допустимых пределов их измерений и величин пульсации представлены в таблице №4.

в) Расчет нагрузки, создаваемой аппаратурой связи на источники питания.

В расчетах тока нагрузок рекомендуется предусматривать резерв 15-20% для развития связи в ближайшие 5-10 лет.

Необходимо помнить, что нагрузка, создаваемая аппаратурой связи, не остается постоянной. Особенно большими колебаниями в течении суток отличается нагрузка на АТС.

Ток потребляемый аппаратурой избирательной связи, значительно увеличивается во время посылки вызова и уменьшается при разговоре.

Поскольку посылка вызова по времени незначительна, то при расчете ёмкости батареи учитывается только ток, потребляемый аппаратурой при разговоре.

При выполнении расчетов следует обратить внимание на оборудование систем дальней связи. Оно состоит из этих стоек, являются групповыми и могут обслуживать одновременно несколько систем.

Параметры питания аппаратуры связи отражены в таблице №4

Результаты расчета потребления тока аппаратурой связи в аварийном режиме представлены в таблице № 5

Таблица №4

Параметры питания аппаратуры связи.

| # Вид аппаратуры | Напряжение источника тока, В |  | Допустимая пульсация напряжения, создаваемая источ- ником тока при измерении, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальное | Допустимые пределы измерения | Ламповым волтметром со среднеквадрат шкалой | Псофометром |
| Аппаратура дальней связи на транзисторах | 24 | 21,6-26,4 | 250 х 10 в полосе частот до 300 Гц и 15 х 10 в полосе частот от 300 Гц и выше |  |
| Коммутаторы ручные междугородных телефонных станций | 24 | 21,6-26,4 |  | 2,4 х 10 |
| Оборудование автоматических междугородных телефонных станций | 60 | 54-72 |  |  |
| Оборудование служебной связи | 24 | 21,6-26,4 |  | 5 х 10 |
| Аппаратура выделения ВЧ транзита первичных групп | 24 | 21,6-26,4 |  |  |

Таблица №5

Расчетные данные потребления тока аппаратурой связи в аварийном режиме.

| Потребители электроэнергии | Единица измере-ния | Количество аппаратуры | Потребление тока в час наибольшей нагрузки при напряжениях |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛАЗ |  |  |  | АТС и МТС |  |  |  |
|  |  |  | Стабил. –21,2 |  | Нестабил. -24 |  | 60 |  | 24 |  |
|  |  |  | На ед | общ | На ед | общ | На ед | общ | На ед | общ |
| СЛУК ОУП – 2 на 2 системы | стойка | 1 | 0,7 | 0,7 | 2,41 | 2,41 |  |  |  |  |
| СЛУК ОУП – 3 | стойка | 1 | 1,5 | 1,5 | 5,7 | 5,7 |  |  |  |  |
| СУГО -1-5 | стойка | 1 | 17,4 | 17,4 | 1,67 | 1,67 |  |  |  |  |
| СКЧ | стойка | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,38 | 1,38 |  |  |  |  |
| СГП | стойка | 1 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |
| СИП – 60 | стойка | 1 | 1,4 | 1,4 | 2,17 | 2,17 |  |  |  |  |
| СТВ – ДС | стойка | 1 |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| СДП К60п на 2 цепи ДП | стойка | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| СЛУК ОП | стойка | 1 | 1,56 | 1,56 | 4,27 | 4,27 |  |  |  |  |
| Промеж. Стан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЛУК ОУП – 2 на 4 системы | стойка | 1 | 1,38 | 1,38 | 4,79 | 4,79 |  |  |  |  |
| СДП К60п на 8 цепей ДП | стойка | 1 | 60 | 60 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| В-12-3 | ## система | 1 |  |  | 8,5 | 8,5 |  |  |  |  |
| В-3-3 | ## система | 1 | 1,46 | 1,46 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| СТПГ-К | стойка | 2 | 0,36 | 0,72 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| ССС-7 | стойка | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |
| ТМ-ОУП | комплект | 1 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| ТТ-12 | комплект | 3 |  |  | 4,8 | 14,8 |  |  |  |  |
| ПСТ-4-70 | станция | 1 |  |  | 0,15 0,8 | 0,15 0,8 |  |  |  |  |
| РСДТ-2-61 | станция | 1 |  |  | 0,6 1,5 | 0,6 1,5 |  |  |  |  |
| ДРС-И-69 | станция | 1 |  |  | 0,4 0,9 | 0,4 0,9 |  |  |  |  |
| МСС-12-6-60 | стойка | 1 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |
| АТСК-100/2000 | номер | 400 |  |  |  |  | 4,5 | 18 |  |  |
| УАК-ДАТС | канал | 40 |  |  |  |  | 1 | 40 | 0,2 | 8 |
| М-60 | коммутатор | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| ток, потребляемый аппаратурой с учетом посылки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  | 107,32 |  | 64,54 |  | 58 |  | 12 |
| Резерв 20% |  |  |  | 21,464 |  | 12,908 |  | 11,6 |  | 2,4 |
| всего |  |  |  | 128,784 |  | 77,448 |  | 69,6 |  | 14,4 |
| ток, потребляемый аппаратурой при разговоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  | 107,32 |  | 62,49 |  | 58 |  | 12 |
| Резерв 20% |  |  |  | 21,464 |  | 12,498 |  | 11,6 |  | 2,4 |
| всего |  |  |  | 128,784 |  | 74,988 |  | 69,6 |  | 14,4 |

4. Выбор системы электропитания дома связи по способу резервирования, построение и эксплуатация ЭПУ.

Под системой электропитания дома связи понимается совокупность системы энергоснабжения и средств вторичного электропитания, объединенных общим функциональным назначением.

Система питания по способу резервирования делятся на выпрямительно-аккумуляторные и безаккумуляторные.

Аккумуляторные системы характеризуются применением батарей как резервных источников электроэнергии. В безбатарейных системах аккумуляторы отсутствуют.

Резервированное питание в них осуществляется только от источников переменного тока по двухлучевой системе, обеспечивающей устойчивое электроснабжение устройств связи за счет использования обеих фидеров (лучей)питания.

Выпрямительно-аккумуляторные системы являются основными системами электропитания устройств железнодорожной проводной связи. Батареи в них формируются из кислотно-свинцовых аккумуляторов, для которых характерно высокое разрядное напряжение 2 В и низкое внутреннее сопротивление. Батареи включаются по способу буферной работы с выпрямителями в режиме непрерывного подзаряда.

Аккумуляторные системы электропитания по принципам построения ЭПУ делятся на многобатарейные и однобатарейные.

При многобатарейных системах для каждого из напряжений постоянного тока, требуемых для питания аппаратуры связи, устраивается отдельная ЭПУ (выпрямительные и коммутационные устройства, аккумуляторные батареи).

На небольших узлах размещаются, как правило, потребители 24 В и различные небольшие потребители с более высокими напряжениями. Если токи нагрузок по цепи 60 В не превышают 1 А, по цепи 220 В – 3 А, то для питания узла связи рекомендуется применение однобатарейной системы питания.  Ток нагрузки по цепи 60 В в проектируемой ЭПУ превышает 1 А, поэтому  выбирается многобатарейная система.

По способу эксплуатации ЭПУ делятся на автоматизированные и неавтоматизированные.

Эксплуатация неавтоматизированных ЭПУ не требует постоянного обслуживания во всех режимах, за исключением режима после аварийного заряда аккумуляторных батарей, который производится с отключением их шин нагрузки и требует ручной коммутации.

Автоматизированные ЭПУ обеспечивают возможность автоматизации процесса после аварийного заряда аккумуляторных батарей без отключения их шин потребителей.

По заданию, энергоснабжение круглосуточное и устойчивое, а токовая нагрузка равна 200 А, значит способ эксплуатации должен быть автоматизированным.

Использование одногруппных батарей допускается только для питания АТС и узлов ДАТС при токе нагрузки в автоматизированном ЭПУ до140 А и неавтоматизированном – 40 А, а также для питания телеграфных станций. В остальных случаях рекомендуется деление батареи на две группы, обе группы имеют одинаковую ёмкость и работают параллельно во всех режимах, за исключением ремонтных и контрольных периодов когда они разделяются.

5.Выбор вида выпрямительных устройств и способа поддержания напряжения на входе питаемой аппаратуры  в заданных пределах.

Для того, чтобы аккумуляторная батарея при работе в буферном режиме с выпрямителями находилась в заряженном состоянии и была готова принять на себя нагрузку при аварии в сети переменного тока, необходимо поддерживать на её зажимах напряжение, равное 2,2 В на аккумулятор (режим непрерывного подзаряда). Однако в таком случае напряжение всей батареи, как правило, оказывается выше напряжения, максимально допустимого аппаратуре.

Существует 2 способа поддержания напряжения на входе питаемой аппаратуры в заданных пределах:

-   гасящих элементов

-   секционирование батареи.

При способе гасящих элементов в цепь нагрузки последовательно включается нелинейный или управляемый элементы, на которых гасятся избыток напряжения.

При способе секционирования, батарея делится на основную и добавочную секции. На буферную работу включается только основная батарея, количество аккумуляторов в которой выбирается таким образом, чтобы напряжение на ней в буфере было примерно равно среднему значению напряжения питания аппаратуры. Остальные аккумуляторы образуют группу и нормально отклонены как от нагрузки, так и от основного выпрямительного устройства. В заряженном состоянии добавочная батарея поддерживается специальными выпрямителями.

Способ гасящих элементов является сравнительно простым, но неэкономичным, так как в гасящих элементах непроизводительно расходуется электроэнергия. Метод секционирования батареи, наоборот, экономичен, но требует усложнения схемы и оборудования ЭПУ. Выбираем метод секционирования батареи.

В аппаратуре требующей стабильного напряжения 21,2 В, включается через стойки автоматического регулирования напряжения (САРН).

Для железнодорожных узлов связи небольшой мощности применяются выпрямительные устройства типа ВСП, ВУК, ВУТ.

Выпрямительные устройства типа ВУК и ВУТ обладают высокой степенью автоматизации и являются наиболее современными устройствами для питания аппаратуры связи и применяются во всех автоматических ЭПУ предприятий связи.

Выпрямительные устройства типа ВСП, предназначенные для буферной работы с батареями. Регулирование напряжения на входе питаемой аппаратуры связи предусматривается по способу секционирования батареи.

6.Расчет основного электрооборудования ЭПУ.

К основному электрооборудованию ЭПУ относятся: выпрямительные и другие преобразовательные устройства, резервные источники питания, включая аккумуляторные батареи, устройства для поддержания напряжения на входе потребителей в допустимых пределах, коммутационные устройства в цепях переменного и постоянного тока.

Расчет аккумуляторных батарей.

Расчет аккумуляторных батарей заключается в определении их емкости, индексного номера аккумуляторов, а также их количества в батареях.

1. Аварийный ток нагрузки, на котором должна быть рассчитана батарея. Этот ток  складывается из тока необходимого для питания аппаратуры связи, и тока, нужного для других аварийных потребителей, работа которых должна быть обеспечена при нарушении внешнего электроснабжения (аварийное освещение).

Для аварийного освещения, как правило аккумуляторная батарея 24 В. Ток аварийной нагрузки потребляемый лампами аварийного освещения, находим по формуле:

Iао=РосвUн ,

где Pосв – мощность ламп аварийного освещения, Вт. Росв = 0,17 кВт.

где Uн – номинальное значение напряжения рассчитываемой цепи, В. Uн =24 В

Iао=30024=12,5 А.

Iав в общем случае определяется по формуле:

Iав = Iапе + Iап + Iао,

где I апе – ток потребляемый аппаратурой связи, не требующая стабилизации напряжения с точностью + 3%, А..

Iап 24  - ток потребляемый аппаратурой связи, не требующей стабилизации напряжения.

Iав24 =  89,4 + 128,8 + 12,5  = 230,7 А

###### Т.к. батарея 24 В двухсекционная , то

Iав (24) = 115,35 А.

Iав (60)  = 69,6 А.

2. продолжительность питания аварийной нагрузки от аккумуляторной батареи tав для железнодорожных узлов связи устанавливается равной 1 час.

3. на основании подготовленных данных рассчитывается ёмкость аккумуляторной батареи. Емкость аккумуляторов, гарантируемая заводом, характеризуется её номинальным значением. Температура раствора электролита +25 С. Поэтому рассчитанная ёмкость, требуемая для питания аппаратуры связи в аварийных условиях, должна быть приведена к номинальным условиям.

Qp=100⋅Iав⋅tавp⋅1+ktto25o ,

где

Р – коэффициент интенсивности разряда в %, для времени разряда t=1час Р=51 ;

кt – температурный коэффициент емкости (для стационарных аккумуляторов принимается 0,008);

t - фактическая температура электролита во время разряда аккумуляторов (в расчетах принимается наименьшей допустимой температуре аккумуляторного помещения, которая составляет +15 С);

Qp(24)=100⋅115,35⋅151⋅1+0,0081525 =245,8 Ач

Qp(60)=100⋅69,6⋅151⋅1+0,0081525 =134,1 Ач

По расчету ёмкости можно определить индексный номер аккумулятора и его паспортную номинацию емкости.

Расчетная емкость и тип аккумулятора.                  Таблица №6

| # Напряжение аккумуляторной батареи, В | Число групп батарей | Ток одной группы батареи, А | Коэффи -циент интенсив-ности разряда, % | Расчетная емкость батареи, Ач | Тип акку- муляторов | Паспортная номинальная емкость акку- муляторов, Ач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2 | 115,35 | 51 | 245,8 | СК-8 | 288 |
| 60 | 1 | 69,6 | 51 | 134,1 | С- 4 | 144 |

4. Номинальная ёмкость аккумуляторов, как правило, несколько превышает расчетную, поэтому в аварийном режиме за расчетное время разряда аккумуляторы не понизят своего напряжения до предельного значения.

При расчете количества аккумуляторов в батарее учитывается падение напряжения в токораспределительной проводке, которое принимается равным примерно 3% от номинального значения.

Nакк=Umin+UUн ,

где

Umin – минимально допустимое  значение напряжения на зажимах питаемой аппаратуры

U – максимально допустимое падание напряжения в токораспределительной проводке и коммутационно-защитной аппаратуре.

Uk – конечное разрядное напряжение одного аккумулятора в принятом режиме разряда.

Nакк24=21.6+0.721.8 =12.4 шт.   Берём 13 аккумуляторов.

Nакк60=54+1,81.8 =31 шт.  Берём 31 аккумулятор.

Расчет элементов схемы поддержания на входе питаемой аппаратуры в заданных пределах.

В случае использования для цепей поддержания в заданных пределах способа секционирования батареи на ОБ и ДБ количество в ОБ и ДБ определяется по формулам:

nоб=UсрUб ,

nдб = n –nоб;

где Uб – напряжение на аккумуляторе при буфером режиме, В.

n – количество аккумуляторов в батарее;

Uср – среднее напряжение питания рассчитываемой цепи (определяется как среднее  арифметическое минимального и максимального значений напряжения допустимых на входе аппаратуры), В.

nоб24=242,2 =11 шт.

nдб24 = 13 – 11 = 2 шт.

nоб60=632,2 =28,6=29 шт.

nдб60 = 31 – 29 = 2 шт.

проверка потребности в делении ДБ на несколько секций осуществляется по формуле:

Кдб=Uб⋅nдбUmax−Umin ,

где Uб -  номинальное напряжение одного аккумулятора ДБ во время разряда (составляет 2 В).

Кдб24=2⋅226.4−21.6 =0.78<1

Для U = 24 В принимаем одну секцию.

Кдб60=2⋅272−54 =0.22<1

Для U = 60 В принимаем одну секцию.

Расчет выпрямительных устройств

Расчет заключается в определении типа и количества рабочих и резервированных выпрямительных устройств.

Рабочие выпрямительные устройства должны иметь 100% резерв. Выпрямительные устройства электроустановок должны обеспечивать буферную работу аккумуляторных батарей в режиме непрерывного подзаряда при напряжении 2,2 В 2% на аккумулятор, а также после аварийный заряд этих батарей.

Зарядно-буферные выпрямительные устройства обладают напряжением, позволяющим заряжать батарею в расчете 2,7 В на аккумулятор. Данные устройства применяются только в схемах с делением батареи на секции, обеспечивают заряд основной группы батарей при напряжении 2,3 В на аккумулятор.

Ток буферной работы Iб комплекта рабочих ВУ соответствует току, потребляемому аппаратурой связи в ч. н. н.

Iб= Iстаб + Iнестаб

Iб(24)=128,8+77,5+14,4=220,7А

Iб(60)= 69,6А

Ток резервного ВУ обеспечивающего заряд стационарных кислотных аккумуляторов определяется по формуле:

I3=i3⋅N⋅nг ,

где i3  - зарядный ток на один индексный номер аккумулятора;

N  - индексный номер аккумулятора;

nг  - число аккумуляторных батарей, одновременно заряжающихся от одного выпрямителя.

I3(24)=2 · 8 · 2=32 А

I3(60)=2 · 4 · 1=8 А

При определении тока I3 учитывается, что в автоматизированных ЭПУ послеаварийный заряд групп батарей производится одновременно.

По известным значениям токов буферной работы и заряда мощность выпрямительных устройств при буферной работе и при заряде аккумуляторов определяется в кВт как:

Pб=Iб⋅Uб⋅пб1000 ,

P3=I3⋅U3⋅п31000 ,

где Uб – напряжение на аккумуляторе в буферном режиме, В;

Uз – напряжение на аккумуляторе в конце заряда, В (составляет в автоматизированных ЭПУ 2,3 В);

nб , nз – количество аккумуляторов в группе соответственно в буферном или зарядном режимах.

Pб(24)=220,7⋅2,2⋅261000 = 12,8 кВТ

Pб(60)=69,6⋅2,2⋅311000 = 4,7 кВТ

P3(24)=32⋅2,3⋅261000 = 1,9 кВТ

P3(60)=8⋅2,3⋅311000 = 0,57 кВТ

Выпрямители серии ВУК, ВУТ, ВСП допускают параллельную работу. Число параллельно работающих выпрямителей серии ВУК и ВУТ, как правило не должно превышать трех. Как исключение допускается работа четырех, если в номенклатуре нет выпрямителей большей мощности. На параллельную работу включают выпрямители одинаковой мощности.

Учитывая рассчитанные параметры I3(24),  I3(60),  Pб(24),  Pб(60), P3(24), P3(60), выбираем тип и количество ВУ :

- ВУТ -31/250 – 3шт. (один из них резервно-зарядный выпрямитель)

- ВУК -8/300– 1шт.(вольтодобавочный выпрямитель)

- ВУТ -67/125– 2шт.(один из них резервно-зарядный выпрямитель)

Таблица №7

Технические данные выпрямительных устройств.

| тип ВУ | Выходная мощность, кВт |  | Выпрямленное напряжение, В |  |  | Выпрямленный ток, А |  | кпд | cosϕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условная | макси-мальная | мини-мальное | номи-нальное | макси- мальное | номи- нальный | мини- мальный |  |  |
| ВУТ-31/250 | 9 | 7,75 | 22 | 24 | 31 | 250 | 25 | 0,8 | 0,67 |
| ВУТ-67/125 | 9 | 8,75 | 56 | 60 | 70 | 125 | 6,25 | 0,87 | 0,7 |
| ВУК- 8/300 | – | 3 | – | – | 10 | 300 | – | 0,7 | 0,7 |

7. Расчет нагрузки электроустановки на внешние сети

и выбор ДГА.

Мощность резервной электростанции должна быть достаточной для обеспечения электроэнергией аппаратуры связи, питаемой в буферном режиме или непосредственно от сети переменного тока, послеаварийного заряда батарей, гарантированного освещения, а также двигателей вентиляции аккумуляторной и помещения ДГА, насосов топлива для ДГА.

В этом случае активная и реактивная составляющие мощности ЭПУ в кВт, потребляемые от ДГА, составляет:

Р=Рбη+Рзη+коРо+Рдв ,

Q=Рбη sinϕcosϕ+Рзη sinϕcosϕ+Qдв+Qо ,

где Рб – активная мощность, потребляемая выпрямительным устройством в буферном режиме с аккумуляторными батареями;

 - КПД выпрямительного устройства устройства;

Рз – активная мощность резервно-зарядного выпрямительного устройства;

cos - коэффициент мощности выпрямительного устройства;

Ро, Qо  - активная и реактивная мощности гарантированного освещения;

Рдб, Qдб   - активная и реактивная составляющие мощности двигателей вентиляции.

Следует иметь в виду, что в ЭПУ с вольтодобавочными выпрями-телями ВУК- 8/300 послеаварийный заряд батареи производится по средством одновременной работы ВУТ и ВУК-8/300. Поэтому при определении Рз необходимо учесть также зарядную мощность ВУК-8/300, но с учетом количества аккумуляторов в ДБ.

P3 доб(24)=I3⋅U3⋅п31000 =32⋅2,3⋅41000=0,29 кВт

P3 доб(60)=I3⋅U3⋅п31000 =8⋅2,3⋅21000=0,037 кВт

полная мощность ДГА в кВА рассчитывается по формуле:

S=Р2+Q2

соотношение между активной, реактивной и полной мощностью:

Р=S·cosϕ;  Q= S·sinϕ.

Р=12,80,8+4,70,87+1,90,8+0,570,87+0,290,7+0,0370,7+0,7⋅0,83+0,6⋅10,4 =36,819 кВт

Q=12,80,8 0,740,67+4,70,87 0,710,7+1,90,8 0,740,67+0,570,87 0,710,7+0,290,7 0,710,7+0,0370,7 0,710,7++10,40,60,80,6+0,830,390,920,7=33,705 вар

S=36,8192+33,7052=49,917 кВА

По значению полной мощности выбираем 2 ДГА типа «ДГА-48М».

Таблица №8

Расчетные данные мощности ДГА и ЭПУ

| - Наименование нагрузок. | Мощность потребителей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | активная, Вт | реактивная, вар | полная, ВА |  |
| 1. аппаратура тонального телеграфирования (ТТ-12 и др.) | 120 | 35 | 125 |  |
| 2.Выпрямительные устройства в буферном режиме | 21152 | 22755 | 31082 |  |
| 3.Выпрямительные устройства в режиме заряда батарей | 3497 | 3755 | 5131 |  |
| 4. Двигатели вентиляции | 6420 | 4680 | 7800 |  |
| 5. Освещение гарантированное | 5810 | 2460 | 6309 |  |
| Итого: | 36819 | 33705 | 49917 | ДГА |
| 6. Потребители хозяйственных нужд | 47600 | 35700 | 59500 |  |
| 7. Общее освещение | 21800 | 9241 | 23678 |  |
| Всего: | 106219 | 78646 | 133095 |  |
| Коэффициент мощности ЭПУ |  |  |  | 0,798 |

Список используемой литературы:

1. Тюрморезов В.Е. источники электропитания устройств железнодорожной автоматики телемеханики и связи. М.: Транспорт, 1978.

2. Сапожников В. В. Электропитание устройств железнодорожной автоматики телемеханики и связи. М.: Маршрут, 2005.

3. Фельдман А. Б., Частоедов Л. А. Электропитание устройств железнодорожного транспорта. М.: Транспорт, 1980.

4. Дмитриев В. Р., Смирнова В. И. Электропитающие устройства железнодорожной автоматики телемеханики и связи. Справочник. М.: Транспорт, 1983.

5. Истратова В. М., Косенко С. С. Автоматическая телефонная связь на  железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1985.

Содержание.

# 1.Исходные данные.   …………………………………………………………...1

2.Краткая характеристика аппаратуры связи общие требования к электроустановке.     ……………………………………………………….....4

3.Требования, предъявляемые аппаратурой связи к устройствам электропитания    ……………………………………………………………..8

4. Выбор системы электропитания дома связи по способу                 резервирования, построение и эксплуатация ЭПУ.    ……………………..12

5.Выбор вида выпрямительных устройств и способа поддержания

напряжения на входе питаемой аппаратуры  в заданных пределах.  ……13

6.Расчет основного электрооборудования ЭПУ.  …………………………….15

7. Расчет нагрузки электроустановки на внешние сети

и выбор ДГА……………………………………………………………….....21