Введение

Технический прогресс хозяйства РФ с комплексной механизацией и автоматизацией производственных процессов. Это изменяет условия труда человека, повышают производительность и культуру производства.

Важнейшая роль в экономике страны принадлежит машиностроению. Предприятия машиностроения выпускают различные машины и приборы. Машиностроение характерно чрезвычайным многообразием технологических процессов, в которых используется электроэнергия. Предприятия машиностроения широко оснащены электрифицированными подъёмно-транспортными механизмами,  насосными, компрессорными и вентиляционными установками.

В современных технологиях и оборудовании промышленных предприятий велика роль электрооборудования, т.е. совокупности электрических машин, аппаратов, приборов и устройств, посредством которых производится преобразование электрической энергии в другие виды энергии и обеспечивается автоматизация технологических процессов.

Все большее распространение получают новейшие средства электрической автоматизации технологических установок, машин и механизмов на базе полупроводниковой техники, высокочувствительной контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры, бесконтактных датчиков и логических элементов. Для управления технологическими процессами все чаще используются электронные вычислительные машины.

Автоматизация в машиностроении затрагивает не только отдельные технологические агрегаты и вспомогательные механизмы, но и целые комплексы, образующие автоматизированные поточные линии, цеха и заводы.

Все это привело к тому, что в настоящее время эксплуатация электрооборудования требует глубоких и разносторонних знаний, поэтому специалисты в области электрооборудования промышленных предприятий

должны быть хорошо знакомы как с электрической частью, так и с основами технологических процессов и конструкциями установок электронагрева и электросварки, МРС и подъемно-транспортных механизмов.

Выплавлять сталь, расплавлять различные металлы и сплавы в наше время можно с помощью различных термических установок: доменных печей, мартеновских печей, дуговых электросталеплавильных печей (ДСП), индукционных плавильных печей, рудотермических печей, дуговых вакуумных печей, электрошлаковых печей, плазменных дуговых печей, электролучевых плавильных установок, электрических печей сопротивления.

Одним из самых перспективных способов плавления металлов является электрометаллургия. Несмотря на определенные недостатки, связанные с тем, что электроэнергия проходит ряд сложных трансформаций (сначала топливо превращается в тепло в тепловых электростанциях, после чего передаётся на большие расстояния, а затем преобразуется снова в тепло, необходимое для нагрева материалов в печи), в результате которых до потребителя доходит не более четвёртой части энергии топлива, сжигаемого на электростанциях, электронагрев имеет ряд явных, неоспоримых преимуществ по сравнению с непосредственным использованием энергии топлива:

- возможность концентрации энергии в небольших объёмах и, следовательно, получения таких высоких температур, которые не могут быть достигнуты другим путём;

- возможность необходимого распределения тепла в небольших объёмах, что позволяет нагревать крупные массы изделий или материалов с большой точностью и равномерностью;

- лёгкость управления выделением тепловой энергии, что позволяет регулировать ход технологического процесса и автоматизировать его;

- возможность работы в вакууме или защитной атмосфере;

- лёгкость конструирования полностью автоматизированных и механизированных агрегатов;

- возможность улучшения условий работы обслуживающего персонала и увеличения условий труда.

Поэтому электронагрев считается довольно эффективным способом получения металлов и сплавов с заданными показателями чистоты, и на сегодняшний день в дуговых сталеплавильных печах выплавляется более 30 % мировой стали. Электрометаллургия практически на 100 % вытеснила малоэффективное мартеновское производство в таких индустриально развитых странах как США и Япония.

Наблюдается повышенный интерес к электрометаллургии в целом и к дуговому электросталеплавильному производству в частности. Это объясняется сравнительно небольшими капитальными вложениями, быстрой экономической окупаемостью и простотой эксплуатации данных агрегатов. Стабильным спросом пользуются печи емкостью от 0,5 до 25 тонн, используемые небольшими частными предприятиями  для плавки металлолома, однако именно крупные печи емкостью 100 тонн и выше являются неотъемлемой частью металлургических и машиностроительных заводов и составляют основное звено в цепочке оборудования электросталеплавильных цехов: ДСП, печь-ковш, машина непрерывного литья заготовок.

Сегодня ДСП являются самым мощными потребителями электроэнергии. На их долю приходится по разным оценкам от 40 до 50 % всей вырабатываемой в мире электроэнергии. В связи с этим возникает насущная проблема, заключающаяся в максимальном снижении потерь электроэнергии и повышения производительности ДСП. Данную задачу можно решить, автоматизировав управление электрическим режимом печи и, тем самым, сократив электрические и тепловые потери.

Темой и задачей настоящего курсового проектирования является проектирование электрооборудования дуговой сталеплавильной печи модели ДСП-25.

1 Назначение электроустановки

Электрические печи и электронагревательные установки применяются в различных отраслях машиностроения при производстве литья из стали и цветных металлов, для нагрева заготовок под ковку и штамповку, термообработки различных материалов.

Главное назначение дуговых печей – плавка черных металлов, медных сплавов, тугоплавких металлов и сплавов, поскольку в электрических дугах концентрируется большая мощность и обеспечивается высокая температура.

В дуговых электропечах преобразование электрической энергии в тепловую происходит в электрической дуге. Различают дуговые электропечи прямого и косвенного действия:

- в печах прямого действия дуга горит между электродом и нагреваемым материалом. К таким печам относятся трехфазные сталеплавильные печи и вакуумные дуговые печи;

- в печах косвенного действия дуга горит между двумя электродами и тепло, излучаемое дугой, передается нагреваемому материалу. Такие печи применяются для плавки специальных чугунов и цветных металлов.

Наибольшее распространение получили дуговые плавильные печи прямого нагрева. Плавка стали в дуговых электропечах косвенного нагрева неэкономична, поскольку увеличивается длительность плавки, и такие печи применяются в основном для плавки цветных металлов.

Дуговые электропечи имеют два способа загрузки металла:

- с боковой загрузкой через рабочее окно печи (вручную мульдами, лотками)

- печи с верхней загрузкой через раскрытый верх печи, краном при помощи специальных загрузочных корзин с раскрывающимся днищем.

Современные дуговые печи имеют в основном верхнюю загрузку, так как это обеспечивает большую производительность и исключает тяжелый ручной труд.

2 Выбор системы электропривода

Дуговая печь ДСП-25 имеет следующие механизмы с электроприводами:

- механизм наклона печи для слива металла и шлака;

- механизм подъема свода при откате корпуса;

- механизм перемещения электродов

За исключением механизма перемещения электродов на всех механизмах печи устанавливаются трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, работающие обычно в кратковременном режиме. Электродвигатели перемещения электродов – постоянного тока, работающие в повторно-кратковременном режиме. Применение двигателя постоянного тока по сравнению с асинхронными (при условии применения регуляторов с ЭМУ, МУ или Т-Д) дает существенные преимущества.

Для приведения в действие электромеханических приводов дуговых сталеплавильных печей применяется почти исключительно шунтовой двигатель постоянного тока, что объясняется следующими его преимуществами:

1.   Большим  пусковым  моментом   (меньше длительность переходных процессов)  и большей перегрузочной способностью, что особенно важно, учитывая тяжелые условия    работы    двигателя — высокую    окружающую температуру, толчкообразный режим работы с частыми пусками и реверсами.

2.  Возможность  удобно  регулировать  число  оборотов  двигателя  путем   изменения  подаваемого  на  него напряжения. Это необходимо не только для изменения скорости перемещения электрода при подъеме и спуске, но и для введения двухскоростного режима  регулирования  или   режима  с  изменением   скорости  электрода пропорционально изменению регулируемого параметра.

3.  Возможностью быстро и удобно менять направление вращения двигателя. При этом как изменение скорости двигателя, так и изменение направления вращения его осуществляются во всех случаях путем изменения величины или направления подаваемого на якорь напряжения, тогда как обмотка возбуждения остается всегда подключенной к постоянному источнику напряжения. Такой

метод регулирования объясняется необходимостью ускорить переходные процессы, так как постоянная времени обмотки возбуждения во много раз больше постоянной времени цепи якоря.

4. Возможностью применения динамического торможения, осуществляемого весьма просто. Введение на печи электромагнитных или иных громоздких тормозных устройств  является  крайне нежелательным.

Двигатели, обслуживающие механизмы электропечей, работают в тяжелых условиях: пыльная, агрессивная среда; высокая температура вследствие близкого расположения к сильно нагретым конструкциям печи. Поэтому применяются электродвигатели закрытого типа с теплостойкой изоляцией (крановые электродвигатели).

3 Выбор электродвигателей

Мощность двигателя определяется исходя из исходных данных: род тока, напряжение сети, режимы работы, величина и характер нагрузки (статическая, динамическая, максимально возможная нагрузки), учитывается предельная нагрузка, которую должен преодолеть двигатель при падении напряжения возникшем в сети (10-15%), условия пуска ( возможность запуска на холостом ходу, под нагрузкой, необходимость плавности пуска), условия работы (температура, влажность, химическая активность), необходимость реверса, частота пусков, специальные требования (распределение нагрузки, точность остановки, регулировка скорости).

3.1 Исходя из этих условий мощность двигателя наклона дуговой печи :

P = K (Мст х nдв)/975, кВт,

где: К – коэффициент учитывающий пусковые условия, к = 1,3 – 1,5;

nдв – nмах х i, об/мин;

i – передаточное отношение редуктора;

Статический момент, создаваемый весом разливаемого металла и пустого тигля:

М = GмL1 +  GкL2 , кгм,

где Gм и Gк – вес металла и тигля, кг;

L1 – плечо веса металла относительно поворота соответствующее положению тигля, при котором величина суммарного статического момента будет максимальной, м;

L2 – плечо пустого тигля относительно угла поворота, при том же положении тигля, м.

Определяют статический момент, приведенный к валу двигателя

Мст = М/(i х η ) ,

где η - КПД механизма поворота с учетом потерь в промежуточной передаче

Мст = 3000/(100 х 0.7) = 42,86 Нм

P = 1,3 (42,86 х 950)/975 = 54,3 кВт

3.2 Мощность двигателя перемещения электродов

P=G×μ×V60×102×ηм×λм

где λм= 2 - перегрузочная способность двигателя

G – вес перемещаемой части

V – скорость перемещения электродов

μ - коэффициент трения

P=200×0,1×3060×102×0,1×2=0,5кВт

3.3 Мощность двигателя подъема свода дана 30 кВт

Исходя из полученной мощности выбираем двигатель [2]

Таблица 1 Выбор типа и мощности двигателя

| Тип двигателя | Рн,кВт | ηН, % | cos φ | ηн, % | Ммах,Нм | Iр, А | Uр, В | М, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТН512-6 | 55 | 950 | 0,79 | 88 | 1660 | 650 | 380 | 620 |
| Д-12 | 2,4 | 1500 |  | 85 |  |  |  |  |
| MTKF412-6 | 30 | 950 | 0,78 | 83,5 | 1000 | 380 | 380 | 315 |

Исходя из данных двигателя определяем Iн по формуле:

IД.1.=P×1033×cosϕ×ηН×UН,

где: Р- номинальная мощность двигателя. кВт;

cos φ - cos φ двигателя;

ηН - КПД двигателя;

Uн – номинальное напряжение двигателя.

IД.1.=55×1033×0,79×380×0,88=120А

IД.2.=P×103ηН×UН=2,4×1030,85×220=12,8А

IД.3.=30×1033×0,78×380×0,835=70А

Ток электромагнитного перемешивания стали

Iэ.маг.пер.=300×1033×0,8×380×0,87=655А

4 Режимы, циклы работы, блокировки, элементы автоматики

В начале периода расплавления дуги горят большую часть времени в холодной шихте, свод и футеровка защищены от излучения, поэтому в этот период печь работает на полную мощность. В этот период дуги горят крайне нестабильно из-за падения подплавившихся кусков шихты, в результате чего возникают резкие колебания мощности. Частота колебаний 5-10 в минуту. В этот период от регулятора печи требуется особенно большое быстродействие. Напряжение питания в этот период также максимальное.

Во второй части периода расплавления расплавленный металл отражает значительную часть энергии на свод, поэтому приходится снижать мощность и напряжение печи. Работа регуляторов в этот период облегчается, так как длины дуг увеличиваются,   а   короткие замыкания и обрывы дуг становятся редкими. С другой стороны, в этот период вследствие интенсивного кипения ванны имеют место изменения уровня металла, дающие небольшие   (± 10 - ±20%),  но  частые  колебания  тока. Частота этих колебаний настолько велика, что обычно регулятор не успевает следить за отдельными колебаниями тока,  да  это  и  не  вызывается  необходимостью ввиду их кратковременности.

В период рафинирования условия работы футеровки наиболее   тяжелые,   потребная   мощность   снижается   и доходит до  0,5—0,6  номинального  значения,   одновременно  снижается  напряжение  примерно  до  0,6  номинального.  Электрический  режим  сравнительно  спокойный, дуги имеют значительную длину,  металл покрыт слоем шлака, число колебаний тока   и   их   амплитуда невелики.   От   автоматического   регулятора    требуется в основном точное поддержание мощности на заданном уровне, а также исключение опусканий концов электродов в ванну, что привело   бы   к   науглероживанию металла.

Таким образом, задачи автоматического регулирования режима дуговой сталеплавильной печи заключаются в следующем:

1.   Поддержание   мощности   печи   на  определенном уровне  в  соответствии  с  задаваемой  оператором   программой.

2.  Изменение питающего печь напряжения в течение плавки,   опять-таки   по   задаваемой   оператором    программе.

3.   Возможно более быстрая ликвидация всех нарушений режима, вызванных проходящими в ванне печи процессами.

Возмущающие воздействия, вызывающие эти нарушения, могут быть разделены на 3 группы:

1. Медленно протекающие изменения режима, которые вызываются как изменениями длины дугового промежутка (постепенное укорочение электродов вследствие их обгорания, опускание электродов в шихту в период образования колодцев, подъем уровня жидкого металла в ванне по мере его расплавления), так и меняющимися его характеристиками в течение плавки (изменения сопротивления дугового промежутка при неизменной длине дуги, вызываемые изменяющимися температурными условиями в зоне дугового разряда). Такие нарушения легко могут быть устранены любым простейшим регулятором.

2. Толчкообразные  резкие нарушения  режима,  вызываемые обвалами шихты, часто переходящие в короткие замыкания, и обрывы дуги. Возможно более быстрое устранение этих нарушений и является основной задачей регулирования.

3.  Очень кратковременные и преходящие нарушения режима ограниченной величины — они   могут   вызываться   кипением   ванны   жидкого металла. В первом случае длительность нарушений режима составляет десятые доли секунды, поэтому никакой регулятор из-за инерционности привода не в состоянии успеть за этими колебаниями. Однако регулятор должен  поддерживать на заданном  значении  среднюю величину тока в течение этого периода. Во втором случае   изменения   режима   укладываются   в сотые   доли секунды и систематически повторяются каждый период. Эти колебания не должны учитываться регулятором.

5 Описание принципа действия схемы

При включении автомата QF1 загорается сигнальная лампа Н, сигнализирующая о подаче напряжения на печь. Цепь управления получает питание от силовой цепи через разделительный трансформатор Т1.

Цикл плавки начинается с подъема свода и загрузки шихты.

Нажимаем кнопку S3 получает питание катушка магнитного пускателя К4, которая замыкает свои контакты в силовой цепи  и двигатель М2 начинает вращаться, а также размыкает контакт К4 в цепи управления, чтобы обеспечить блокировку включения реверса двигателя. Кнопка блокируется параллельным контактом К4. По достижении полного подъема свода размыкается конечный выключатель SQ1 и двигатель останавливается. Чтобы осуществить реверс, нажимаем кнопку S4, получает питание катушка магнитного пускателя К5, которая меняет местами две фазы в силовой цепи, тем самым запуская двигатель в обратном направлении. Нажатием кнопки S5 цепь управления размыкается, катушки контакторов теряют питание, контакты в силовой цепи размыкаются и двигатель прекращает своё вращение.

После загрузки шихты начинается процесс плавки путем подвода электродов.

Чтобы двигатель запустился нужно, чтобы на обмотке возбуждения присутствовало напряжение, если оно есть, то контактор F запитан и его контакт в цепи управления замкнут. Нажимаем кнопку S2, получает питание катушка магнитного пускателя К1, которая замыкает свои контакты в силовой цепи, получает питание тиристорный преобразователь, который запускает систему автоматического подвода электродов в зависимости от тока и напряжения в силовой цепи электродов.  Нажатием кнопки S1 размыкаем цепь управления и останавливаем подвод электродов.

Механизм наклона печи предназначен для удаления шлака и слива жидкого металла после плавки.

Схема наклона печи работает идентично схеме подвода свода.

Во время плавки используется электромагнитное перемешивание стали.

При нажатии кнопки S9,  получает питание катушка магнитного пускателя К6, которая замыкает свои контакты в силовой цепи и запускается электромагнитное перемешивание стали, кнопка блокируется контактом К6. Кнопкой S10 производится останов перемешивания.

6 Выбор аппаратуры управления, сигнализации, автоматики.

6.1 Выбор магнитных пускателей и контакторов для двигателей и для электромагнитного перемешивания стали

Выбираем магнитный пускатель по току нагрузки Iн, по напряжению катушки Uкат, по числу замыкающихся контактов.

Таблица 2

|  | Исходные данные |  | Тип | Напряжение, В | Ток, А | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Напряжение, В |  |  |  |  |
| К1 | 12,8 | 380 | ПМЕ-211 | 380 | 25 | 1020*900*118 |
| К2-К3 | 120 | 380 | ПАЕ-611 | 380 | 146 | 380*230*190 |
| К4-К5 | 70 | 380 | ПАЕ-511 | 380 | 110 | 335*200*156 |
| К6 | 655 | 380 | КТ6000 | 380 | 1000 |  |

6.2 Выбор кнопок управления

Выбираем кнопки управления по числу кнопочных элементов

Таблица 3

|  | Тип | Число кноп. элементов | Включений и пусков | Число контактов | Напряжение, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB1-SB2 SB9-S10 | КУ–121-2 | 2 | 60 | 13+1 или 23 | 380 | 4 |
| SB3-SB5 SB6-SB8 | КУ–121-3 | 3 | 60 | 13+1 или 23 | 380 | 4 |

6.3 Выбираем сигнальную лампу

Таблица 4

| Тип | Ток, А | Напряжение, В | Добавочное сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛС-53 | 0,1 | 380 | 4000 |

6.4 Выбор конечных, путевых выключателей.                                          [2]

Конечные выключатели выбирают по числу положений рычага, длине хода, числу цепей, току, напряжению переключаемых цепей.

Таблица 5

|  | Тип | Iдл., А | Число контактов | Раб. ход, мм | Усилие нажима, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SQ1-SQ4 | ВЛК-2000 | 4 | 1р+1з | 11 | 5 |

6.6 Выбор трансформатора цепи управления

Для питания цепи управления применяем трансформатор типа ОСМ.  [1]

Таблица 6

|  | Тип | Мощность, кВА | Напряжение цепи управления | Напряжение на первичной обмотке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | ОСМ-0,4 | 0,4 | 110 | 380 |

6.7 Выбор тиристоров

Определяющую роль в выборе тиристоров в мостовой схеме является пусковой ток двигателя постоянного тока, а так же напряжение.

Таблица 7

| Тип | Номинальный ток, А | Uобр.макс, В |
| --- | --- | --- |
| Т-100 | 100 | 100-1000 |

7 Выбор аппаратуры защиты

При эксплуатации в схемах электропривода аппараты защиты выполняют функцию защиты от токов короткого замыкания, перегрузок, повышения и понижения напряжения, от самозапуска, от обрыва поля возбуждения.

7.1 Выбор плавких предохранителей                                                          [2]

Выбор производим по току и напряжению:

Uн.пр.>Uн

Ιпл.вст.≥Ιпускα,

где   α=1,6-2,5 , так как пуск тяжелый, то α принимаем равным 2

Для электромагнитного перемешивания

Iпл.вст= 1,25Iн

где 1,25 – коэффициент запаса с учетом колебания нагрузки

Для защиты трансформатора выбираем предохранитель с учётом тока трансформатора.

Ιпл.вст.≥Iтр=SтрU1

Где Sтр. – мощность трансформатора;

U1 – первичное напряжение трансформатора.

Таблица 8

| Поз. | Тип | Номинальный ток, А |  | Номинальное напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предохранителя | Пл.вставки |  |
| FU1 | ПР-2-60 | 60 | 15 | 380 |
| FU2-FU4 | ПР-2-100 | 100 | 80 | 380 |
| FU5-FU7 | ПР-2-1000 | 1000 | 850 | 380 |
| FU8-FU10 | ПР-2-600 | 600 | 500 | 380 |
| FU11-FU13 | ПР-2-1000 | 1000 | 850 | 380 |
| FU14 | ПР-2-15 | 15 | 6 | 380 |

7.2 Выбор вводного автомата                                                                      [2]

Условия выбора автомата:

1) Iн.авт≥Iраб

2) Uн.авт.≥Uс

Номинальный ток комбинированного расцепителя автомата выбирается по условиям:

1) Iн.тепл.расц.≥Iрасч

2) Ιн.эл.магн.≥1,25⋅Ιп.max    Iн.эл.магн.≥1,25⋅670=837,5А

Данным условиям удовлетворяет автомат Э10.

Таблица 9

| Тип | Iном., А | iуд., кА | Односекундная термическая стойкость, кА2∙с |
| --- | --- | --- | --- |
| Э10 | 1000 | 84 | 2000 |

8 Циклограмма работы схемы управления

При разборке принципиальных схем необходимо привести условия работы схемы к виду удобному для анализа. Дополнительно к схеме изображают различные диаграммы, графики, карты, таблицы состояний переключения. Циклограммы учитывают временные задержки, фронт включения и отключения. Главным для построения циклограммы является последовательность работы во времени кнопок, переключателей, пускателей, контакторов. Наличие сигнала, потенциала на циклограмме изображается по вертикальной оси. Высоким уровнем потенциала произвольной величины, по горизонтали в безразмерном масштабе, фиксируем эти сигналы в порядке их появления, отсутствие сигнала фиксируется нулевым потенциалом. Воздействие сигналов друг на друга изображают стрелкой направленной от переднего или заднего уровня импульса к управляемому. Наклон фронта сигнала может быть произвольным, примерно 60 градусов.

Таблица 10 Циклограмма работы схемы

| Позиц. обозн. | Тип | Мощность ВА |  | Такт Работы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пуск. | Раб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 К2 К3 К4 К5 К6 | ПМЕ-211 ПАЕ-611 ПАЕ-611 ПАЕ-511 ПАЕ-511 КТ6000 | 160 260 260 220 220 320 | 6 8 8 7 7 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9 Схема соединения аппаратных шкафов, пультов управления, выбор сечения проводов, способ их монтажа, трассировка и расцветка.

Соединение всех элементов электрооборудования в общую схему и питание электрической энергией токоприемников производится с помощью электропроводки, выполняемой в соответствии с общей схемой электрооборудования. Эти схемы составляют на основании принципиальной схемы и эскиза расположения электрооборудования. При составлении общей схемы применяют те же обозначения, что и на принципиальной схеме.

Аппаратуру, расположенную в шкафу, обычно обводят общей рамкой. Пучки проводов, идущих в одном направлении, изображают на общей схеме одной жирной линией.

Электропроводки электрооборудования выполняют проводами и кабелями преимущественно в полихлорвиниловой изоляции.

Электропроводка должна обеспечить надежность работы электрооборудования, быть удобной в эксплуатации, простой и технологичной при монтаже, гармонично сливаться с производственным механизмом.

Монтаж электропроводки по электрооборудованию производят в

стальных трубах, металлорукавах, резинотканевых рукавах или в эластичных пластиковых трубках, в зависимости от конструкции оборудования. Чтобы очертания трасы проводки не ухудшали внешнего вида станка, трубы предварительно изгибают в соответствии с конфигурацией станин, корпусов и т.д. Одновременно с этим, изгибы должны быть выполнены так, чтобы обеспечивалось свободное протягивание и замена проводов. Провода в трубах и рукавах должны быть цельными.

Все концы проводов при монтаже электрооборудования должны быть промаркированы в соответствии с нумерацией, имеющейся на схемах соединения, принципиальной и общей. Маркировка производится с помощью бирок. Когда применение бирок неудобно, на провода надевают кусочки хлорвиниловых трубок светлого цвета, на которые специальными чернилами нанесены условные обозначения.

Для удобства монтажа и облегчения поиска неисправности широко применятся разветвительные коробки, в которых располагаются наборы зажимов.

Литература

1. Методическое пособие для курсового проектирования по предмету «Электрооборудование промышленных предприятий и установок», 1976

2. Алиев И.И. «Электротехнический справочник», РадиоСофт, М., 2000

3. Зюзин А.Ф. «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок», Высшая школа, М., 1971

4. Зимин Е.Н. ‹‹Электрооборудование промышленных предприятий и установок››, Энергоиздат, М., 1981

5. Свенчанский ‹‹Автоматическое регулирование печей››, Металлургия, М., 1962