3 Экономическая часть

3.1 Расчёт численности рабочих

3.2 Определение затрат на техническое обслуживание и ремонт электрической части станка

3.3 Годовые затраты на техническое обслуживание

4 Охрана труда

4.1 Мероприятия по технике безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования

4.2 Противопожарные мероприятия и противопожарный инвентарь

Введение

Электрификация обеспечивает выполнение задачи широкой комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, что позволяет усилить темпы роста производительности общественного труда, улучшить качество продукции и облегчить условия труда. На базе использования электроэнергии ведется техническое перевооружение промышленности, внедрение новых технологических процессов и осуществление коренных преобразований в организации производства и управлении им. Поэтому в современной технологии и оборудовании промышленных предприятий велика роль электрооборудования, т.е. совокупности электрических машин, аппаратов, приборов и устройств, посредством которых производится преобразование электрической энергии в другие виды энергии и обеспечивается автоматизация технологических процессов.

Электромашиностроение – одна из ведущих отраслей машиностроительной промышленности. Процесс изготовления электрической машины складывается из операций, в которых используется разнообразное технологическое оборудование. При этом основная часть современных электрических машин изготовляется методами поточно-массового производства. Специфика электромашиностроения заключается главным образом в наличии таких процессов, как изготовление и укладка обмоток электрических машин, для чего применяется нестандартизированное оборудование, изготовляемое обычно самими электромашиностроительными заводами.

Электромашиностроение характерно многообразием процессов, использующих электроэнергию: литейное производство, сварка, обработка металлов и материалов давлением и резанием, термообработка и т.д. Предприятия электромашиностроения широко оснащены электрифицированными подъемно-транспортными механизмами, насосными, компрессорными и вентиляторными установками.

Современная энергетика характеризуется нарастающей централизацией производства и распределения электроэнергии. Для обеспечении подачи электроэнергии от энергосистем к промышленным объектам, установкам, устройствам и механизмам служат системы электроснабжения состоящие из сетей напряжением до 1000 В и выше и трансформаторных, преобразовательных и распределительных подстанций. Для передачи электроэнергии на большие расстояния используются сверхдальние линии электропередач (ЛЭП) с высоким напряжением: 1150 кВ переменного тока и 1500 кВ постоянного тока.

В современных многопролетных цехах автомобильной промышленности широко используют комплектные трансформаторные подстанции (КТП), комплектные распределительные установки (КРУ), силовые и осветительные шинопроводы, аппараты коммутации, защиты, автоматики, контроля, учета и так далее. Это создает гибкую и надежную систему электроснабжения, в результате чего значительно уменьшаются расходы на электрообеспечение цеха.

Автоматизация затрагивает не только отдельные агрегаты и вспомогательные механизмы, но во все большей степени целые комплексы их, образующие полностью автоматизированные поточные линии и цехи.

Первостепенное значение для автоматизации производства имеют многодвигательный электропривод и средства электрического управления. Развитие электропривода идет по пути упрощения механических передач и приближения электродвигателей к рабочим органам машин и механизмов, а так же возрастающего применения электрического регулирования скорости приводов.

Целью настоящего дипломного проекта является проектирование электроснабжения механического цеха № 5. Основной задачей настоящего проекта является проектирование надежного бесперебойного электроснабжения приемников цеха с минимальными капитальными затратами и эксплуатационными издержками и обеспечение высокой безопасности.

1 Расчетно-технологическая часть

1.1 Общая характеристика технологического процесса проектируемого цеха.

Механический цех относится к основному производству машиностроительного предприятия. В нем выполняются операции по обработке деталей после отливки и доведение их до завершенного состояния с последующей отправкой в цех сборки. Преобладает оборудование по обработке металлов резанием. Присутствуют станки массового производства с ЧПУ, а также поточные конвейерные и автоматические линии.

Цех состоит из четырех пролетов, шириной по 12 м . Согласно требуемой технологии обработки изделий цех оснащен современным технологическим оборудованием – это металлорежущие станки, электропечи, точечные и шовные сварочные машины. Имеется общепромышленное оборудование – это подъемно-транспортные механизмы, насосы, вентиляторы

1.2 Характеристика потребителей электрической энергии. Выбор напряжения и схемы электроснабжения приемников цеха

Основными потребителями электрической энергии механического цеха являются металлорежущие станки, точечные и шовные сварочные машины, насосы, вентиляторы, электропечи и краны. Цех оснащен станками различного назначения: токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные, плоско и круглошлифовальные, заточные, координатно-расточные, МРС с ЧПУ и другие.

Согласно Правилам Устройства Электроустановок электроприемники по бесперебойности электроснабжения относятся ко II и III категории. Электроприемники работают в повторно-кратковременном (ПКР) и длительном режимах.

Важной технической задачей, которую нужно решать при проектировании электроснабжения, является выбор напряжения силовой и осветительной сети. От правильности выбора будут зависеть потери напряжения, электроэнергии и многие другие факторы. Выбор напряжения основывается на сравнении технико-экономических показателей различных вариантов. При выборе напряжения для питания силовых и осветительных потребителей следует отдавать предпочтение варианту с более высоким напряжением, так как чем больше величина U, тем меньше ток в проводах, тем меньше сечение, меньше потери мощности и энергии.

Согласно Правилам Устройства Электроустановок и Правилам Технической Эксплуатации в Российской Федерации для электроустановок с U ≤ 1000 В приняты следующие стандартные напряжения переменного тока: 110 В, 220 В, 380 В, 660 В. Наибольшее распространение на предприятиях машиностроительной промышленности получила система трехфазного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Широко используется так же система напряжения 660/380 В.

Для проектируемого цеха применяем систему трёхфазного переменного тока с напряжением 380/220 В с глухозаземлённой нейтралью, что позволяет

питать от одних и тех же трансформаторов силовые и осветительные нагрузки. Силовые потребители питаются напряжением 380 В, а освещение напряжением 220 В. Согласно требований Техники Безопасности питание цепей управления и местного освещения осуществляется пониженным напряжением: Цепи управления питаются напряжением 110 В, освещение 12 В или 24.

При питании силовой и осветительной сети от однотрансформаторной ТП возникает мигание света осветительных приборов, так как происходит запуск мощных двигателей и возникают большие пусковые токи. Поэтому питание осуществляют от двухтрансформаторной КТП. Силовые приемники с большими и частыми пиковыми нагрузками нужно подключить к одному из трансформаторов КТП, а более «спокойную» нагрузку к другому трансформатору. В этом случае рабочее освещение необходимо запитывать от трансформатора со «спокойной» нагрузкой, а аварийное освещение от трансформатора с «неспокойной» нагрузкой, с тем чтобы обеспечить надлежащее качество рабочего освещения.

Выбор схемы электроснабжения приемников цеха зависит от многих факторов:

- мощности отдельных потребителей;

- расположения потребителей;

- площади цеха;

- технологического процесса цеха, определяющего категорию электроприемников по бесперебойности электроснабжения.

Система электроснабжения должна удовлетворять следующим требованиям:

- удобство и надежность обслуживания;

- надлежащее качество электроэнергии;

- бесперебойность и надежность электроснабжения как в нормальном, так и в аварийном режиме;

- экономичность системы, то есть наименьшие капитальные затраты и эксплуатационные издержки;

- гибкость системы, то есть возможность расширения производства без существенных дополнительных затрат.

Для передачи и распределения электроэнергии к цеховым потребителям применяем наиболее совершенную схему блока «трансформатор – магистраль», что удешевляет и упрощает сооружение цеховой подстанции. Такие схемы очень распространены и обеспечивают гибкость системы и ее надежность, а также экономичность в расходе материалов.

Электроснабжение выполняется магистральными шинопроводами, запитываемыми непосредственно от РУ – 0,4 цеховой КТП, к которым присоединяются распределительные шинопроводы, а от них радиальными линиями осуществляется питание всех электроприемников. Ответвления от ШМА к ШРА и от ШРА к отдельным приемникам выполняются проводами в тонкостенных трубах

1.3 Расчет осветительной и силовой нагрузки

1.3.1 Расчет мощности на электроосвещение цеха

Достаточная освещённость рабочей поверхности – это необходимое условие для обеспечения нормальной работы человека и высокой производительностью труда.

Для проектируемого цеха принимаем систему комбинированного освещения, состоящего из общего равномерного и местного освещения.

Расчёт мощности ведём методом "удельных мощностей". Суть этого метода в том, что установленная мощность светильников зависит от нормируемой освещённости цеха, высоты подвеса светильника, площади освещаемой поверхности, коэффициентов отражения потолка, рабочей поверхности и стен.

Освещение в цехе производим лампами ДРЛ. Согласно заданию среда в цехе нормальная, принимаем тип светильника УПДДРЛ. [1]

Норма освещённости согласно СНиП цехов машиностроительных заводов при освещении их лампами ДРЛ и люминесцентными лампами в зависимости от типа производства может лежать в пределах от 100 – 300 Лк.

Норму освещённости для производственных помещений цеха принимаем                         Енор. = 200 Лк. [1]

Высота подвеса светильника над рабочей поверхностью Нр., м определяется, в соответствии с рисунком 1, по формуле:

Нр. = Н – hc. – hp., м        (1)

где Н – высота помещения цеха, м.

Н = 6 м (по заданию);

hc. – расстояние светильников от перекрытия, м.   hc. = 0,7 м;

hp. – высота рабочей поверхности над полом, м.             hр. = 0,8 м.

Нр. = 6 – 0,7 – 0,8 = 4,5

Рисунок 1 Схема подвеса светильников

1 – светильник; 2 – рабочее место

Площадь освещаемой поверхности данного пролёта Sпр., м2:

Sпр. = B × L,  м2                                       (2)

где B – ширина цеха, м.    B = 12 м (по заданию);

L – длина цеха, м.       L = 72 м (по заданию).

Sпр. = 12 × 72 = 864 м2

Удельная мощность освещённости лампы ρуд., Вт/м2, определяется исходя из удельной мощности освещения при освещенности 100 Лк.

Для светильников УПД ДРЛ Енор. = 100 Лк, ρуд. = 5,4 Вт/м2          [1]

Для светильников УПД ДРЛ Енор. = 200 Лк, ρуд. = 5,4  2 = 10,8 Вт/м2

Допустимая мощность рабочего освещения одного пролета Рр.о.пр., Вт:

Рр.о.ц. = ρуд. × Sпр.                                        (3)

Рр.о.пр. = 10,8 × 864 = 9331,2 Вт

Выбираем мощность лампы ДРЛ [1] и технические данные заносим в
 таблицу 1.

### Таблица 1 Технические данные лампы ДРЛ

| Тип лампы | Светильник | Рн., Вт | Uл., В | Ф, Лм | Срок службы, час | Размер лампы, мм |  | Ток лампы, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | L | рабочий | пусковой |
| ДРЛ 400 | УПД ДРЛ | 400 | 135 | 19000 | 10000 | 122 | 292 | 3,25 | 7,15 |

Число светильников рабочего освещения по пролету Nсв, шт

Nсв = Рр.о.св/Рл = 9331,2/400 = 23,3 шт                             (4)

Принимаем число светильников для пролета Nсв = 24 шт

При размещении светильников учитываем требования качества освещения, в частности направление света, а так же доступность их для обслуживания. Расположение светильников в цехе производим в соответствии с рисунком 2.

### Рисунок 2 – расположение светильников в пролёте

Число пролетов в цехе i = 4 (по заданию)

Мощность рабочего освещения производственных помещений цеха Pp.о , кВт

Pp.о = Nсв х Рл х i = 24 х 400 х 4 = 38400 Вт = 38,4 кВт                (5)

В случае отключения рабочего освещения для продолжения работы предприятия предусматривается аварийное освещение. Мощность аварийного освещения производственных помещений цеха Рав., Вт принимают 10% (0,1) от рабочего освещения.

Рав. = 0,1 × 38,4 = 5,76 кВт

Для аварийного освещения выбираем лампы накаливания типа Г, мощностью 500 Вт с теми же светильниками. [1]

### Таблица 2 Технические данные лампы аварийного освещения

| Тип лампы | Светильник | Рн., Вт | Uл., В | Ф, Лм | Размер лампы, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D | L | H |
| Г | УПД | 500 | 220 | 8300 | 112 | 240 | 180 |

Мощность освещения бытовых помещений Рбп, кВт определяем по формуле:

Рбп = Руд.бп  Sбп                                             (6)

Согласно задания: Руд.бп = 25 Вт/м2; Sбп = 6  36 = 216 м2

Рбп = 25  216 = 5400 Вт = 5,4 кВт

Общая мощность электроосвещения цеха Росв , кВт

Росв = Рро + Рбп = 38,4 + 5,4 = 43,8 кВт

1.3.2 Расчёт электрических нагрузок

Расчет ведем методом упорядоченных диаграмм, по максимальной мощности, потребляемой цехом в течение первой 30 минутной наиболее загруженной смены.

Этот метод учитывает режим работы приемников, отличие их друг от друга по мощности и их количество.

В каждом пролете устанавливается по два ШРА на стойках или кронштейнах вдоль электроприемников.

Мощности электроприемников, работающих в ПКР, приводим к ПВ = 100% и выражаем в кВт.

Пример расчета: 	[2]

1 Номинальная мощность, приведенная к ПВ = 100% , Рн.пв = 100%, кВт

а) МРС, насосы, вентиляторы, печи сопротивления, индукционные печи

Рн.ПВ =100%  =Рн

б) Сварочные машины точечные, U = 380В, cos  = 0,7, ПВ = 20%(0,2)

Рн.пв = 100%= Sн x ПВx cos .	 (7)

Sн=100кВА,	ΡН.ПВ=100%=100×0,2×0,7=31,3кВт

Суммарная мощность ΡСУМ=2×31,3=62,6кВт

в) Электродвигатели кранов G = 10 т

Рн1= 11 кВт;    Рн2= 2,2 кВт;       Рн3= 16 кВт;      ПВ = 25% ( 0,25 )

Рн.ПВ = 100% =   Рн х ПВ	(8)

Где Рн - номинальная суммарная мощность всех электродвигателей крана, кВт

Рн= Р1+ Р2 + Р3 =11 + 2,2 + 16=29,2 кВт

Рн.пв = 100% = 29,2 х 0,5  = 14,1 кВт

2  Для всех электроприемников определяется   cos и соответственно tg [2]

3 Сменная активная мощность за наиболее загруженную смену Рсм, кВт

Рсм = Ки х Рн,	(9)

Где Ки - коэффициент использования электроприемников. Для точечных сварочных  машин Ки = 0,2;

Рсм= 62,6 х 0,2 = 12,52 кВт.

4 Сменная реактивная мощность Qсм , кВА

Qсм = Рcм х tg .	(10)

Для точечных сварочных машин  tg  = 1,33;  Q см = 12,52 х 1,33 = 16,65 кВА.

5 Расчет максимальной нагрузки

5.1 Определяем показатель силовой сборки для группы приемников , m

m=PH.MAXPH.MIN,	(11)

где  Рн мах - номинальная мощность наибольшего электроприемника в группе, кВт;

Рн.мin - номинальная мощность наименьшего электроприемника в группе, кВт

Для сварочных точечных машин Рн мах = 31,3 кВт;   Р н.мin = 31,3 кВт;

m=31,331,3=1.

Для МРС Рн мах = 30 кВт;   Р н.мin = 13 кВт; m=3013=2,3

5.2 Определяем эффективное число электроприемников nэ , по формуле

nэ=n*э х n,	(12)

где   n*э -   относительное эффективное число электроприемников;

n    -   общее количество приемников, подключенных к силовому проводу.

n*э= f (n*;Р*),

где  n*- относительное число наибольших по мощности электроприемников

n=n',n,	(13)

где  n' - число приемников с единичной мощностью больше или равной PH MAX2  ,шт

К 6 ШРА подключено 11 электроприемников, n=11. Максимальная мощность единичного электроприемника Рн макс = 31,3 кВт, отсюда PH MAX2=31,32=15,65 кВт

Число приемников с Рн  15,65 кВт,

n' = 8 шт.

Суммарная мощность этих электроприемников  Рн = 200,6 кВт.

Относительное эффективное число n* электроприемников

n=n,n=811=0,73

Относительная мощность наибольших электроприемников Р* в группе

Р*=РНРН=200,6239,6=0,84.

Для n* = 0,73 и Р* = 0,84    n*Э = 0,9 	[2 ]

nэ = n* Э  х  n = 0,9 х 11 =9,9.

# Аналогично определяется эффективное число и для остальных ШРА.

# 6 Коэффициент максимума Км = f  (n ; Ки), 	[ 2 ]

### Где  Ки - средний групповой коэффициент использования электроприемников

КИ=РСМРН.	(14)

Для 6 ШРА   КИ=49,54239,6=0,2; Км= f (nэ = 9,9; Ки = 0,2)= 1,84

7 Максимальная активная мощность Рм , кВт

Рм = Км х Рсм.	(15)

Для 6 ШРА         Рм = 1,84 х49,54 = 91,2 кВт

8 Максимальная реактивная мощность Qm , кВА

Qm = Рм х tg .	(16)

Для 6 ШРА	Qм = 91,2 х 1,14 = 103,9 кВА

9 Полная максимальная мощность Sм, кВА

Sм = Pм2 + Qм2.	(17)

Для 6 ШРА	SM=91,2 2+103,9 2=138,3кВА

10   Максимальный ток нагрузки

IM=SM3×UH.	(18)

Для 6 ШРА   IM=138,33×0.38=210 A

Максимальные расчетные нагрузки для других ШРА рассчитываются так же, как и для 6 ШРА. Итоговая нагрузка силовых пунктов 6 ШРА и 5 ШРА определяется по вышеприведенным формулам согласно методу коэффициента максимума.

По аналогии ведется расчет и по другим пролетам.

Данные расчетов заносим в таблицу 3.

1.4 Определение мощности и выбор типа компенсирующего устройства

Повышение cos   электроустановок имеет большое значение, так как прохождение в электрических сетях реактивных токов обуславливает добавочные потери напряжения, активной мощности, а следовательно и электроэнергии. При этом снижается пропускная способность линии. При выборе компенсирующих устройств подтверждается необходимость их комплексного использования как для повышения напряжения, так и для компенсации реактивной мощности

Коэффициент мощности по расчётным нагрузкам cosшма1 = 0,66 и 
cosшма2 = 0,78 (таблица 3), а согласно ПУЭ нормативный допустимый для данных предприятий cos = 0,95. 	[3]

Для повышения cos в электроустановках промышленных предприятий используют два способа: естественный и искусственный.

К естественному методу относятся следующие мероприятия:

- при работе асинхронного двигателя на холостом ходу cosх.х. = 0,1 – 0,3, поэтому применяют устройства, ограничивающие работу на холостом ходу;

- замена малозагруженных двигателей на двигатели с меньшей мощностью;

- если два трансформатора загружены в среднем менее чем на 30 %, то один из них следует отключить;

- там где есть возможность использовать синхронные двигатели вместо асинхронных, у них cos больше;

- производить качественный ремонт двигателей.

К искусственному методу относятся следующие устройства:

- статические конденсаторы;

- синхронные компенсаторы;

- перевозбужденные синхронные двигатели;

- тиристорные источники реактивной мощности (ТИРМы).

Компенсация реактивной мощности на предприятиях осуществляется в основном с помощью статических конденсаторов.

В проектируемом цеху осуществляем групповую компенсацию реактивной мощности. Для этого выбранные ККУ подключаем через ящик с автоматом к ШМА.

Мощность комплектной компенсаторной установки Qкку, кВАр определяется по формуле:

Qкку = Pм.  (tg1 - tg2).	(19)

Рм1 = 311кВт; tg1 = 1,13 (таблица 3); tg2 = 0,33, находим по cos2 = 0,95.

Qкку1 =311 (1,13 – 0,33) = 249 кВАр.

Рм2. = 449кВт; tg1 = 0,82 (таблица 3); tg2 = 0,33, находим по cos2 = 0,95

Qкку2 = 293,2  (0,79 – 0,33) = 135 кВАр

Принимаем к установке две ККУ типов: УКН-0,38-I-280 и ККУ-0,38-I-160 [4], суммарное Qкку = 440 кВАр, присоединяемые к магистральным шинопроводам двумя проводами марки АПВ7(395) и        АПВ7 (3  50). 	[2]

Iдоп.  Iм. = Q1U×3.	(20)

УКН-0,38-I-280: АПВ7(3  95).

Iдоп1 = 3  165 = 495 А  Iм1 = 2800,38×3 = 425 А.

ККУ-0,38-I-160: АПВ (3  50).

Iдоп2 = 3  105= 315 А  Iм2 = 1600,38×3 = 243А.

В качестве защитной аппаратуры ККУ принимаем автоматические выключатели типа А3724Б250250К и А3744Б 630500К. 	[5]

УКН-0,38-I-280: А3744Б630500К.

Iн.т.расц1 = 500 А  Iм1 = 425 А.

Iн.авт1 = 630 А  Iм1 = 425 А.

Iн.эл.маг1 = 6000 А  1,5  Iм1 = 1,5  425 = 637,5 А.

ККУ-0,38-I-160: А3724Б250250К.

Iн.т.расц2 = 250А  Iм2 = 243А.

Iн.авт2 = 250А  Iм2 = 243А.

Iн.эл.маг2 = 4000 А  1,5  Iм2 = 1,5  243 = 364,5А.

Рассчитываем оптимальное место размещения ККУ

Lопт. = L0 + (1 – Qкку2×Q)  L,  м                                     (21)

где L0, м – длина магистрали от трансформатора КТП до того места, откуда начинается подключение к ней распределительных шинопроводов;

L, м – длина участка магистрального шинопровода от начала ответвления ШРА до конца;

Q – суммарная реактивная мощность шинопровода, кВАр

НА ШМА – 1     Lопт. = 6 + (1 – 2802×271)  26 = 18,8 м.

НА ШМА – 2     Lопт. = 5 + (1 – 1602×204)  14 = 13,5 м.

Рисунок 3  Схема включения ККУ (согласно графической части дипломного проекта, лист 2)

##### На ШМА – 1

На ШМА – 2

1.5 Определение числа и мощности цеховых трансформаторных подстанций и их типа

В настоящее время широкое применение получили комплектные трансформаторные подстанции КТП, КНТП. Применение КТП позволяет значительно сократить монтажные и ремонтные работы, обеспечивает безопасность и надёжность в эксплуатации.

Выбор типа, числа и схем питания трансформаторов подстанции обусловлен величиной и характером электрических нагрузок, размещением нагрузок на генеральном плане предприятия, а также производственными, архитектурно-строительными и эксплуатационными требованиями, учитывая конфигурацию производственного помещения, расположение технологического оборудования, условия окружающей среды, условия охлаждения, требования пожарной и электрической безопасности и типы применяемого оборудования.

Расчётная мощность нагрузки с учётом компенсации реактивной мощности Sм.', кВА определяется по формуле:

Sм.' = Pм.2+Qм.−Qкку2.                                        (22)

Sм.' = 599,82+587,8−4402 = 617 кВА.

Исходя из расчётной мощности, перечисленных условий, учитывая, что потребители электроэнергии цеха относятся ко II и III категории по бесперебойности электроснабжения, принимаем к установке КТП с двумя трансформаторами типа ТМЗ 1000/10/0,4 ( лист 4 графической части) 	[4]

### Таблица 4 Технические данные трансформатора

| Тип | Sн. | U1 | U2 | uк.з. | iх.х. | Рх.х. | Рк.з. | Габарит | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВА | кВ | кВ | %, | % | кВт | кВт | мм | т |
| ТМЗ100010 | 1000 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,4 | 2,45 | 12,2 | 270017503000 | 5 |

Коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме Кз., %:

Кз. = Sм.'+Sстор.2×Sн.  100 %                                            (23)

Кз. = 617+6002×1000  100 % = 60 %

В аварийном режиме загрузка одного трансформатора Кз. ав., % составит:

Кз.ав. = Sм.'+Sстор.Sн.  100 %                                            (24)

Кз.ав. = 617+6001000  100 % = 120 %

Согласно ПУЭ, аварийной загрузки для КТП с трансформаторами типа коэффициент ТМЗ должен составлять не более 30 %, если его коэффициент загрузки в нормальном режиме не превышал 70 – 75 % и, причем с этой перегрузкой он может работать не более 120 минут при полном использовании всех устройств охлаждения трансформаторов, если подобная перегрузка не запрещена инструкциями заводов изготовителей. Так как электроприемники в цехе относятся ко 2 и 3 группе по бесперебойности электроснабжения, то в аварийном режиме возможно отключение части неответственных электроприемников.

Для выбранной КТП ТМЗ 1000/10/0,4 имеется большой трансформаторный резерв, что обеспечит дальнейший рост нагрузки цеха без замены трансформатора на большую мощность, во вторую смену можно отключить один трансформатор для экономии электроэнергии.

1.6 Расчет и выбор силовой (осветительной) сети на стороне 0,4 кВ

1.6.1 Выбор магистральных шинопроводов ШМА 	[4]

Магистральный шинопровод выбирается по номинальному току трансформатора.

Номинальный ток трансформатора Iн.тр., А

Iн.тр. = Sн.тр.Uн.×3                                                  (25)

Iн.тр. = 10000,38×3 = 1519А

Принимаем к установке два магистральных шинопровода типа 
ШМА-4-1600-44-1У3. 	[2]

Iн.шма  Iн.тр.

1600А  1519А.

##### Таблица 5 Технические данные магистрального шинопровода

| Тип | Iн.шма | Uн. | xo | ro | Динамическая стойкость | Сечение шины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | Ом/км | Ом/км | кА | мм |
| ШМА-4-1600-44-1У3 | 1600 | 660 | 0,17 | 0,031 | 70 | 1280 |

1.6.2 Выбор распределительных шинопроводов ШРА 	[2]

Принимаем к установке четырёхполюсные распределительные шинопроводы типа ШРА-4. Выбираем их по максимальному расчётному току (таблица 3).

Iн.шра  Iм.

Пример выбора 1ШРА, Iм. = 157 А:

### Принимаем к установке шинопровод ШРА-4-250-32-1УЗ,     I н.шра = 250А.

250А  157А.

Выбор остальных ШРА производим аналогично. Данные выбора приведены в таблице 6.

##### Таблица 6 Данные выбора ШРА

| № ШРА | Iм., А | Тип ШРА | Iн.шра., А | Сечение шин, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М1-1ШРА | 157 | ШРА-4-250-32-1УЗ | 250 | А4(535) |
| М1-2ШРА | 210 | ШРА-4-250-32-1УЗ | 250 | А4(535) |
| М1-3ШРА | 149 | ШРА-4-250-32-1УЗ | 250 | А4(535) |
| М1-4ШРА | 149 | ШРА-4-250-32-1УЗ | 250 | А4(535) |
| М2-5ШРА | 254 | ШРА-4-400-32-1УЗ | 400 | А4(550) |
| М2-6ШРА | 254 | ШРА-4-400-32-1УЗ | 400 | А4(550) |
| М2-7ШРА | 197 | ШРА-4-250-32-1УЗ | 250 | А4(535) |
| М2-8ШРА | 197 | ШРА-4-250-32-1УЗ | 250 | А4(535) |

1.6.3 Выбор ответвлений от ШМА к ШРА 	[2]

Ответвления от ШМА к ШРА выполняем поводами марки АПВ в тонкостенных трубах. Сечение поводов выбираем по номинальному току ШРА с учётом дальнейшего роста нагрузки.

Iдоп.пр.  Iдоп.шра

Для подключения нулевой шины ШРА предусматривается дополнительный провод, его проводимость, согласно ПУЭ, должна составлять 50% проводимости фазного.

Ответвление от ШМА к ШРА-4-400-32-1УЗ выполняем проводом
АПВ 7 (1  95).

Iдоп.пр. = 200 × 2 = 400 А =  Iдоп.шра = 400 А.

Ответвление от ШМА к ШРА-4-250-32-1УЗ выполняем проводом
АПВ 7 (1  50).

Iдоп.пр. = 130 × 2 = 260 А. > Iдоп.шра = 250 А.                       [3]

1.6.4 Выбор ответвлений от ШРА к отдельным электроприёмникам для участка цеха с подробной планировкой 	[2]

Ответвления от ШРА к отдельным электроприёмникам выполняются проводами марки АПВ в тонкостенных трубах.

Iдоп.пр.  Iн.

В качестве нулевого заземляющего провода прокладываем дополнительный провод, проводимость которого равна 50% проводимости фазного.

Пример выбора ответвления к станку № 1, металлорежущий станок

Рн. = 22 кВт.

Iрасч = Рн / (√3хUхcos  х КПД)

Iрасч. = 22 / (√3х0,38х0,89х0,87) = 43,2 А

Ответвление выполняем проводом марки АПВ4(1х 16) , Iдоп.пр.= 55 А.

Iдоп.пр.= 55 А >  Iрасч. = 43,2А

Выбор остальных ответвлений производим аналогично.

### Таблица 7 Данные выбора ответвлений к электроприёмникам

| Наименование электроприёмников | Рн., кВт | Кол-во | Iн., А | Марки и сечение провода | Iдоп.пр., А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МРС | 30 | 8 | 63,1 | АПВ 3 (1  25) +1х16 | 80 |
| МРС | 22 | 11 | 43,2 | АПВ 4 (1  16) | 55 |
| МРС | 13 | 19 | 27,3 | АПВ 4 (1  16) | 55 |
| МРС | 10 | 13 | 20,9 | АПВ 4 (1  5) | 27 |
| МРС | 7,5 | 6 | 15,7 | АПВ 4 (1  5) | 27 |
| МРС | 5,5 | 20 | 11,5 | АПВ 4 (1  2,5) | 19 |
| Сварочные машины точечные | 100 | 5 | 263,1 | АПВ 7 (1  70) | 280 |
| Сварочные машины шовные | 150 | 2 | 394,7 | АПВ 7 (1  120) | 400 |
| Электропечи неавтоматизированные | 20 | 2 | 40,5 | АПВ 4 (1  16) | 55 |
| Электропечи неавтоматизированные | 30 | 3 | 61,3 | АПВ 3 (1  25) +1х16 | 80 |
| Электропечи неавтоматизированные | 60 | 2 | 123,7 | АПВ 3 (1  95) +1х50 | 200 |
| Вентиляторы | 22 | 2 | 43,2 | АПВ 4 (1  16) | 55 |
| Вентиляторы | 10 | 2 | 20,9 | АПВ 4 (1  5) | 27 |
| Вентиляторы | 17 | 2 | 35,5 | АПВ 4 (1  16) | 55 |
| Насосы | 7,5 | 3 | 15,7 | АПВ 4 (1  5) | 27 |

1.6.5 Расчёт троллейных линий

Выбор троллей осуществляем по двум условиям:

1)  По нагреву в длительном режиме работы:

Iм.  Iдоп.

2)  По допустимой потере напряжения в пиковом режиме:

ΔU  ΔUдоп.,

где ΔU доп. – допустимая потеря напряжения, %. Δ Uдоп. = 15 %; 	[3]

ΔU – потеря напряжения, %. Определяется по формуле:

Δ U = m  ℓ,                                                      (26)

где m – удельная потеря напряжения, %/м;

ℓ – длина троллей, м.

Выбираем троллейный шинопровод для крана G = 5 т.

Рн1 = 7 кВт              Iн1 = 20 А

Рн2 = 2,2 кВт           Iн2 = 7 А                    Iпуск.Iн. = 3               ПВ = 25 %

Рн3 = 11 кВт            Iн3 = 28 А

Максимальный расчётный ток в ПКР Iпкр, А:

Iпкр=Iн.дв.                                                      (27)

Iпкр = 7 + 20 + 28 = 55 А.

При Iпкр.  60 А пересчет к ПВ = 100% не производится и Iн.пв=100% принимается равным Iпкр..

Пиковый ток Iпик, А:

Iпик.=1n−1Iн.дв.+Iпуск.max                                               (28)

Iпик. =7 + 20 + 3  28 = 111 А

Выбираем ближайший по номинальному току троллейный шинопровод ШТМ-76, Iдоп. = 100 А. 	[4]

Iм. = 55 А  Iдоп. = 100 А.

Выбранные троллеи проверяем по допустимой потере напряжения в пиковом режиме.

Определяем потери напряжения выбранного шинопровода ΔU, %. Удельная потеря напряжения m = 0,085 %/м, [6] Длина троллеи ℓ = 60 м.

ΔU = 0,085  60 = 5,1 %

ΔU = 5,1 %  ΔUдоп. = 15 %.

Выбранные троллеи удовлетворяют обоим условиям.

1.7 Выбор аппаратов защиты: ШМА, ШРА, СП и отдельных приемников на участке с подробной планировкой

В качестве защиты в сети 0,4 кВ принимаем автоматические воздушные выключатели серии АВМ, А3700Б и АЕ-2443.

1.7.1 Выбор вводного автомата 0,4 кВ на КТП 	[7]

В качестве вводного автомата на КТП принимаем автомат серии АВМ с расцепителем 3, с селективной приставкой, выкатной.

Расчётный ток трансформатора с учётом перегрузки Iм., А

Iм. = 1,3×Sн.тр.U×3                                                     (29)

Iм. = 1,3×10000,38×3 = 1975А

Принимаем в качестве вводных автоматы типа АВМ-20 СВ 20002000К,

Iн.ав. = 2000 А  Iм. = 1975А

Iн.расц. = 2000 А  Iм. = 1975А

1.7.2 Защита распределительных шинопроводов ШРА 	[2]

На ответвления от ШМА к ШРА устанавливаем автоматические выключатели типа А3700Б с комбинированным расцепителем.

Условия выбора автоматического выключателя:

а) по напряжению

Uн.авт.  Uн.уст.

б) по току

Iн.авт.  Iм.шра

Условия выбора расцепителя:

в) тепловой расцепитель

Iт.расц.  Iм.шра

г) электромагнитный расцепитель

Iэл.маг.расц.  1,25  Iпик.

Пример выбора автоматического выключателя для 5 ШРА, Iм. = 157,9А,

Iпик. = 584,3 А:

### Принимаем для защиты 1ШРА автоматический выключатель А3716Б 160160К.

а) Uн.авт. = 660 В  Uн.уст. = 380 В

б) Iн.авт. = 160А  Iм.шра = 157,9А

в) Iт.расц. = 160А  Iм.шра = 157,9А

г) Iэл.маг.расц. = 4000  1,25  Iпик. = 1,25  584 = 730А.

Для остальных ШРА выбор производим аналогично.

Таблица 8 Данные выбора защиты для ШРА

| № ШРА | Тип ШРА | I м, А | Тип автомата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1ШРА | ШРА - 4 | 254 | А3736Б400400К |
| 2ШРА | ШРА - 4 | 254 | А3736Б400400К |
| 3ШРА | ШРА - 4 | 149 | А3716Б160160К |
| 4ШРА | ШРА - 4 | 149 | А3716Б160160К |
| 5ШРА | ШРА - 4 | 157 | А3716Б160160К |
| 6ШРА | ШРА - 4 | 210 | А3726Б250250К |
| 7ШРА | ШРА - 4 | 197 | А3726Б250250К |
| 8ШРА | ШРА - 4 | 197 | А3726Б250250К |

1.7.3 Защита отдельных электроприемников на участке с подробной планировкой 	[5]

Для защиты электроприемников применяем автоматические выключатели серии А3700Б, АЕ-2443.

Условия выбора автоматического выключателя:

а) по напряжению

Uн.авт.  Uн.

б) по току

Iн.авт.  Iн.

Условия выбора расцепителя:

в) тепловой расцепитель

Iт.расц.  Iн.

г) электромагнитный расцепитель

Iэл.маг.расц.  1,25  Iпуск.

Пример выбора автоматического выключателя для станка № 9, МРС

Рн. = 30 кВт, Iн. =93,9А, Iпуск. =469,5 А:

### Для защиты станка принимаем автоматический выключатель А3716Б 160100К.

а) Uн.авт. = 660 В  Uн. = 380 В

б) Iн.авт. = 160 А  Iн. = 93,9 А

в) Iт.расц. = 100 А = Iн. = 93,9 А

г) Iэл.маг.расц. = 2000  1,25  Iпуск. = 1,25  469,5 = 587 А

Выбор остальных автоматических выключателей производим аналогично.

Таблица 9 Данные выбора защиты электроприемников

| Наименование электроприёмников | Рн., кВт | Кол-во | Iн., А | Тип автомата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МРС | 30 | 8 | 63,1 | А3716Б8080К |
| МРС | 22 | 11 | 43,2 | А3716Б8050К |
| МРС | 13 | 19 | 27,3 | А3716Б4040К |
| МРС | 10 | 13 | 20,9 | А3716Б4025К |
| МРС | 7,5 | 6 | 15,7 | А3716Б4025К |
| МРС | 5,5 | 20 | 11,5 | А3716Б4020К |
| Сварочные машины точечные | 100 | 5 | 263,1 | А3736Б400400К |
| Сварочные машины шовные | 150 | 2 | 394,7 | А3736Б400400К |
| Электропечи неавтоматизированные | 20 | 2 | 40,5 | А3716Б8050К |
| Электропечи неавтоматизированные | 30 | 3 | 61,3 | А3716Б8063К |
| Электропечи неавтоматизированные | 60 | 2 | 123,7 | А3716Б160160К |
| Вентиляторы | 22 | 2 | 43,2 | А3716Б8050К |
| Вентиляторы | 10 | 2 | 20,9 | А3716Б4025К |
| Вентиляторы | 17 | 2 | 35,5 | А3716Б4040К |
| Насосы | 7,5 | 3 | 15,7 | А3716Б4025К |

1.7.4 Защита троллейных линий 	[5]

Защита троллейных линий кранов осуществляется предохранителями    ПН-2, установленными в силовом ящике типа ЯБПВУ.

Условия выбора плавкого предохранителя:

1) Uн.пр.  Uуст.

2) Iн.пп  Iпл.вст.

3) Iпл.вст.  Iпик.α,

где α – коэффициент снижения пускового тока.

Выбираем защиту для крана G = 5 т.

Рн1 = 7 кВт              Iн1 = 20 А  Iн. = 55 А

Рн2 = 2,2 кВт           Iн2 = 7 А                        Iпик. = 111 А

Рн3 = 11 кВт            Iн3 = 28 А    = 1,6, пуск тяжёлый

Условия выбора плавкого предохранителя:

1) Uн.пр. = 380 В = Uуст. = 380 В

2) Iн.пп = 100 А  Iпл.вст. = 80 А

3) Iпл.вст. = 80 А  Iпик.α = 1111,6 = 69,38 А,

Принимаем для защиты ЯБПВУ-1 10080.

Выбираем защиту для крана G = 10 т.

Рн1 = 11 кВт              Iн1 = 32 А                     Iн. = 59 А

Рн2 = 2,2 кВт           Iн2 = 7 А                        Iпик. = 120 А

Рн3 = 16 кВт            Iн3 = 20 А                        = 1,6, пуск тяжёлый

Условия выбора плавкого предохранителя:

1) Uн.пр. = 380 В = Uуст. = 380 В

2) Iн.пп = 100 А  Iпл.вст. = 80 А

3) Iпл.вст. = 80 А  Iпик.α = 1201,6 = 75 А,

Принимаем для защиты ЯБПВУ-1 10080.

1.8 Расчет токов короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4 кВ

1.8.1 Расчет токов короткого замыкания на стороне 10 кВ

ГПП завода питается от шин 110 кВ Волжской подстанции по ЛЭП-110, длинной ℓ = 4 км. На ГПП-1 установлены два силовых трансформатора             Sн.тр.1 = 40 МВА Sн.тр.2 = 32 МВА, с расщепленными вторичными обмотками, работа шин 10 кВ раздельная. На районной подстанции установлены выключатели МКП-110, их отключающая мощность по каталогу Sн.отк. = 4000 МВА.

Рисунок 4 Расчетная схема токов короткого замыкания

Расчет токов короткого замыкания ведем в относительных базисных единицах.

За базисную мощность принимаем мощность системы, т.е.

Sб. = Sс. = 3500 МВА.

За базисное напряжение принимаем то напряжение, где произошло короткое замыкание, т.е. Uб. = 10,5 кВ.

Тогда базисный ток на ступени 10,5 кВ составит:

Iб.=Sб.3×Uб.                                          (30)

Iб.=35003×10,5=192,68 кА

Все сопротивления отдельных элементов расчетной схемы приводим к базисным условиям:

- сопротивление системы хб.с1

xб.с1=Sб.S rSub { size 8{с . } } } } } {,                                       (31)

где Sс. – мощность системы сверхпереходная, МВА. Sс. = 4000 МВА (согласно задания).

xб.с1=35004000=0,875

- сопротивление линии ЛЭП-110 – хбл2

xб.л2=х0×ℓ×Sб.U2лэп,                                               (32)

где х0 – индуктивное сопротивление линии, Ом/км. х0 = 0,4 Ом/км;

ℓ – длина линии, км. ℓ = 4 км (согласно задания).

xб.л2=0,4×4×35001152=0,42

- сопротивление трансформатора – хбт3

xб.т3=2×uк%100×Sб.Sн.тр.,                                            (33)

где uк% – напряжение короткого замыкания, %. uк% = 10,5 % (по паспорту трансформатора);

Sн.тр. – номинальная мощность трансформатора, МВА. Sн.тр. = 32 МВА (по паспорту трансформатора).

xб.т3=2×10,5100×350032=22,97

Сворачиваем расчетную схему относительно точки короткого замыкания и составляем схему замещения.

Рисунок 5 Схема замещения

Результирующее базисное сопротивление хб.рез. составит:

хб.рез. = хб.с1 + хб.л2 + хб.т3 = 0,875 + 0,42 + 22,97 = 24,26

Находим сверхпереходный ток короткого замыкания в точке К-1:

I rSub { size 8{к1} } = {  {I rSub { size 8{б . } } }  over  {х rSub { size 8{*б .  ital рез . } } } } = {  {192,68}  over  {24,26} } =7,94} { кА                                      (34)

Так как Sc. = Sб., то хб.рас. = хб.рез. = 24,26.

При хб.рас.  3 точка К-1 считается электрически удаленной от источника питания, поэтому установившееся значение тока короткого замыкания I будет равно сверхпереходному току короткого замыкания I.

I = I = 7,94 кА

Действующее значение полного тока короткого замыкания за первый период Iу.:

Iу. = 1,52  I = 1,52  7,94 = 12 кА                                    (35)

Максимальное значение ударного тока короткого замыкания iу:

iу. = 2,55  I = 2,55  7,94 = 20,24 кА                              (36)

Сверхпереходная мощность короткого замыкания S:

S = 3  Uб.  I = 3  10,5  7,94 = 144,4 МВА                     (37)

1.8.2 Расчет токов короткого замыкания на стороне 0,4 кВ

При расчете токов короткого замыкания на стороне 0,4 кВ, кроме индуктивного сопротивления силовых трансформаторов, шинопроводов, кабелей, проводов, учитываем также их активное сопротивление.Определяем сопротивление системы при U = 10,5 кВ:

xc(10,5)=Uср.3×I} } } {                                                    (38)

xc(10,5)=10,53×7,94=0,76

Все расчеты токов коротких замыканий ведем относительно ступениU = 0,4 кВ, поэтому приводим сопротивление системы при U = 10,5 кВ к ступени U = 0,4 кВ.

xc(0,4)=xc(10,5)×U2кзU2ср.                                                (39)

xc(0,4)=0,76×0,4210,52=0,001

Определяем сопротивление кабельной линии хк:

xк.=х0×ℓ1×U2кзU2ср.  ,                                    (40)

где х0 – среднее значение реактивного сопротивления линии, Ом/км.

х0 = 0,08 Ом/км. [8]

##### xк.=0,08×0,3×0,4210,52=0,000035 Ом

Так как активное сопротивление кабельной линии мало, то им пренебрегаем, считая, что rк. = 0.

Для расчета токов короткого замыкания определяем сопротивление отдельных участков электрической цепи на ступени 0,4 кВ: [8]

#### Сопротивление трансформатора ТП-1000-10/0,4:

хтр = 8,56 мОм = 0,00856 Ом;

rтр = 1,95 мОм = 0,00195 Ом;

#### Сопротивление ШМА4-1600-44-1УЗ:

х0 = 0,17 мОм/м = 0,00017 Ом/м;

r0 = 0,031 мОм/м = 0,000031 Ом/м.

хшма = х0  ℓ2 = 0,00017  5,2 = 0,000884 Ом;

rшма = r0  ℓ2 = 0,000031  5,2= 0,0001612 Ом.

Сопротивление ответвления от ШМА к ШРА проводом АПВ 7(1  95) :

х0 = 0,06 мОм/м = 0,00006 Ом/м;

r0 = 0,28 мОм/м = 0,00028 Ом/м.

хапв1 = х0  ℓ3 = 0,00006  18,5 = 0,00111Ом;

rапв1 = r0  ℓ3 = 0,00028  18,5 = 0,00518 Ом.

#### Сопротивление ШРА4-400-32-1УЗ:

х0 = 0,1 мОм/м = 0,0001 Ом/м;

r0 = 0,13 мОм/м = 0,00013 Ом/м.

хшра = х0  ℓ4 = 0,0001  22,75 = 0,002275 Ом;

rшра = r0  ℓ4 = 0,00013  22,75 = 0,0029575 Ом.

Сопротивление ответвления от ШРА к электроприемнику проводом                   АПВ-4 (1  16)

х0 = 0,07 мОм/м = 0,00007 Ом/м;

r0 = 2,08 мОм/м = 0,00208 Ом/м.

хапв2 = х0  ℓ5 = 0,00007  3,6 = 0,000252 Ом;

rапв2 = r0  ℓ5 = 0,00208  3,6 = 0,007488 Ом.

Составляем схему замещения, на которой показываем отдельные элементы схемы в виде активного и индуктивного сопротивлений.

##### Рисунок 6 Схема замещения

Находим ток короткого замыкания в заданных точках по формуле:

Iкз=Uкз3×zкз                                                     (41)

где zкз – полное сопротивление электрической цепи до заданной точки короткого замыкания, Ом.

zкз=(Σx)2+(Σr)2                                                (42)

Находим ток короткого замыкания в точке К-5:

zкз5=(xс.+хк.+xтр.+хшма+хапв1+хшра+хапв2)2+(rтр.+rшма+rапв1+rшра+rапв2)2

zкз5=(0,001+0,000041+0,00856 +0,000884 +0,00111  +0,002275 +0,000252 )2+(0,00195+0,0001612 +0,00518 +0,0029575 +0,007488 )2=0,0268 Ом

Iкз5=0,43×0,0268=8,6кА

Находим ток короткого замыкания в точке К-4:

zкз4=(xс.+хк.+xтр+хшма+хапв1+хшра)2+(rтр.+rшма+rапв1+rшра)2

zкз4=(0,001+0,000041+0,00856 +0,000884 +0,00111 +0,002275 )2+(0,00195+0,0001612+0,00518 +0,0029575 )2=0,0178 Ом

Iкз4=0,43×0,0178=12,9 кА

Находим ток короткого замыкания в точке К-3:

zкз3=(xс.+хк.+xтр.+хшма)2+(rтр.+rшма)2

zкз3=(0,001+0,000041+0,00856 +0,000884  )2+(0,00195+0,0001612  )2=0,0111 Ом

Iкз3=0,43×0,0111=20,8 кА

Находим ток короткого замыкания в точке К-2:

Для этого определяем сопротивление участка цепи на стороне 10 кВ в относительных базисных единицах:

х*б.рез.кз2 = х*б.расч. + х*б.к.

где хб.расч. = 24,26;

хб.к. – сопротивление кабельной линии, в относительных базисных единицах:

xб.к.=х0×ℓ1×Sб.U2ср.=0,08×0,3×350010,52=0,76

хб.рез.кз2 = 24,26 + 0,76 = 25,02

Тогда ток короткого замыкания в точке К-2 будет равен:

Iкз2=Iб.хб.рез.кз2=192,6825,02=7,7 кА

Для того, чтобы проверить селективность действия реле РТ-81/1 ток короткого замыкания в точке К-2 пересчитываем на U = 0,4 кВ по формуле:

Iкз2(0,4)=Iкз2×10,50,4                                               (43)

Iкз2(0,4)=7,7×10,50,4=202,12 кА

1.9 Выбор и расчет релейной защиты. Построение карты селективности

1.9.1 Выбор и расчет релейной защиты

Для защиты фидера 10 кВ предусматривается максимальнотоковая защита и токовая отсечка. Защиту выполняем на реле типа РТ-80.

Ток срабатывания определяем по формуле:

iср.=кн.×ксх.×кр.×Imaxнагр.кв.×ктт                                           (44)

где Imax нагр. – максимальный ток нагрузки, который может проходить по защищаемому элементу в наиболее тяжелом режиме при аварийном отключении параллельно работающих трансформаторов и линии 10 кВ, А:

Imaxнаг.=1,4×Sн.тр.3×U                                   (45)

Imaxнаг.=1,4×10003×10=80,94 А

ктт – коэффициент трансформации тока:

ктт=2005=40;

кн. – коэффициент надежности. кн. = 1,6; [8]

ксх. – коэффициент схемы. ксх. = 1 (трансформаторы тока включены в неполную звезду); [8]

кр. – кратность тока нагрузки. кр = 2,2;

кв – коэффициент возврата реле. Для реле типа РТ-80 кв = 0,85, но при кр > 1,6 кв не учитывается. [8]

iср=1,6×1×2,2×80,9440=7,12А

Принимаем ток установки реле iуст. = 5 А. Определяем ток срабатывания защиты Iс.з., А:

Iс.з.=iуст.×кттксх.                                                    (46)

Iс.з.=5×401=200

Определяем коэффициент чувствительности защиты кч.:

кч.=I rSub { size 8{ ital кз1} } }  over  {I rSub { size 8{с . з . } } } } } {                                                        (47)

кч.=7,940,2=39,7>1,5

Условие кч  1,5 выполняется.

Коэффициент чувствительности защиты, как резервной:

кч.рез.=Iкз3(10)Iс.з.=0,790,2=3,96

Iкз3(0,4) = 20,8 кА

Iкз3(10)=Iкз3×0,410,5=20,8×0,410,5=0,79 кА

Согласование защиты трансформатора ТП на стороне 0,4 кВ и фидера      10 кВ по току:

IсзВМПIсзАВМ=2001500×0,410,5=3,5>1,2

##### Для защиты принимаем реле типа РТ-81/1: [9]

iн.уст. = (4 – 10) А, принимаем iуст. = 5 А;

tн.ср. = (0,5 – 4) с.

Время уставки срабатывания защиты tуст. определяется:

tуст. = tср.АВМ + Δt,                                   (48)

где tср.АВМ – уставка времени срабатывания АВМ. tср.АВМ = 0,25 с;

Δt – ступень селективности. Δt = 0,75 с.

tуст. = 0,25 + 0,75 = 1 с

##### Таблица 10. Времятоковая характеристика реле РТ-81/1

| I/Iуст. | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, кА | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| I0,4, кА | 7,9 | 10,5 | 15,75 | 21 | 26,25 | 31,5 | 36,75 | 42 | 47,25 | 52,5 |
| tср. при tуст. = 1 с | 3,3 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,15 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1 |

Ток отсечки отстраивается от тока короткого замыкания на низшей стороне трансформатора, ток короткого замыкания берется в конце защищаемого участка, т.е. на вводах 0,4 кВ трансформатора (К2).

Iкз.тр.=U3×z=0,43×0,0098=23,59 кА

z=(xс.+хк.+xтр.)2+rтр.2=(0,001+0,000035+0,00856)2+0,001952=0,009797 Ом

Ток токовой отсечки на стороне 0,4 кВ определяется по формуле:

Iто(0,4) = кн.  Iкз2,                                               (49)

Iто(0,4) = 1,6  23,59 = 37,75 кА

Ток токовой отсечки на стороне 10,5 кВ составит:

Iто(10,5)=Iто(0,4)×0,410,5=37,75×0,410,5=1,44 кА

Кратность тока токовой отсечки для выбранного реле РТ-81/1 принимаем

кто = 5.

кто=Iто(10,5)iср.                                                      (50)

кто=1,440,2=7,19≈7

1.9.2 Построение карты селективности ступеней МТЗ

Селективностью, другими словами избирательность, защиты называют способность защиты при токах короткого замыкания и перегрузках отключать только поврежденный участок сети ближайшим к месту повреждения защитным аппаратом. Во всех случаях нужно стремиться к тому, чтобы токи короткого замыкания отключались аппаратом защиты без выдержки времени. Это уменьшает размеры повреждений, снижает опасность возгорания изоляции, прожога труб.

Проверку селективности действия защиты осуществляем путем сопоставления их защитных характеристик, наносимых в одном масштабе на карту селективности. Карту селективности строят в логарифмическом масштабе, по оси X откладывают ток, А, а по оси Y – время. Далее на построенную сетку карты селективности наносим защитные характеристики выбранных аппаратов защиты для рассматриваемого участка сети с указанием их типов; откладываем величины Iн.дв., Iп.дв., Iн.шра, Iпик.шра. Затем величины токов короткого замыкания рассчитанных для рассматриваемого участка откладываем на карту селективности по шкале токов и восстанавливаем перпендикуляры. Выбранная защита считается селективной, если отношение времени срабатывания соответствует условию:

tбол./tмен.  (1,7  3).

1.10 Выбор и проверка элементов высокого напряжения: ячейки КРУ и ее оборудования, высоковольтного кабеля к цеховой ТП

1.10.1 Выбор ячейки КРУ на ГПП

Принимаем к установке на РП ячейки типа КРУ-2-10Э с выключателями           ВМП-10К с электромагнитным приводом ПЭ-11. [2]ъ

1 Выключатель ВМП-10К с  электромагнитным приводом ПЭ-11

2 Трансформатор ТПЛ-10 2005

3 Трансформатор ТЗЛ – 0,5

Рисунок 7

В ячейке установлены два трансформатора тока ТПЛ-10. Для питания земляной защиты применяется трансформатор тока ТЗЛ. [2]

1.10.2 Выбор и поверка оборудования ячейки

1) Выбор и проверка высоковольтного выключателя

Исходные данные:

I" = I = 7,94 кА; Uн.уст. = 10 кВ (по заданию) iу. = 20,24 кА    S = 144,4 МВА

Iраб. = 39 А ; tф. = 0,25 с

По исходным данным выбираем выключатель ВМП-10К.

Таблица 11 Технические данные выключателя ВМП-10К

| Тип | Uн., кВ | Iн., А | imax, кА | It = 10 с, кАс | Iпо, кА | Sпо, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ВМП-10К | 10 | 600 | 52 | 14 | 20 | 350 |

Проверяем выбор высоковольтного выключателя по следующим условиям:

а) по электрической прочности Uн.уст  Uн.выкл.

Uн.уст. = 10 кВ = Uн.выкл. = 10 кВ

б) по нагреву в длительном режиме Iраб.  Iн.выкл.

Iраб. = 39 А  Iн.выкл. = 600 А

в) поверка на динамическую устойчивость iу.  imax

iу. = 20,24 кА  imax = 52 кА

г) поверка на отключающую способность S"  Sпо (I"  Iпо)

S" =144,4 МВА  Sпо = 350 МВА

I" = 7,94 кА  Iпо = 20 кА

д) проверка на термическую устойчивость I2  tф  It2  t

I2  tф = 7,942  0,25 = 15,8 кА2с  It2  t = 142  10 = 1960 кА2с

Выбранный выключатель – ВМП-10К подходит по всем условиям.

2) Выбор и проверка выключателя нагрузки

Исходные данные:

I" = I = 7,94 кА; Uн.уст. = 10 кВ (по заданию) iу. = 20,24 кА   S = 144,4 МВА

Iраб. = 39 А; tф. = 0,25 с

По исходным данным выбираем выключатель ВНП3-17.

Таблица 12 Технические данные выключателя нагрузки ВНП3-17

| Тип | Uн., кВ | Тип предохранит. | Iн.раб., А | Iпред.отключ. |  | iу.max, кА | Iвкл, А | Sпо, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действ. | max |  |  |  |
| ### ВНП3-17 | 10 | ПК-100/50 | 50 | 12 | 8,6 | 24,99 | 9 | 300 |

Проверяем выбор выключателя нагрузки по следующим условиям:

а) по электрической прочности Uн.уст  Uн.выкл.

Uн.уст. = 10 кВ = Uн.выкл. = 10 кВ

б) по нагреву в длительном режиме Iраб.  Iн.выкл.

Iраб. = 39 А  Iн.выкл. = 50 А

в) поверка на динамическую устойчивость iу.  imax

iу. = 20,24 кА  imax = 25 кА

г) поверка на отключающую способность S"  Sпо (I"  Iпо)

S" =144,4 МВА  Sпо = 300 МВА

I" = 7,94 кА  Iпо = 12 кА

д) проверка на термическую устойчивость I2  tф  It2  t

I2  tф = 7,942  0,25 =15,8 кА2с  It2  t = 122  10 = 1440 кА2с

Выбранный выключатель нагрузки – ВНП3-17 подходит по всем условиям.

3) Выбор и проверка трансформатора тока

Для питания релейной защиты фидера от междуфазных коротких замыканий и токовых цепей измерительных приборов устанавливаем в фазах А и С трансформаторы тока типа ТПЛ-10 2005. [5]

Вторичные обмотки соединены по схеме неполной звезды Ксх. = 1.

Таблица 11 Технические данные трансформаторы тока ТПЛ-10

| Тип | Uн., кВ | Iн1, А | Iн2, А | кл.точн. | Кд. | Кt1 | Z2н., Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ТПЛ-10 | 10 | 200 | 5 | 0,5 | 250 | 90 | 0,8 |

Проверяем выбор трансформатора тока по следующим условиям:

а) по электрической прочности Uн.уст  Uн.тт

Uн.уст. = 10 кВ = Uн.тт = 10 кВ

б) по нагреву в длительном режиме Iраб.  Iн1

Iраб. = 39 А  Iн1 = 200 А

в) поверка на динамическую устойчивость iу.  Кд.  Iн1  2

iу. = 20,24 кА  Кд.  Iн1  2 =250  200  2 = 70,71 кА

г) проверка на термическую устойчивость I2  tф  (Кt1  Iн1)2  t

I2  tф = 7,942  0,25 = 15,8 кА2с  (Кt1  Iн1)2  t = (90  0,2)2  0,25 = 81 кА2с

Выбранный трансформатор тока удовлетворяет всем условиям. Окончательно принимаем трансформатор рока типа ТПЛ-10 2005.

1.10.3 Расчёт и выбор высоковольтного кабеля U = 10 кВ к ТП

Для питания трансформаторов цеховой КТП от РП – 10 выбираем два кабеля марки ААБ, прокладываемые в траншее [2]

Выбор кабелей производим по четырём условиям:

а) по электрической прочности Uн.каб.  Uн.уст.

Uн.каб. = 10 кВ = Uн.уст. = 10 кВ

б) по нагреву в аварийном режиме Iдоп.  Iав.

Ток в аварийном режиме Iав., А:

Iав. = 1,3  Sн.тр.U×3 = 1,3  100010×3 = 75 А

Iдоп. = 75 А = Iав. = 75 А

Принимаем кабель ААБ-10 1 (3  16), Iдоп. = 75 А

в) по экономической плотности тока S  Sэк.

Экономически целесообразное сечение, мм2 определяют по формуле:

Sэк. = Iраб.jэк.,                                                       (51)

где jэк. – экономическая плотность тока, А/мм2.. jэк = 1,4 ,Тм.а. = 4000 ч [2];

Iраб. – расчётный ток линии, А.

Iраб. =Sн.тр.U×3 = 100010×3 = 57,8 А

Sэк = 57,81,4 = 41,29 мм2

S = 50 мм2  Sэк. = 41,29 мм2

Принимаем кабель ААБ-10 1 (3  50), Iдоп. = 140 А

г) по термической устойчивости к токам короткого замыкания S  Sмин.

Минимальное сечение кабеля Sмин., мм2

Sмин. = I  tф.С,                                                   (52)

где С – коэффициент, соответствующий разности выделенной теплоты в проводнике после и до короткого замыкания. С = 85; [2]

I – действующее значение тока короткого замыкания, А. I = 7,94 кА;

tф. – фиктивное время протекания тока короткого замыкания, с;

tф. = tф.п. + tф.а.                                                     (53)

где tф.п. – фиктивное время периодической составляющей Iкз, с;

tф.а. – фиктивное время апериодической составляющей Iкз, с.

Величину tф.п. находят по кривым зависимости: [2]

tф.п. =  (”; t)

” = I}  over  {I rSub { size 8{ infinity } } } } } {,                                                     (54)

где I”. – сверхпереходное значение тока короткого замыкания, А. 
I” = 7,94 кА;

I – действующее значение тока короткого замыкания, А. I = 7,94 кА;

” = 88 = 1

t – действительное время действия токов короткого замыкания

t = tзащ. + tоткл.,                                              (55)

где tзащ. – время срабатывания защиты, с. tзащ. = 0,15 с;

tоткл. – время отключения выключателя, с. tоткл. = 0,09  с.

t = 0,15 + 0,09 = 0,24 с

tфп = 0,24 с [2]

Время апериодической составляющей Iкз равно:

tф.а. = 0,05  2                                                 (56)

tф.а. = 0,05  1,2 = 0,05 с

tф. = 0,24 + 0,05 = 0,29 с

Sмин.  = 7940  0,2685 = 47,6 мм2

S = 50 мм2  47,6 мм2

По термической устойчивости выбираем кабель ААБ-10 1(3  50), 
Iдоп = 140 А

Окончательно исходя из всех условий проходит кабель ААБ-10 1(3  50), 
Iдоп = 140 А

1.11 Сведения по управлению, релейной защите автоматике и измерению электроэнергии

Различают следующие виды управления: дистанционное, местное и автоматическое.

- Дистанционное управление – это управление на расстоянии нескольких сот метров, производится оператором, подающим команду с поста или щита управления путем замыкания специальным ключем цепи управления приводом выключателя, разъединителя или двигателя.

- Местное управление – это управление приводом выключателя, разъединителя и другой аппаратуры непосредственно на месте.

- Автоматическое управление – его используют в системе электроснабжения предприятий с большой потребляемой мощностью. Автоматическое управление осуществляется с помощью вычислительных машин управления ВМУ. Информация, поступающая в ВМУ, обрабатывается и используется для отключения и включения источников питания, регулирования нагрузок отдельных потребителей предприятия и выдачи о них соответствующих данных (мощность, напряжение и так далее), автоматической регистрации основных параметров системы электроснабжения, для предупреждения об аварийных режимах.

1.11.2 Общие сведения о релейной защите

Для непрерывного контроля за состоянием и режимом работы всех элементов системы электроснабжения на промышленных предприятиях применяется релейная защита, которая является основным видом электрической автоматики. Релейной защитой называют специальные защитные устройства

Основные условия надёжной работы релейной защиты следующие:

- релейная защита должна обладать селективностью, то есть отключать только повреждённый участок;

- релейная защита должна обладать достаточной чувствительностью ко всем видам повреждений;

- релейная защита должна быть выполнена по наиболее простой схеме с наименьшим числом аппаратов и обладать достаточной надёжностью;

- релейная защита должна иметь необходимую сигнализацию неисправностей в цепях питающих аппаратов релейной защиты;

- релейная защита должна быть быстродействующей, т. е. повреждённый участок должен быть отключён как можно быстрее.

В схеме электроснабжения завода предусматриваются следующие виды защиты: а) силовых трансформаторах ГПП:

- продольно – дифференциальная защита с действием на отключение элегазового выключателя и на отключение выключателей вводов 10 кВ;

- МТЗ от внешних коротких замыканий с двумя выдержками времени;

- газовая защита от повреждений трансформатора, действующая на подачу предупредительного сигнала (первая ступень) и на отключение элегазового выключателя и отключение вводов 10 кВ (вторая ступень);

- МТЗ от перегрузок с действием на сигнал;

- температурная сигнализация;

б) на секционном выключателе 10 кВ:

- МТЗ с ограниченно – зависимой выдержкой времени, с ускорением при АВР и  токовая отсечка;

- защита от однофазного короткого замыкания на землю с действием на сигнал.

в) на силовых трансформаторах:

- газовая защита от повышения давления внутри бака (мановакуумметр);

- защита  от  однофазного  КЗ  с действием на отключение вводного автомата 0,4 кВ;

- температурная сигнализация (термосигнализатор)

Аппараты релейной защиты – это специальные устройства (реле, контакторы, автоматы и др.), обеспечивающие автоматическое отключение поврежденной части электроустановки или сети. Если повреждение не представляет для установки непосредственной опасности, то релейная защита приводит в действие сигнальные устройства. Для обеспечения надежной работы релейная защита должна иметь избирательность (селективность), то есть отключать высоковольтными выключателями или автоматами только поврежденный участок установки. Время срабатывания защиты характеризуется выдержкой времени, обеспечивающей избирательность действия защиты. Выдержка времени определяется временем действия выключателя поврежденного участка и временем срабатывания защиты.

Обладать достаточно высокой чувствительностью по всем видам повреждений на защищаемой линии и на линиях, питаемых от нее, а так же к изменившимся в связи с этим параметрам нормального режима работы (току, напряжению и др.), что оценивается коэффициентом чувствительности;

Быть выполнена по наиболее простой схеме с наименьшим числом аппаратов.

Реле применяемые в релейной защите, классифицируются по следующим признакам:

- по принципу действия – электромагнитные, индукционные, электродинамические, тепловые, электронные и др.;

- по принципу действия – тока, напряжения, мощности, тепловые и др.;

- по способу воздействия на отключение – прямого и косвенного действия.

Предельно допустимые нагрузки питающих элементов электрической сети по условиям настройки релейной защиты и с учетом возможных эксплуатационных режимов должны согласовываться предприятием с диспетчерской службой энергоснабжающей организации периодически пересматриваться.

Установки устройства РЗА линий связи потребителя энергоснабжающей организацией, а так же трансформаторов на подстанциях потребителя, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера энергоснабжающей организации, должны быть согласованы с соответствующей службой РЗА энергоснабжающей организации.

При выборе установок должна обеспечиваться селективность действия с учетом наличия устройств автоматического включения резерва (АВР) и автоматического повторного включения (АПВ). Кроме того, при определении установок по селективности должна учитываться работа устройств технической автоматики и блокировки цеховых агрегатов и других механизмов.

Все уставки устройств релейной защиты должны проверяться в условиях минимальной электрической нагрузки предприятия и энергоснабжающей организации для действующей схемы электроснабжения.

1.11.3 Общие сведения об автоматике

Для повышения надежности электроснабжения электроустановок применяют автоматические устройства. Они обеспечивают быстрое восстановление нарушенного электроснабжения, вызванного ненормальными режимами работы электроустановки и действием при этом защитных устройств, а также возможными ошибками обслуживающего персонала.

В схеме электроснабжения завода предусмотрен следующий объем автоматики:

- автоматическое регулирование напряжения под нагрузкой на силовых трансформаторах ГПП;

- автоматическое управление вентиляторами обдува трансформаторов ГПП;

- автоматическое включение резерва (АВР) секционного выключателя 10 кВ при аварийном отключении одного из трансформаторов ГПП или питающей линии;

- автоматическое  повторное  включение  (АПВ)  питающей  линии  (ЛЭП-1, ЛЭП-2);

- автоматическая частота разгрузка на 9 ячейках ГПП (АЧР);

- АВР секционных автоматов 0,4 кВ. В случае выхода из работы одного из трансформаторов ТП другой трансформатор возьмет на себя всю нагрузку.

1.11.4 Общие сведения по измерению и учёту электроэнергии

Для контроля за работой системы электроснабжения, коммерческого и контрольного учета электроэнергии установлены следующие измерительные приборы:

На вводах 10 кВ:

- универсальный счетчик энергии;

- амперметр.

На сборных шинах 10 кВ:

- по одному показывающему вольтметру на каждой секции;

- один комплект вольтметров с переключателем на любую секцию;

- один амперметр в цепи секционного выключателя.

На отходящих кабельных линиях 10 кВ:

- универсальный счетчик энергии;

- амперметр.

На стороне 0,4 кВ ТП:

- один вольтметр на каждой секции;

- амперметр в сепии отходящих магистралей.

В цепи трансформаторов:

- счетчик энергии на стороне 0,4 кВ;

- амперметр на стороне 0,4 кВ.

1.12 Выбор и расчет искусственного заземления

Одной из наиболее радикальных мер по защите людей от повреждения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, не находящимися под напряжением, но могущим оказаться под ним, является их надёжное заземление.

Район сооружения цеха находится в II климатической зоне. Грунт в месте сооружения – глина ( = 0,4  104 Омм). Длина кабельных линий напряжением 
10 кВ ℓк. = 30 км.

Принимаем к установке заземление по контуру цеха, на расстоянии 1,5 м от стен. Длина контура заземления L = 240 м. Принимаем заземление из прутков   ℓ = 2,5 м и диаметром d = 12 мм, расстояние между заземлителями а = 5 м, в качестве соединительной полосы принимаем стальную полосу (40  4) мм. [10]

### Рисунок 8 Схема расположения заземления

Согласно ПУЭ rз. должно удовлетворять следующим условиям: [3]

1) rз.  4 Ом – для сети 0,4 кВ;

2) rз.  125I1кз – при условии заземления для сетей 0,4 кВ и 6…10 кВ,

где I1кз – ток однофазного КЗ на землю, А

I1кз = U×lк.10,                                        (57)

где ℓк. – длина электрически связанных кабельных линий завода напряжением 10 кВ. ℓк. = 30 км.

I1кз = 10×3010 = 30 А

rз. = 12530 = 4,16 Ом

Окончательно принимаем rз.  4 Ом

Сопротивление заземления стержневого заземлителя rо.пр., Ом: [10]

rо.пр = 0,0027  расч.гр.,                                 (58)

где расч.гр. – расчётное значение удельного сопротивления грунта в месте устройства заземления, Омсм

расч.гр. = kmax  ,                                    (59)

где kmax – коэффициент сезонности. kмакс = 1,4 для II климатической зоны;

 – сопротивление грунта, Омсм.  = 0,4  104 – глина (по заданию).

расч.гр. = 1,4  0,4  104 = 5,6  103 Омсм

rо.пр. = 0,0027  5,6  103 = 15,12 Ом

Число прутков в контуре заземления n, шт:

n = Lа                                               (60)

n = 755 = 15 шт

Сопротивление заземления всех стержневых заземлителей, Ом:

rст. = rо.пр.n×ηст.,                                                   (61)

где ст. – коэффициент экранирования (использования) заземлителей

ст. =  (аl = 52,5 = 2: n = 15 шт) = 0,63 [10]

rст. = 15,1215×0,63 = 1,6 Ом

Сопротивление заземления соединительной полосы rпол., Ом: [10]

rпол. = 0,366×ρрасч.L×lg2×L2b×t,                                      (62)

где b – ширина полосы, м. b = 0,04 м;

t – глубина заложения полосы, м. t = 0,7 м;

L – длинна контура заземления, м. L = 75 м.

rпол. = 0,366×5,6×10375×102×lg2×7520,04×0,7 = 1,53 Ом

С учётом взаимного экранирования стержневых и полосового заземлителей [10]:

rпол.* = rпол.ηпол.                                                      (63)

rпол.* = 1,530,3 = 5,1 Ом

Полное сопротивление заземления:

rзаз. = rст.×rпол.rст.+rпол.                                                  (64)

rзаз. = 1,6×5,11,6+5,1 = 1,22 Ом

Сопротивление заземления удовлетворяет условию:

rзаз. = 1,22 Ом  rзаз.доп. = 4 Ом

1.13 Молниезащита

Вопросы молниезащиты зданий и промышленных объектов решаются одновременно с проектированием строительной и технологической частью объекта. Молниезащита должна обеспечить высокую надежность установки при минимуме капитальных затрат.

Производственные, жилые и общественные здания и сооружения в зависимости от их назначения, а также от интенсивности грозовой деятельности должны иметь молниезащиту в соответствии с категориями устройства молниезащиты.

Все здания и сооружения подразделяются на три категории:

I категория – здания и сооружения классов: В-1 и В-2 по ПУЭ, здания электростанций и подстанций;

II категория – здания и сооружения классов: В-1а, В-1б и В-2а по ПУЭ;

III категория – здания и сооружения классов: П-1, П-2, П-1а, П-3.

Молниезащиту зданий и сооружений I категории выполняют:

а) от прямых ударов молний отдельно стоящими стержневыми и тросовыми молниеотводами, обеспечивающими требуемую зону защиты от электростатической индукции – заземлением всех металлических корпусов, оборудования и аппаратов через специальные заземлители;

б) от электромагнитной индукции – для трубопроводов, оболочек кабелей, каркасов сооружений. Ставят металлические перемычки на параллельных трассах кабелей и трубопроводов, позволяющие избежать появления разомкнутых металлических контуров.

Молниезащита зданий и сооружений II категории от прямых ударов молнии выполняется одним из следующих способов:

а) отдельно стоящими или установленными на зданиях стержневыми или тросовыми молниеотводами, обеспечивающими защитную зону; R растеканию тока не более 10 Ом;

б) молниеприемной заземленной металлической сеткой с ячейками 6 ´ 6 м, накладываемой на неметаллическую кровлю;

в) заземление металлической кровли.

Защита от зарядов статического электричества и от действия магнитного поля выполняется аналогично защите для I категории.

Защита зданий III категории выполняется, как и для II категории, но при этом молниеприемная сетка имеет ячейки размером 12 ´ 12 м или 6 ´ 24 м, а величина сопротивления заземлителя прямых ударов молнии может повышаться до 
20 Ом.

При расчете молниеотводов учитывается необходимость получения определенной зоны защиты, которая представляет собой пространство, защищаемое от прямых ударов молнии.

Для здания проектируемого инструментального цеха принимаем молниезащиту согласно III категории металлической сеткой с ячейкой 12х12 метров.

2 Организационно-технологическая часть

2.1 Испытание трансформаторного масла

Подготовка трансформаторного масла является наиболее сложной и трудоёмкой операцией всего процесса монтажа маслонаполненного оборудования.

В трансформаторах мощностью несколько киловольт-ампер для отвода тепла от обмоток и магнитопровода достаточна поверхность активной части. По мере увеличения мощности трансформатора потери энергии в нём возрастают приблизительно пропорционально его массе или кубу линейных размеров. Следовательно, потери в трансформаторе возрастают значительно быстрее, чем увеличивается конструктивно получающаяся поверхность охлаждения.

Начиная с некоторой величины мощности эта поверхность оказывается недостаточной для обеспечения постоянной оптимальной температуры при работе трансформатора.

Эффективным средством отвода тепла является трансформаторное масло. Согласно существующим нормам допускается превышение температуры верхних слоёв масла над температурой окружающей среды на 60С. Средний перегрев масла составляет примерно 45С.

Для увеличения поверхности теплоотдачи, баки трансформаторов делают волнистыми или снабжают специальными трубчатыми радиаторами.

Во время работы трансформатора его изоляция подвергается длительному воздействию электрического поля и высокой температуры. Электрическая прочность всей изоляции определяется электрической прочностью наиболее нагруженного масляного канала; наиболее нагруженным является канал, прилегающий к обмоткам, в нём имеет место увеличение напряжённости поля у углов провода, реек прокладок и в других местах.

Из вышеизложенного следует, что трансформаторное масло служит одновременно электроизоляционным материалом и теплоотводящей средой. В соответствии с назначением, а также для длительной и безопасной работы маслонаполненного оборудования трансформаторное масло должно обладать следующими качествами:

Быть хорошим диэлектриком, т.е. иметь высокое значение пробивного напряжения и низкое и стабильное значение тангенса угла диэлектрических потерь;

Иметь достаточную подвижность и хорошую теплопроводность, небольшую величину кислотного числа, высокую температуру вспышки, низкую температуру застывания, способность в условиях эксплуатации длительное время сохранять свои первоначальные свойства (стабильность).

Старение трансформаторного масла в первую очередь проявляется как окисление его кислородом воздуха, что влечёт увеличение кислотного числа, появление кислой реакции водной вытяжки и на последней стадии выпадение осадка.

Трансформаторное масло изготавливается из нефти. Химический состав сырья и способ изготовления масла определяет его химический состав и

эксплуатационные свойства. Кроме нефтяных трансформаторных масел возможно изготовление синтетических жидких диэлектриков на основе хлорированных углеводородов и кремнийорганических жидкостей.

Трансформаторное масло изготавливается из фракций нефти, которые выкипают при 300-400  0С

С при атмосферном давлении, для получения осуществляют перегонку нефти под вакуумом, в результате чего происходит деление на фракции (одна из фракций – мазут). Трансформаторное масло состоит из нафтеновых, парафиновых и ароматических углеводородов. Кроме того, масло содержит небольшое количество серы, кислорода, азота, органических кислот и их солей. Содержание углерода в нефтях колеблется от 82 до 87%, водорода от 11 до 14%, содержание азота и кислорода обычно не превышает десятых долей процента. Для удаления смол, серы и других вредных примесей дистиллят сначала обрабатывают крепкой серной кислотой, затем нейтрализуют щёлочью, промывают водой и просушивают горячим воздухом. После дальнейшей очистки получается привычное трансформаторное масло.

Наибольшей химической стабильностью обладают ароматические углеводороды, которые придают маслу его свойство. Однако тяжёлая ароматика ухудшает  диэлектрические свойства трансформаторного масла (повышает  tg?), увеличивает его гигроскопичность и в процессе эксплуатации вызывает старение масла и выпадение обильных осадков.

Парафины являются хорошими диэлектриками и характеризуются малой химической активностью, но если в нефтях содержится более 1,5% парафина, то для получения трансформаторного масла с достаточно низкой температурой застывания парафины приходится удалять (депарафинизация). Чтобы придать маслу необходимые эксплуатационные свойства, при изготовлении его из масляных дистиллятов удаляют непредельные углеводороды, азотистые соединения, тяжёлую ароматику, твёрдые парафины и ряд смолистых и сернистых соединений.

Одним из основных показателей, характеризующих изоляционные свойства трансформаторных масел в практике их применения, является их электрическая прочность:

Е=Uпр/h,                                                        (65)

где Uпр —пробивное напряжение; Н—расстояние между электродами.

Электрическая прочность тщательно очищенного масла значительно превосходит электрическую прочность газов и приближается к прочности твёрдых диэлектриков. В однородном электрическом поле при разрядном напряжении между электродами вначале возникают отдельные самоугасающие искры. При дальнейшем повышении напряжения возникновение искр учащается и, наконец, наступает устойчивый пробой при достаточной мощности источника в виде дуги.

Пробивное напряжение прямо не связано с удельной проводимостью, но, так же как и она, весьма чувствительно к присутствию примесей. При малейшем

изменении влажности жидкого диэлектрика и наличии в нем примесей (так же как и для проводимости) резко уменьшается электрическая прочность. Изменения давления, формы и материала электродов и расстояния между ними влияют  на электрическую прочность. В то же время эти факторы на электропроводность жидкости не оказывают влияния

Если приложенное к диэлектрику напряжение постепенно повышать, то при достижении определённой величины сопротивление диэлектрика сразу упадёт до нуля. Это критическое напряжение, при котором диэлектрик становится проводником, определяет электрическую прочность масла (кВ/см). Напряжение, при котором происходит пробой масла в стандартном разряднике, называется пробивным напряжением (кВ). Чистое сухое трансформаторное масло независимо от его химического состава имеет достаточно высокое пробивное напряжение (более 60кВ).

Повышение прочности с повышением температуры от 0 до 70 °С связывают с удалением из масла влаги, переходом ее из эмульсионного состояния в растворенное и уменьшением вязкости масла.

Растворенные газы играют большую роль в процессе пробоя. Еще при напряженности электрического поля, более низкой, чем пробивная, отмечается образование на электродах пузырьков. С понижением давления для недегазированного масла прочность его падает. Пробивное напряжение не зависит от давления  в случаях:

а) тщательно дегазированных жидкостей;

б) ударных напряжений (каковы бы ни были загрязнение и газосодержание жидкости);

в) больших давлений [около 10 МПа (80—100 ат)].

Доказано, что пробивное напряжение масла определяется не общим содержанием воды, а концентрацией ее в эмульсионном состоянии.

Влага может находится в масле в трёх состояниях: с растворённом виде, в виде эмульсии (под микроскопом в масле видны шарики диаметром 2-10 мкм) и в виде отстоя на дне резервуара.

Молекулярно растворённая вода мало влияет на электрическую прочность трансформаторного масла. Вместе с тем даже малые доли процента эмульсионной воды значительно снижает его электрическую прочность. Это объясняется тем, что под действием электрического поля шарики эмульсионной воды поляризуются и вытягиваются вдоль силовых линий, образуя проводящий мостик, по которому и происходит разряд при значительно более низких напряжениях.

Образование эмульсионной воды и снижение электрической прочности имеют место в масле, содержащем растворенную воду, при резком снижении температуры или относительной влажности воздуха, а также при перемешивании масла за счет десорбции воды, адсорбированной на поверхности сосуда.

При замене стекла в сосуде полиэтиленом снижается количество эмульсионной воды, десорбированной при перемешивании масла с поверхности, и соответственно повышается прочность его.

Масло, осторожно слитое из стеклянного сосуда (без перемешивания), обладает высокой электрической прочностью.

Особенно резкое уменьшение разрядных напряжений происходит при наличии в масле гигроскопических загрязнений – волокон бумаги, картона, пряжи, значительно облегчающих образование проводящих мостиков (как в случае с эмульсионной водой).

Пробой масла происходит в паровом канале, образованном за счет испарения самого жидкого диэлектрика.

Показатели качества свежих трансформаторных масел

(Значения зависят от марок масел)

Пробивное напряжение не менее кВ от 30 до 70 кВ в зависимости от категории оборудования

Влагосодержание  не более 0,001- 0,0025 % массы

1. Вязкость кинематическая, мм/с не более при: 500С  от 3,5 до 9

при -300С от 800 до 1200

2. Кислотное число КОН не более 0,01-0,02 мг на 1 г масла

3. Температура вспышки в закрытом тигле не ниже 95-150 0С

4. Водорастворимые кислоты и щелочи должны отсутствовать

5. Содержание механических примесей – должны отсутствовать

6. Температура застывания не выше -45   -65 0С

7. Зольность не более 0,005 %

8. Натровая проба, оптическая плотность, баллы, не более 0,4

9. Масло должно быть прозрачно при 5 0С

10. Масло должно выдерживать испытание коронного воздействия на пластике из меди

11. Тангенс угла диэлектрических потерь не более 0,5 – 2,2 %

12. Стабильность против окисления

-масса летучих кислот не более 0,008-0,05 на 1 г масла

-содержание осадка не более 0,015 % массы

-кислотное число окисленного масла КОН не более 0,1-0,2 мг на 1 г масла

13. Стабильность против окисления 120-150 ч

14. Плотность при 20 0С не более 890 кг/м

15. Цвет, единицы ЦНТ, не более 1,5

16. Содержание серы не более 0,3-0,6 %

17. Содержание ионола (АГИДОЛ-1) не менее 0,2-0,4 %

9. Газосодержание не более 0,1 %

18. Внешний вид - чистое, прозрачное, свободное от видимых загрязнений, воды, частиц, волокон.

2.2 Прокладка кабелей выше 1 кВ в траншеях, блоках, каналах, туннелях и по эстакадам

Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих

аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.

Кабельным туннелем называется закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.

Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение,

предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии

Кабельным блоком называется кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.

Кабельной эстакадой называется надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной.

Общие требования

При выборе трассы кабельной линии следует по возможности избегать участков с грунтами, агрессивными по отношению к металлическим оболочкам кабелей.

Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:

кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;

кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;

кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;

конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок

кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.

Кабельные сооружения и конструкции, на которых укладываются кабели, должны выполняться из несгораемых материалов.

Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т. д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.

Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20.

Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п.

Прокладку кабелей в каналах допускается применять в местах, где деятельный слой состоит из непучинистых грунтов и имеет ровную поверхность с уклоном не более 0,2%, обеспечивающим сток поверхностных вод. Кабельные каналы следует выполнять из водонепроницаемого железобетона и покрывать снаружи надежной гидроизоляцией. Сверху каналы необходимо закрывать железобетонными плитами. Каналы могут выполняться заглубленными в грунт и без заглубления (поверх грунта). В последнем случае под каналом и вблизи него должна быть выполнена подушка толщиной не менее 0,5 м из сухого грунта.

Прокладка кабельных линий в траншеях

При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.

При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:

1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

3) 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;

4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями;

Расстояние между контрольными кабелями не нормируется.

Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.

При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.

При установке на кабельных линиях кабельных муфт расстояние в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не менее 250 мм

При прокладке кабельных линий на крутонаклонных трассах установка на них кабельных муфт не рекомендуется. При необходимости установки на таких участках кабельных муфт под ними должны выполняться горизонтальные площадки.

Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения на кабельной линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом.

Необходимость защиты кабельных линий от коррозии должна определяться по совокупным данным электрических измерений и химических анализов проб грунта. Защита кабельных линий от коррозии не должна создавать условий, опасных для работы смежных подземных сооружений. Запроектированные мероприятия по защите от коррозии должны быть осуществлены до ввода новой

кабельной линии в эксплуатацию. При наличии в земле блуждающих токов необходимо устанавливать на кабельных линиях контрольные пункты в местах и на расстояниях, позволяющих определять границы опасных зон, что необходимо для последующего рационального выбора и размещения защитных средств.

Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках

Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. При выборе материала для блоков и труб следует учитывать уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов.

Маслонаполненные однофазные кабели низкого давления необходимо прокладывать только в асбестоцементных и других трубах из немагнитного материала, при этом каждая фаза должна прокладываться в отдельной трубе.

Каждый кабельный блок должен иметь до 15% резервных каналов, но не менее одного канала.

Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2% в сторону колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладке труб для кабелей.

В местах, где изменяется направление трассы кабельных линий, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в землю должны сооружаться кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков. Такие колодцы должны сооружаться также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии один от другого, определяемом предельно допустимым тяжением кабелей. При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ переход кабелей из блоков в землю допускается осуществлять без кабельных колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть заделаны водонепроницаемым материалом.

Переход кабельных линий из блоков и труб в здания, туннели, подвалы и т. п. должен осуществляться одним из следующих способов: непосредственным вводом в них блоков и труб, сооружением колодцев или приямков внутри зданий либо камер у их наружных стен.

Каналы кабельных блоков, трубы, выход из них, а также их соединения должны иметь обработанную и очищенную поверхность для предотвращения механических повреждений оболочек кабелей при протяжке. На выходах кабелей из блоков в кабельные сооружения и камеры должны предусматриваться меры,

предотвращающие повреждение оболочек от истирания и растрескивания (применение эластичных подкладок, соблюдение необходимых радиусов изгиба и др.).

При применении кабельных лотков для прокладки кабелей должны обеспечиваться проезд по территории ОРУ и подъезд к оборудованию машин и механизмов, необходимых для выполнения ремонтных и эксплуатационных работ. Для этой цели должны быть устроены переезды через лотки при помощи железобетонных плит с учетом нагрузки от проходящего транспорта.

Выход кабелей из лотков к шкафам управления и защиты должен выполняться в трубах, не заглубляемых в землю. Прокладка кабельных перемычек в пределах одной ячейки ОРУ допускается в траншее, причем

применение в этом случае труб для защиты кабелей при подводке их к шкафам управления и релейной защиты не рекомендуется. Защита кабелей от механических повреждений должна выполняться другими способами (с применением уголка, швеллера и др.).

Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях

Кабельные сооружения всех видов должны выполняться с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в размере 15% количества кабелей, предусмотренного проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации и др.)

Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей. Площадь каждого отсека двойного пола должна быть не более 600 м2.

Двери в кабельных сооружениях и перегородках с пределом огнестойкости 0,75 ч должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч

Выходы из кабельных сооружений должны предусматриваться наружу или в помещения с производствами категорий Г и Д. Количество и расположение выходов из кабельных сооружений должно определяться, исходя из местных условий, но их должно быть не менее двух. При длине кабельного сооружения не более 25 м допускается иметь один выход.

Двери кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися, с уплотненными притворами. Выходные двери из кабельных сооружений должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые из кабельных сооружений без ключа, а двери между отсеками должны открываться по направлению ближайшего выхода и оборудоваться устройствами, поддерживающими их в закрытом положении.

Проходные кабельные эстакады с мостиками обслуживания должны иметь входы с лестницами. Расстояние между входами должно быть не более 150 м. Расстояние от торца эстакады до входа на нее не должно превышать 25 м.

Входы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на эстакады лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери

должны иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа с внутренней стороны эстакады.

Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей не выше 35 кВ должно быть не более 150 м, а при прокладке маслонаполненных кабелей - не более 120 м.

Наружные кабельные эстакады и галереи должны иметь основные несущие строительные конструкции (колонны, балки) из железобетона с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч или из стального проката с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

В туннелях и каналах должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания в них технологических вод и масла, а также должен быть обеспечен отвод почвенных и ливневых вод. Полы в них должны иметь

уклон не менее 0,5% в сторону водосборников или ливневой канализации. Проход из одного отсека туннеля в другой при их расположении на разных уровнях должен быть осуществлен с помощью пандуса с углом подъема не выше 15°. Устройство ступеней между отсеками туннелей запрещается.

В кабельных каналах, сооружаемых вне помещений и расположенных выше уровня грунтовых вод, допускается земляное дно с дренирующей подсыпкой толщиной 10-15 см из утрамбованного гравия или песка.

В туннелях должны быть предусмотрены дренажные механизмы; при этом рекомендуется применять автоматический их пуск в зависимости от уровня воды. Пусковые аппараты и электродвигатели должны иметь исполнение, допускающее их работу в особо сырых местах.

Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами.

Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.

Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.

В непосредственной близости от входа, люков и вентиляционных шахт (в радиусе не более 25 м) должны быть установлены пожарные краны. Для эстакад и галерей пожарные гидранты должны располагаться с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки оси трассы эстакады и галереи до ближайшего гидранта не превышало 100 м.

Засыпка силовых кабелей, проложенных в каналах, песком запрещается.

Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:

1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.

2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.

3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками.

4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.

Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.

Высота кабельных колодцев должна быть не менее 1,8 м; высота камер не нормируется. Кабельные колодцы для соединительных, стопорных и полустопорных муфт должны иметь размеры, обеспечивающие монтаж муфт без разрытия.

Кабельные колодцы должны быть снабжены металлическими лестницами.

В кабельных колодцах кабели и соединительные муфты должны быть уложены на конструкциях, лотках или перегородках.

Кабельные сооружения, за исключением эстакад, колодцев для соединительных муфт, каналов и камер, должны быть обеспечены естественной

или искусственной вентиляцией, причем вентиляция каждого отсека должна быть независимой.

При прокладке кабелей внутри помещений должен быть предотвращен перегрев кабелей за счет повышенной температуры окружающего воздуха и влияний технологического оборудования.

Наименьшая высота кабельной эстакады и галереи в непроезжей части территории промышленного предприятия должна приниматься из расчета возможности прокладки нижнего ряда кабелей на уровне не менее 2,5 м от планировочной отметки земли.

2.3 Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

Установка, сборка и регулировка

Установку, сборку и регулировку разъединителей, отделителей и короткозамыкателей следует производить в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

При сборке и монтаже разъединителей, отделителей, короткозамыкателей должны быть обеспечены: горизонтальность установки опорных рам, вертикальность и равенство по высоте колонок опорных изоляторов, соосность контактных ножей. Отклонение опорной рамы от горизонтали и осей собранных колонок изоляторов от вертикали, а также смещение осей контактных ножей в горизонтальной и вертикальной плоскости и зазор между торцами контактных ножей не должны превышать норм, указанных в инструкциях предприятий-изготовителей. Выравнивание колонок допускается с помощью металлических подкладок.

Холостой ход рукоятки привода не должен превышать 5°.

Ножи аппаратов должны правильно (по центру) попадать в неподвижные контакты, входить в них без ударов и перекосов и при включении не доходить до упора на 3-5 мм.

При положениях ножа заземления "Включено" и "Отключено" тяги и рычаги должны находиться в положении "Мертвая точка", обеспечивая фиксацию ножа в крайних положениях.

Блок-контакты привода разъединителя должны быть установлены так, чтобы механизм управления блок-контактами срабатывал в конце каждой операции за 4-10 ° до конца хода.

Блокировка разъединителей с выключателями, а также главных ножей разъединителей с заземляющими ножами не должна допускать оперирования приводом разъединителя при включенном положении выключателя, а также заземляющими ножами при включенном положении главных ножей и главными ножами при включенном положении заземляющих ножей.

Рис. 1 Однополюсный разъединитель РВК на 10 кВ:

1 — рама; 2 — ось воздействия привода; 3 — ось подвижного ножа; 4 — пружина регулирования контактов; 5 и 6 — нож подвижный; 7— подвижный изолятор тяги ножа; 8 — неподвижный контакт; 9 — демпферная щель неподвижного контакта; 10 — опорный изолятор

Рис. 2 Отделитель ОД-110/600:

1 — привод; 2 — система рычагов; 3 — изоляционные колонки; 4 — контактные выводы; 5 — гибкие связи; 6 — контактные ножи; 7 — контактные ламели; 8 — защитный кожух; 9 — цоколь

Рис. 3 Короткозамыкатель КЗ-ПО а и его привод б

1 — экранирующее кольцо; 2 — неподвижный контакт; 3 — колонка; 4 — сварная рама; 5 — изолятор; 6 — шина, соединяющая нож короткозамыкателя с землей; 7— трансформатор тока; 8 — привод; 9 и 24— тяги; 10 — изолирующая вставка; 11, 13, 17, 23 и 25 — рычаги; 12 — нож; 14, 19 и 26 — планки; 15 — вал; 16— удерживающая стойка; 18 — защелка; 20— отключающий электромагнит; 21 — блокирующее реле; 22 — втулка

Испытание

Полностью собранные и отрегулированные разъединители, отделители и короткозамыкатели всех классов напряжений испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) поводков и тяг, выполненных из органических материалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ.

б) многоэлементных изоляторов.

в) вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

3. Измерение сопротивления постоянному току;

а) контактной системы разъединителей и отделителей напряжением 110 кВ и выше.

б) обмоток электромагнитов управления. Значения сопротивления обмоток должны соответствовать данным заводов-изготовителей.

Таблица 1 Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактной системы разъединителей и отделителей

| Тип разъединителя (отделителя) | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Сопротивление, мкОм |
| --- | --- | --- | --- |
| РОН3 | 400-500 | 2000 | 200 |
| РЛН | 110-220 | 600 | 220 |
| Остальные типы | 110-500 | 600 | 175 |

4. Измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных. Производится у разъединителей и отделителей 35 Кв, а в электроустановках энергосистем - независимо от класса напряжения. Измерение значения вытягивающих усилий при обезжиренном состоянии контактных поверхностей должны соответствовать данным завода-изготовителя, а при их отсутствии - данным, приведенным в табл.

Таблица 2 Нормы вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных (для одного ножа) для разъединителей и отделителей

| Тип аппарата | Номинальный ток, А | Усилие, Н (кгс) |
| --- | --- | --- |
| Разъединители |  |  |
| РВК-10 | 3000; 4000; 5000 | 490-540 (50-55) |
| РВК-20 | 5000; 6000 | 490-540 (50-55) |
|  | 7000 | 830-850 (85-87) |
| РВ(3)-20 | 400 | 118-157 (12-16) |
| РВ(3)-35 | 600 | 137-176 (14-18) |
|  | 1000 | 176-225 (18-23) |
| РЛНД-110 | 600 | 157-176 (16-18) |
|  | 1000 | 176-196 (18-20) |
| Отделители |  |  |
| ОД-110М; ОД-150М | 600 | 157-176 (16-18) |
| ОД-220М | 1000 | 176-196 (18-20) |

Таблица 3 Наибольшее допустимое время отключения отделителей и включения короткозамыкателей

| Тип аппарата | Время отключения, не более, с |
| --- | --- |
| Отделители |  |
| ОД-35 | 0,5 |
| ОД-110 | 0,7-0,9 |
| ОД-110М | 0,5 |
| ОД-150 | 1,0 |
| ОД-150М | 0,7 |
| ОД-220 | 1,0 |
| ОД-220М | 0,7 |
| Короткозамыкатели |  |
| КЗ-35 | 0,4 |
| КЗ-110 | 0,4 |
| КЗ-110М | 0,35 |
| КЗ-220, КЗ-150 | 0,5 |
| КЗ-150М | 0,4 |
| КЗ-220М | 0,4 |

Кроме указанных в табл. 2 норм для разъединителей наружной установки 35-220 кВ на номинальные токи 630-2000 А заводом-изготовителем установлена общая норма вытягивающего усилия на пару ламелей 78,5-98 Н (8-10 кгс).

5. Проверка работы. Проверку аппаратов с ручным управлением следует производить путем выполнения 10-15 операций включения и отключения. Проверка аппаратов с дистанционным управлением производится путем выполнения 25 циклов включения и отключения при номинальном напряжении управления 5-10 циклов включения и отключения при пониженном до 80% номинального напряжения на зажимах электромагнитов (электродвигателей) включения и отключения.

6. Определение временных характеристик. Производится у короткозамыкателей при включении и у отделителей при отключении. Измеренные значения должны соответствовать данным завода-изготовителя, а при их отсутствии - данным, приведенным в таблице 3.

3 Экономическая часть

3.1 Расчёт численности рабочих

3.1.1 Расчёт численности рабочих для ремонта электрооборудования

Чрэ=ТрэФ⋅Кн,						     (66)

где Трэ - суммарная трудоёмкость ремонта электрической части оборудования;

Ф – эффективный годовой фонд рабочего времени одного рабочего;

Кн - коэффициент выполнения нормы, Кн=1,1- 1,5.                           [2]

Ф=(ФК−ФВП)×tСМ−ФПП×(1−Н100),			     (67)

где Фк - количество календарных дней года;

Фвп - количество выходных и праздничных дней;

tсм - продолжительность рабочей смены;

Фпп - количество праздничных дней, сокращённых на 1 час.

Ф=[365−117⋅8−6]×(1−11100)=1760час.

Трэ=Ткэ+Ттэ+Тнэ,		                 (68)

где Ткэ- суммарная трудоёмкость капитальных ремонтов электрической части оборудования;

Ттэ - суммарная трудоёмкость текущих ремонтов;

Тнэ - суммарная трудоёмкость неплановых ремонтов.

Ткэ=τкэ⋅Rкэ,	(69)

Ттэ=τтэ⋅Rтэ,	(70)

Тнэ=τтэ⋅Rнэ,	(71)

где τкэ, τтэ - это нормы трудоёмкости капитального, текущего и непланового ремонтов на единицу ремонтосложности (1Чэ) электрической части оборудования;

Rкэ, Rтэ, Rнэ - это суммарная ремонтосложность электрической части оборудования, которому ежегодно проводится капитальный, текущий и неплановый ремонты.

Rкэ=1nRэ⋅nк,				               (72)

Rтэ=1nRэ⋅nт,			                   (73)

Rнэ=0,416⋅Rкэ+0,05Rтэ,                          (74)

где nк, nт - количество станков, которым ежегодно проводится капитальный и текущий  ремонты.

При массовом и поточном производстве капитальный ремонт ежегодно проводится у 18% станков, а текущий - у 100% станков.

nк1=0,18⋅30=5,4≈6шт.				nт1=30шт.

nк2=0,18⋅25=4,5≈5шт.				nт2=25шт.

nк3=0,18⋅29=5,22≈6шт.				nт3=29шт.

nк4=0,18⋅17=3,06≈4шт.				nт4=17шт.

nк5=0,18⋅31=5,58≈6шт.				nт5=31шт.

Rэ1=6,5,      Rэ2=59,      Rэ3=3,      Rэ4=8,      Rэ5=14,5,            [1]

Rкэ=6,5⋅6+59⋅5+3⋅6+8⋅4+14,5⋅6=471

Rтэ=6.5⋅30+59⋅25+3⋅29+8⋅17+14,5⋅31=2342,5

Rнэ=0,416⋅471+0,05⋅2342,5=313,06

τкэ=10час на 1Чэ, τтэ=1,2час на 1Чэ, 	[2]

Ткэ=10⋅471=4710час,

Ттэ=1,2⋅2342,5=2811час,

Тнэ=1,2⋅313=375,6час,

Чрэ=4710+2811+375,61760⋅1,5=2,99≈3чел

Принимаем 3 рабочих для ремонта электрооборудования.

При ремонте электрической части станков и машин производятся станочные электрослесарные и прочие работы, поэтому возникает необходимость определить

- численность станочников

Чрс=ТрсФ⋅Кн,                                                 (75)

где Трс - суммарная трудоёмкость станочных работ, час.

Трс=τкс⋅Rкэ+τтс⋅Rтэ+τтс⋅Rнэ,	(76)

где τкс,τтс - нормы трудоемкости станочных работ при капитальном и текущем ремонтах, час.

τкс=2,5час на 1Чэ,		  τтс=0,3 час на 1Чэ,                  [2]

Трс=2,5⋅471+0,3⋅2342,5+0,3⋅313=1974,15час

Чрс=1974,151760⋅1,5=0,75≈1чел.

Принимаем 1 человека.

- численность электрослесарей и прочих рабочих

Чрэс=ТрэсФ⋅Кн, 	(77)

где Трэс- суммарная трудоёмкость электрослесарных и прочих работ, час.

Трэс=τкэс⋅Rкэ+τтэс⋅Rтэ+τтэсRнэ, 	(78)

где τкэси τтэс - нормы трудоёмкости электрослесарных и прочих работ, час.

τкэс=10 час на 1Чэ,		    τтэс=1,2 час на 1Чэ.             [2]

Трэс=10⋅471+1,2⋅2342,5+1,2⋅313=7896,6час.

Чрэс=7896,61760⋅1,5=2,99≈3чел

Принимаем 3 человек.

При децентрализованной форме эксплуатации электрооборудования капитальный ремонт производится ЭРЦ, а текущий ремонт - силами производственных цехов. В этом случае целесообразно рассчитать отдельно:

- численность рабочих на капитальный ремонт

Чрк=ТкэФ⋅Кн,		  	                        (79)

Чрк=47101760⋅1,5=1,78≈2чел

Принимаем 2 человек.

- численность рабочих на текущий ремонт

Чрт=ТтэФ⋅Кн, 	(80)

Чрт=28111760⋅1,5=1,06≈1чел.

Принимаем 2 человек.

- численность рабочих на неплановый ремонт

Чрн=ТнэФ⋅Кн,		                                  (81)

Чрн=375,61760⋅1,5=0,14≈0чел.

Таким образом, потребность в ремонтных рабочих:

- всего: 7

- в том числе: 4

- станочников - 1

- электрослесарей - 3

- прочие рабочие: 3

- на капитальный ремонт - 2

- на текущий ремонт - 1

- на неплановый ремонт – 0.

3.1.2 Численность рабочих для технического обслуживания электрической    части станков и машин

Чоэ = То.э.Ф⋅Кн,                                              (82)

где Тоэ –  трудоемкость технического обслуживания электрической части станков и машин.

Tоэ=τоэ⋅Rэ⋅Трп1000+τоэт⋅Rтэ+τоэк⋅Rкэ ,            (83)

где τоэт. и τоэк. – нормы времени планового осмотра перед внутрицикловым ремонтом и осмотра перед капитальным ремонтом.

τоэт. = 0,2 час на 1Чэ. ;     τоэк = 0,25 час на1Чэ,                      [2]

Rэ – ремонтосложность электрической части оборудования;

Σ Rтэ – суммарная ремонтосложность электрической части оборудования, которому ежегодно проводится внутрицикловый ремонт;

Σ Rкэ - суммарная ремонтосложность электрической части оборудования, которому ежегодно проводится капитальный ремонт;.

Трп – оперативное время работы на планируемый год;

τоэ – норма обслуживания электрического оборудования электриками.

τоэ = 1,32 час на 1Чэ					[2]

ТРП=252×8×КСМ×КЗ×КОВ,	(84)

где  Ксм – коэффициент сменности работы оборудования;

Ксм = 1,69	[по заданию]

Кз – коэффициент внутрисменной загрузки;

Кз = 0,78								        [по заданию]

Ков. – коэффициент доли оперативного времени;

Ков. = 0,89 	[по заданию]

252 – число рабочих дней в году;

8 – продолжительность рабочей смены, час.

ТРП=252×8×1,69×0,78×0,89=2365,17час.

ТОЭ=1,32×91×2365,171000+0,2×2342,5+0,25×471=870,35час.

Чо.э. = 870,351760⋅1,5=0,33≈1чел.

Принимаем 1 человека.

3.2 Определение затрат на техническое обслуживание и        ремонт электрической части станка

3.2.1 Структура и продолжительность ремонтного цикла и продолжительность межремонтного периода

Все работы по плановому техническому обслуживанию и ремонту выполняются в определенной последовательности, образуя повторяющиеся                         циклы.

Ремонтный цикл (Цр) – это повторяющаяся совокупность различных видов планового ремонта, выполняемых в предусмотренной последовательности через установленные равные числа часов оперативного времени работы оборудования, называемые межремонтными периодами.

Ремонтный цикл завершается капитальным ремонтом и определяется структурой и продолжительностью.

Структура ремонтного цикла (Сцр) – это перечень ремонтов, входящих в его состав, расположенных в последовательности их выполнения. Например, структуру ремонтного цикла состоящего из четырех текущих, одного среднего и одного капитального ремонта, записывают так: КР – ТР – ТР – СР – ТР – ТР – КР.

Продолжительность ремонтного цикла (Тцр) – это число часов оперативного времени работы оборудования, на протяжении которого производятся все ремонты, входящие в состав цикла. Простои оборудования, связанные с выполнением плановых и неплановых ремонтов и технического обслуживания, в продолжительность ремонтного цикла не входят.

Межремонтный период (Тмр) – это период оперативного времени работы оборудования между двумя последовательно выполняемыми плановыми ремонтами. Продолжительность межремонтного периода равна продолжительности ремонтного цикла, деленной на число внутрицикловых ремонтов, плюс 1.

# Таблица 1 Структура ремонтного цикла

| Оборудование |  |  | Структура ремонтного цикла | Число ремонтов в цикле |  | Число плановых осмотров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Класс точности | Категория (т) |  | средних | текущих |  |
| 2620Е | Н | От 10 до 100 | КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР | 1 | 4 | 2 |
|  |  |  | КР-ТР-ТР-ТР- ТР- ТР-КР | -- | 5 | 2 |

Таблица 2 Эмпирические формулы для определения продолжительности ремонтных циклов и межремонтных периодов

| Оборудование |  |  |  | Продолжительность оперативного времени; часы, отработанные оборудованием |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Класс точности | Структура ремонтного цикла | Категория (т) | Ремонтного цикла | Межремонтного периода |
| 2620Е | Н | Двухвидовая | От 10 до 100 | Тцр=16800.Ком.Кми. .Ктс.Ккс.Кв.Кд | ТМР=ТЦР6 |

Эмпирические формулы продолжительности ремонтных циклов представляют произведение постоянного для каждого вида оборудования сомножителя на следующие коэффициенты, имеющие переменное значение:

Ком – коэффициент обрабатываемого материала;                  Ком = 1,0

Кми - коэффициент материала применяемого инструмента; Кми = 1,0

Ктс – коэффициент класса точности оборудования;          Ктс = 1,0	[3]

Ккс – коэффициент категории массы;                                       Ккс = 1,35

Кв –  коэффициент возраста;                                                      Кв = 1,0

Кд -  коэффициент долговечности.                                            Кд = 1,0

Тцр = 16800 ּ 1 ּ 1 ּ 1 ּ 1  ּ 1,35  ּ 1 = 22680час

ТМР=226806=3780час.

3.2.2  Себестоимость капитального и текущего ремонтов

Себестоимость ремонтов складывается из следующих групп затрат:

- основная заработная плата по тарифу, ЗП;

- премия, П;

- материальные затраты, т. е. затраты на основные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, См;

4) цеховые расходы, Сц;

5) общезаводские расходы, Сз;

Себестоимость можно рассчитать по следующей формуле

С = ЗП + П +СМК +СМТ+ Сц + Сз.	(85)

Основная заработная плата по тарифу рассчитывается по формуле

ЗП = ТС ּ Т ,	(86)

где   Т – трудоемкость ремонта электрооборудования станка;

TC – часовая тарифная ставка на ремонт электрического оборудования станка;

Т = Тк + Тт.,                                                  (87)

где ТК; ТТ – трудоемкость капитального и текущего ремонтов.

Тк = τк. ּ Rэ ,	   (88)

Тт. = τт. ּ Rэ,	    (89)

где  τк. , τт. – нормы трудоемкости для капитального и текущего ремонтов

электрооборудования в час на 1Чэ.

τк. = 12,5 час на 1Чэ,         τт. =1,5час на 1Чэ. 		       [2]

Rэ - ремонтосложность электрической части оборудования;

RЭ=18,5	[по заданию]

Тк = 12,5 ּ 38 =475 час.

Тт = 1,5 ּ 38 =57 час.

Т = 475 +57 =532 час.

ЗП = 16,51 .532=8783,32  руб.

Размер премии определяется в соответствии с положением о премировании на данном предприятии:

П=аn100%⋅ЗП,	(90)

где ап - процент премии;

П=60%100%⋅8783,32  =5270руб.

Материальные затраты на капитальный ремонт определяются по формуле:

Смк = Сд  ּ Rд + Са  ּ  Rа ,	     (91)

где Са, Сд – нормы материальных затрат на электродвигатели, электроаппараты, электропроводки;

Сд = 15 руб. на 1Чэ,       Са = 23 руб. на1Чээ 	           	[2]

Rа, Rд – ремонтосложность электродвигателей, электроаппаратов, электропроводки;

Rд = 11					[по заданию]

Rа = Rэ - Rд,	(92)

Rа = 38 –11=27

Смк = 15 ּ 11 +23 ּ 27=786 руб.

Материальные затраты на текущий ремонт определяются по формуле:

Смт = Сд ּ Ктд ּ Rд + Са ּ Кта ּRа, 	(93)

где Ктд, Кта – коэффициенты отношения материальных расходов на текущий ремонт к расходам на капитальный ремонт.

Ктд = 0,13,      Кта =0,42, 				[2]

Смт = 15  ּ 0,13  ּ 11 + 23  ּ 0,42  ּ 27 =282,27 руб

Косвенные расходы (цеховые и заводские) рассчитываются в определённом проценте к заработной плате по тарифу. Процент косвенных расходов определяет плановый отдел предприятия (цеховые - 90%, а общезаводские -                 60 %).Расходы на текущий ремонт являются частью цеховых расходов, поэтому в себестоимость текущего ремонта цеховые расходы не включаются, лишь дополнительная заработная плата и начисления на заработную плату, составляющие 15% основной заработной платы.

Сз = 0,6 ּ ЗП ,	                                                (94)

Сз = 0,6 ּ 8783,32  =5270руб,

Сц = 0,9  ּ ЗП ,	                                                (95)

Сц = 0,9  ּ 8783,32  =7905 руб,

Начисления=0,15ЗП	(96)

Начисления=0,158783,32  =1317,5 руб.

С =8783,32  +5270+786+282,27+7905+5270+1317,5 =29614 руб.

3.3 Годовые затраты на техническое обслуживание

Сто = ЗП + П + См + 0,15 ּ ЗП + Сз .	(97)

Основная заработная плата обслуживающего персонала рассчитывается по формуле

ЗП = ТС ּ Тоэ                                                (98)

где ТС – среднечасовая тарифная ставка на техническое обслуживание электрооборудования; определяется по среднетарифному разряду,

Тоэ – трудоемкость технического обслуживания электрической части станка.

ТОЭ=τОЭ×RЭ×ТРП1000+τОЭТ×RТЭ+τОЭК×RКЭ,                     (99)

RКЭ=18100×RЭ,	(100)

RЭ=38,

RТЭ=100100×RЭ,	(101)

ТРП=252×8×КСМ×КЗ×КОВ,	(102)

RКЭ=18100×38=6,84

RТЭ=100100×38=38

ТРП=252×8×1,69×0,78×0,89=2365,2часов

ТОЭ=1,32×38×2365,21000+0,2×38+0,25×6,84=196,35часов

ЗП = 16,51 ּ 196,35=3241,73 руб

Размер премии определяется в соответствии с положением о премировании на данном предприятии.

П=аn100%⋅ЗП,                                                 (103)

где ап – процент премии, ап = 60%	 [по заданию]

П=60%100%⋅3241,73 =1945руб.

Материальные затраты определяются по формуле:

См=(Сд ּRд+Ктд ּСд ּRд) ּКод+(Са ּRа+Кта ּСа ּRа) ּКоа,	(104)

где Сд и Са – нормы материальных затрат на электродвигатели и электроаппараты;

Код  и  Коа – коэффициенты отношения годового расхода на техническое обслуживание к суммарному расходу на капитальный и текущий ремонты;

Код  = 0,58;      Коа =0,13.                                          [2]

См = (15ּ 11+ 0,13ּ15ּ11)ּ0,58+ (23ּ27+ 0,42ּ23ּ27)ּ0,13 = 222,7 руб.

Общезаводские расходы определяются процентом к основной зарплате обслуживающего персонала и устанавливаются плановым отделом предприятия.

Сз=аз100%×ЗП,	(105)

где аз – процент общезаводских расходов, аз = 665%. 	        [по заданию]

Сз=665%100%⋅3241,73 =21557,5руб.

Сто = 3241,73 +1945+222,7 + 0,15 ּ 3241,73 +21557,5=27453,2 руб.

4 Охрана труда

4.1 Мероприятия по технике безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования

Электроустановки должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда.

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и нормами.

Требования к персоналу

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе персонала.

Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России. Совмещаемые профессии должны указываться администрацией организации в направлении на медицинский осмотр.

Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний настоящих Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение установленной, в которое вносятся результаты проверки знаний. Работники, обладающие правом проведения специальных работ(верхолазные работы, работы под напряжением на токоведущих частях, испытания оборудования повышенным напряжением) , должны иметь об этом запись в удостоверении.

Работник, проходящий стажировку, дублирование, должен быть закреплен распоряжением за опытным работником. Допуск к самостоятельной работе должен быть также оформлен соответствующим распоряжением руководителя организации.

Оперативное обслуживание.

Оперативные переключения должен выполнять оперативный или оперативно-ремонтный персонал, допущенный распорядительным документом руководителя организации.

В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям.

При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями (требования к установке ограждений приведены в Правилах устройства электроустановок) или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям. Не допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок. Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра.

Отключать и включать разъединители, отделители и выключатели напряжением выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках.

Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки.

При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться: в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица и глаз; в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения руководителя работ.

Порядок и условия производства работ

Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду-допуску.

Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением.

В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо: оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре; применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками.

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.

Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет малое расстояние.

Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон.

Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением.

Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения.

Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работающих.

При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на вводах и коммутационных аппаратах ЭРУ, непосредственно подключенных к ВЛ, на КЛ, подключенных к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и антенно-мачтовых сооружениях.

Обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по наряду не менее двух работников, один из которых, имеющий группу III, выполняет соответствующую работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности.

Устройство временных подмостей, лестниц и т.п. на тележке мостового крана не допускается. Работать следует непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стационарных подмостей.

С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято напряжение. При работе следует пользоваться предохранительным поясом.

Передвигать мост или тележку крана крановщик должен только по команде производителя работ. При передвижении мостового крана работники должны размещаться в кабине или на настиле моста. Когда работники находятся на тележке, передвижение моста и тележки запрещается.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Ответственными за безопасное ведение работ являются: выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий; член бригады.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие

плакаты; проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления); вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Техника безопасности при монтаже электроустановок

Работы проводить только исправным инструментом, применять защитные очки когда это необходимо. При монтаже освещения с крана работы проводить только когда краном не перемещают грузы и при наличии  ограждения крановых троллей. В помещениях с опасной средой работать с электроинструментом напряжением не выше 36 В. При монтажных работах нужно чтобы освещение было на должном уровне. К работе на высоте допускаются лица прошедшие специальный инструктаж.

4.2 Противопожарные мероприятия и противопожарный инвентарь

Машиностроительные предприятия отличаются повышенной пожарной опасностью, так как характеризуется сложностью производственных процессов; наличием значительных количеств ЛВЖ и ГЖ, сжиженных горючих газов, твердых сгораемых материалов; большой оснащенностью электрическими установками и другое.

Причины:

1) Нарушение технологического режима  33.

2) Неисправность электрооборудования   16 .

3) Плохая подготовка к ремонту оборудования  13.

4) Самовозгорание промасленной ветоши и других материалов  10

А также нарушение норм и правил хранения пожароопасных материалов, неосторожное  обращение с огнем , использование открытого огня факелов , паяльных  ламп , курение в запрещенных местах , невыполнение противопожарных мероприятий по оборудованию пожарного водоснабжение , пожарной сигнализации , обеспечение первичными средствами пожаротушения и др.

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, технические, режимные и эксплуатационные.

Организационные мероприятия: предусматривают правильную эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж и тому подобное.

Технические мероприятия: соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

Режимные мероприятия: запрещение курения в неустановленных местах, запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и тому подобное.

Эксплуатационные мероприятия: своевременная профилактика, осмотры, ремонты и испытание технологического оборудования.

При эксплуатации электрооборудования системы электроснабжения проектируемого цеха необходимо соблюдать Правила Техники Безопасности.

Пожарная безопасность на промышленных предприятиях обеспечивается мерами, предусматриваемыми ГОСТ «Пожарная безопасность. Общие требования», Строительными Нормами и Правилами (СНиП), Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий.

Каждый вновь прибывший на работу должен пройти противопожарный инструктаж, т.е. ознакомиться с действующими правилами и инструкциями, с имеющимися средствами вызова пожарной помощи и тушения пожара, с основными противопожарными мероприятиями, а именно:

- запрещается применять открытый огонь для отогревания трубопроводов с замерзшими жидкостями;

- запрещается загромождать сырьем, полуфабрикатами или готовой продукцией подходы к технологическому оборудованию, средствам связи и пожаротушения, а также проходы и выходы из помещения;

- в цехе запрещается хранить бензин, керосин, спирт, масло, нитрокраску и др. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости – следует хранить только в закрытых металлических сосудах;

- промасленный протирочный материал разрешается выбрасывать только в закрытые металлические ящики;

- на пожароопасных участках вывешивают предупреждающий плакат «Курить запрещается». Курение разрешается только только в специально отведенных местах, где имеются урны и бочки с водой для окурков. В этих местах устанавливают надпись «Место для курения».

Особое внимание уделяется исправности и пожаробезопасности электрохозяйства.

Для оповещения о пожаре используют средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

В цехе на случай возникновения пожара обеспечивается возможность быстрой и безопасной эвакуации людей через эвакуационные выходы – двери, ворота, проходы.

Первыми средствами тушения пожаров являются песок, кошма, огнетушители, пожарные краны, пожарные гидранты, ящики с песком, помпы, лопаты, топоры и вёдра.

ПК – пожарные краны, которые устанавливают на территории цехов, лестничных клетках и укомплектованы пожарным рукавом и стволом. ПК помещаются в специальных красных ящиках или нишах.

Все РУ и ТП комплектуются огнетушителями, ящиками с песком, кошмой и лопатами.

Огнетушитель химический пенный ОХП – 10 нельзя применять для тушения пожара в электрических установках.

В электрических установках для тушения пожаров применяется углекислотный огнетушитель типа ОУ – 2, который состоит из стального баллона,

вентиля и раструба. Газ находится в баллоне под давлением 60 атм. Для приведения его в действие необходимо:

- снять огнетушитель и поднести к очагу возгорания;

- направить раструб на очаг;

- открыть вентиль.

Раструб нужно прихватить рукавицей, так как он при выходе углекислоты охлаждается до температуры – 60°С и руки можно обморозить.

Заряд углекислоты – 2 л; время действия – 40 с; выделяется – 1000 л газа. После ликвидации пожара вентиль необходимо перекрыть, помещение проветрить.

Во избежание пожаров необходимо выполнять все противопожарные мероприятия, курить следует только в отведенных местах, банки с маслом, керосином и бензином убирать в места, отведенные для хранения огнеопасных материалов. Необходимо следить за исправностью электросети. После работы нужно проверять выключение электрорубильников, электроприборов и осветительных точек (за исключением дежурных электроламп) и проверять, нет ли других причин, которые могут вызвать пожар. Проведение сварочных работ допускается в установленном порядке. Слесари-инструментальщики и рабочие других профессий при пожаре должны действовать в соответствии с инструкцией и выполнять распоряжения руководителей производства. При пожаре нельзя выбивать стекла в окнах, так как приток свежего воздуха способствует распространению пламени. До прибытия пожарных команд тушить пожар можно огнетушителями, водой из пожарного крана или песком, для чего в отведенных местах должны быть ящики с песком и настенный щит с противопожарным инструментом. Горящий бензин, керосин, нефть, смазочные масла и другие горючие жидкости следует тушить пенными огнетушителями и песком.

В соответствии со СНиП 2280 все производства делят по пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности на 6 категорий.

А  взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие газы с нижним пределом воспламенения 10 и ниже, жидкости с tвсп  280 C при условии, что газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5  объема помещения, а также вещества которые способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом (окрасочные цехи, цехи с наличием горючих газов и тому подобное).

Б  взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие газы с нижним пределом воспламенения выше 10; жидкости tвсп = 28...610С включительно; горючие пыли и волокна, нижний концентрационный предел воспламенения которых 65 Г/м3 и ниже, при условии, что газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5  объема помещения (аммиак, древесная пыль).

В  пожароопасные: производства, в которых применяются горючие жидкости с tвсп  610С и горючие пыли или волокна с нижним пределом воспламенения более 65 Г/м3, твердые сгораемые материалы, способные гореть, но не взрываться в контакте с воздухом, водой или друг с другом.

Г  производства, в которых используются негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а также твердые вещества,

жидкости или газы, которые сжигаются в качестве топлива.

Д   производства, в которых обрабатываются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и так далее).

Е  взрывоопасные: производства, в которых применяют взрывоопасные вещества (горючие газы без жидкостной фазы и взрывоопасные пыли) в таком количестве при котором могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме превышающем 5 объема помещения, и в котором по условиям технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения); вещества, способные взрываться  (без последующего горения) при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

### Огнетушащие вещества и аппараты пожаротушения.

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие принципы прекращения горения:

1. изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода путем разбавления воздуха негорючими газами (углеводы CО2  1214).

2. охлаждение очага горения ниже определенных температур;

3. интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в пламени;

4. механический срыв пламени струей газа или воды;

5. создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя распространяется через узкие каналы).

Вещества , которые создают условия при которых прекращается горение называются огнегасящими. Они должны быть дешевыми и безопасными в эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам.

Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим следующими достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей смеси паром (при испарении воды ее объем увеличивается в 1700 раз), механическое воздействие на пламя , доступность и низкая стоимость , химическая нейтральность.

Недостатки: нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на поверхности воды; вода обладает высокой электропроводностью, поэтому ее нельзя применять для тушения пожаров на электроустановках под напряжением.

Тушение пожаров водой производят установками водяного пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами. Для подачи воды в эти установки используют водопроводы.

К установкам водяного пожаротушения относят спринклерные и дренчерные установки.

Спринклерная установка представляет собой разветвленную систему труб, заполненную водой и оборудованную спринклерными головками. Выходные отверстия спринклерных головок закрываются легкоплавкими замками, которые распаиваются при воздействии определенных температур (345, 366, 414 и 455 К). Вода из системы под давлением выходит из отверстия головки и орошает конструкции помещения и оборудование.

Дренчерные установки представляют собой систему трубопроводов, на которых расположены специальные головкидренчеры с открытыми выходными

отверстиями диаметром 8, 10 и 12,7 мм лопастного или розеточного типа, рассчитанные на орошение до 12 м2 площади пола. Дренчерные установки могут быть ручного и автоматического действия. После приведения в действие вода заполняет систему и выливается через отверстия в дренчерных головках.

Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена , а также в закрытых помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. Гашение пожара паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от окружающей среды. При гашении необходимо создать концентрацию пара приблизительно 35 % .

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой. Огнегасящий эффект при этом достигается за счет изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. Огнетушащие свойства пены определяются ее кратностью  отношением объема пены к объему ее жидкой фазы, стойкостью дисперсностью, вязкостью. В зависимости от способа получения пены делят на химические и воздушно-механические.

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном реакторе минеральных солей. Применение химических солей сложно и дорого, поэтому их применение сокращается.

Воздушно-механическую пену низкой (до 20), средней (до 200) и высокой (свыше 200) кратности получают с помощью специальной аппаратуры и пенообразователей ПО1, ПО1Д, ПО6К и т.д.

Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые и отработавшие газы, пар, аргон и другие.

Ингибиторы  на основе предельных углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены атомами галлоидов (фтор, хлор, бром). Галоидоуглеводороды плохо растворяются в воде, но хорошо смешиваются со многими органическими веществами.

Порошковые составы несмотря на их высокую стоимость , сложность в эксплуатации и хранении , широко применяют для прекращения горения твердых , жидких  и газообразных  горючих материалов. Они являются единственным  средством гашения пожаров щелочных  металлов и металлоорганических соединений. Для гашения пожаров используется также песок, грунт , флюсы. Порошковые составы не обладают электропроводимостью, не коррозируют металлы и практически не токсичны .

Широко используются составы на основе карбонатов и бикарбонатов натрия и калия.

Аппараты пожаротушения: передвижные (пожарные автомобили), стационарные установки, огнетушители.

Автомобили предназначены для изготовления огнегасящих веществ, используются для ликвидации пожаров на значительном расстоянии от их дислокации и подразделяются на :

 автоцистерны (вода, воздушно-механическая пена) АЦ40 2,1 5м3 воды;

 специальные   АП3, порошок ПС и ПСБ3  3,2т.

 аэродромные ; вода, хладон.

Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения без участия человека. Подразделяются на водяные , пенные , газовые, порошковые, паровые. Могут быть автоматическими и ручными с дистанционным управлением.

Огнетушители – устройства для гашения пожаров огнегасящим веществом, которое он выпускает после приведения его в действие, используется для ликвидации небольших пожаров. Как огнетушащие вещества  в них используют химическую или воздухомеханическую пену, диоксид углерода (жидком состоянии), аэрозоли и порошки в состав которых входит бром. Подразделяются:

по подвижности:

 ручные до 10 литров

 передвижные

 стационарные

по огнетушащему составу:

 жидкостные; (заряд состоит из воды или воды с добавками)

 углекислотные; (СО2)

 химпенные (водные растворы кислот и щелочей)

 воздушно-пенные;

 хладоновые; (хладоны 114В2 и 13В1)

 порошковые; (ПС, ПСБ-3, ПФ, П-1А, СИ-2)

 комбинированные

Огнетушители маркируются буквами (вид огнетушителя по разряду) и цифровой (объем).

Также применяются ящики песком, при засыпании очага ограничивает подачу кислорода к источнику огны.

Ручной пожарный инструмент – это инструмент для раскрывания и разбирания конструкций  и проведения аварийно-спасательных работ при гашении пожара. К ним относятся : крюки, ломы, топоры, ведра, лопаты, ножницы для резания металла. Инструмент размещается на видном и доступном месте на стендах и щитах.

Пожарная сигнализация.

К системам сигнализации предъявляются следующие технические требования: они должны иметь минимальную инерционность сработки, обеспечивать заданную достоверность информации, отсутствие ошибочной сработки; быть надежными в работе при всех условиях эксплуатации, обеспечивать автономное включение сигнала тревоги.

Литература

1 Кнорринг Г.M.  Справочник по проектированию электрического освещения. - Л.: Энергия, 1991.

2 Липкин Б.Ю. Электроснабжение  промышленных  предприятий и установок. М.: Высшая школа, 1990.

3 Правила устройств электроустановок. Энергоиздат, 2001.

4 Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. Высшая школа, 2000.

5 Крупович В.И. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. - М.: Энергоиздат, 1981.

6 Федоров А.А., Сербинский Г.В. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: Электрооборудование и автоматизация.2-е издание переработанное и дополненное. — М: Энергоиздат, 1981.

7 Большам Я.М. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. Том 1, часть 1 и 2. - Л.: ГЭИ, 1963.

8 Федоров А.А., Сербиновский Г.В. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети. -М.: Энергия, 1980.

9 Чернобровов Н.В. Релейная защита. — М.: Энергия, 1966.

10 Баптиданов Л.Н., Тарасов В.И. Электрические станции и подстанции. -М.: Энергия, 1969.

11 Методическое пособие для курсового проектирования по предмету «Электроснабжение объектов» -3: 2000

12 Методическое пособие по  выполнению расчетов токов коротких замыканий в системах электроснабжения объектов промышленных предприятий в электроустановках до и выше 1000 В. - 3.: 2003.

13 3еленков Н.А. Методическое  пособие   по  экономической  части дипломного проектирования для учащихся специальности ЭОППиУ часть 1, МЭЭПиГЗ часть 2.

14 Якобсон М.О. Единая система ППР и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. -М: Машиностроение, 1967.

15 Клягион   В.И., Сабиров Ф.С. Типовая   система   технического обслуживания   и   ремонта   металло-   и   деревообрабатывающего оборудования.    -М. Машиностроение, 1968.