UPS

Компьютерные технологии используются не только в быту, но и для управления сложнейшими объектами в промышленности, энергетике, банковских центрах, системах связи и других важнейших областях функционирования современного общества. Поэтому нарушение их работы, сбои, потеря данных, негативное влияние самих компьютеров на электросеть могут привести не только к большому материальному ущербу, но и к аварийным ситуациям с катастрофическими последствиями.

Устойчивую работу техники можно обеспечить различными методами и средствами. Простейший путь —применение стабилизаторов напряжения с соответствующими фильтрами, включающих высокочастотные, а также быстродействующие, энергоемкие ограничители перенапряжений и др. Совокупность таких устройств различного схемотехнического исполнения называют кондиционером сети (англ. Power conditioner). Очевидно, что по принципу действия эти устройства не способны обеспечить питание при коротких исчезновениях сетевого напряжения или его глубоких провалах, значительных низкочастотных флуктуациях. Кроме того, они не могут эффективно фильтровать несинусоидальные напряжения и токи, улучшать коэффициент мощности потребителей и многого другого, что необходимо для надежного, экономичного и качественного электроснабжения компьютерных систем и другой критичной к этим показателям техники.

Один из радикальных способов надежного электроснабжения — применение специальных устройств, называемых, согласно отечественной терминологии, агрегатами или источниками бесперебойного электропитания (АБП или ИБП). Агрегат бесперебойного питания (источник гарантированного питания) —это техническое устройство, способное снабжать потребителя электроэнергией требуемого качества за счет собственных источников энергии. В мировой практике получила широкое распространение английская аббревиатура UPS (Uninterruptible Power Supply).

В основе систем бесперебойного питания лежат электромашинные (для больших мощностей) или статические преобразователи электроэнергии. Структура и схемотехника последних разнообразна и определяется многими факторами, основные из них —мощность, требования к качеству выходного напряжения и стоимость. Статические ИБП активно разрабатывались в начале 60-х годов (мощные — на базе тиристоров, маломощные —на транзисторах), однако их внедрение ограничивалось большими удельными показателями массы и объема и высокой стоимостью. Ситуация принципиально изменилась в последнее десятилетие, с созданием и внедрением нового поколения силовых электронных приборов типа биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT — Isolated Gate Bipolar Transistor), запираемых (GTO — Gate Turn-Off) тиристоров и модулей на их основе. Новая элементная база позволила более чем на порядок улучшить основные технические показатели ИБП.

Основные компоненты современных статических ИБП

Основные компоненты ИБП — выпрямители (В), автономные инверторы (АИ), аккумуляторные батареи (АБ), зарядные устройства (ЗУ) для до заряда АБ, стабилизаторы или регуляторы напряжения (СТ или Р), фильтры (Ф) постоянного и переменного тока, согласующие трансформаторы (Тр), а также статические ключи (контакторы). Кроме силовой части все ИБП имеют систему управления, схемы защиты, контроля и др. Рассмотрим кратко силовые компоненты, используемые в структурах ИБП малой мощности (обычно однофазного исполнения, мощностью до 10 кВ-А).

Выпрямитель — преобразователь переменного тока в постоянный, обычно выполняемый по мостовой схеме на неуправляемых вентилях-диодах. Чтобы сгладить пульсации на стороне постоянного тока, требуется фильтр, в качестве которого наиболее часто используется электролитический конденсатор. Однако

конденсаторный фильтр приводит к искажению входного тока на стороне переменного тока, то есть непосредственно в сети электропитания. Чтобы исключить этот негативный эффект, в некоторых схемах на выходе выпрямителя устанавливают корректор мощности (КМ) (рис. 1), который, работая на повышенной частоте (обычно свыше 20 кГц), посредством дополнительного транзистора и дросселя на стороне постоянного тока формирует на входе выпрямителя ток, близкий по форме к синусоидальному, с коэффициентом мощности, близким к единице. Это достигается методом широтно-импульсного управления транзистором VT 1; одновременно, при необходимости, это обеспечивает стабильность напряжения на выходе выпрямителя при снижении уровня пульсации. Коррекция коэффициента мощности и снижение уровня высших гармоник может также быть обеспечена выпрямителем, выполненным на полностью управляемых элементах, например, IGBT- или МОП -транзисторах (обычные биполярные транзисторы для этих целей в современных ИБП практически не применяются из-за худших характеристик по управлению и низкого быстродействия). Использование в качестве ключевых элементов полностью управляемых транзисторов или других аналогичных приборов переводит схему в разряд обратимых схем типа — преобразователь переменного/постоянного тока, которая может выполнять функции как выпрямителя, так и инвертора.

Инвертор — преобразователь постоянного тока в переменный (рис. 2). По наличию входного реактора на стороне постоянного тока и величине его индуктивности различают инверторы тока и напряжения. В настоящее время в области малых и средних мощностей практически во всех случаях используются транзисторные инверторы напряжения преимущественно на транзисторах типа IGBT. При простейшем алгоритме управления этими транзисторами (см. рис. 3а) на выходе может быть сформировано напряжение переменного тока прямоугольной формы. Так как нагрузка обычно имеет индуктивный характер, для возврата реактивной энергии в источник после переключения транзисторов в схеме предусматриваются диоды, включенные параллельно транзисторам во встречном направлении. Если источник постоянного тока имеет одностороннюю проводимость, параллельно ему подключается конденсатор соответствующей емкости для обмена реактивной энергией между нагрузкой и конденсатором. Переключение транзисторов в режиме импульсной модуляции позволит сформировать синусоидальное напряжение заданной частоты (рис. 36), независимо от формы тока, создаваемого нагрузкой. Для устранения высокочастотных гармоник напряжения на выходе инвертора с импульсной модуляцией также устанавливается «легкий» LC-фильтр. Инвертор с прямоугольной формой напряжения более прост и дешев и в то же время вполне может удовлетворить потребителей, не очень критичных к форме питающего напряжения, особенно в течение короткого времени.

Аккумуляторная батарея — накопительный источник электроэнергии, используемый в ИБП при исчезновении сетевого напряжения. В нормальном режиме батареи пополняют собственный запас энергии, а при исчезновении сети расходуют его на электроснабжение потребителей. Как правило, батареи имеют модульное исполнение и рассчитаны на определенное напряжение, их число может наращиваться в зависимости от требований ко времени резервного электроснабжения. Если модулей немного, они включаются в общую конструкцию ИБП. Когда требуется большое число батарей, их располагают в отдельных конструктивно законченных устройствах. Диапазон напряжений АБ для ИБП достаточно широк: от десятка до нескольких сотен вольт в зависимости от мощности ИБП и заданного времени автономной работы (от нескольких секунд до часа и более).

В ИБП обычно применяются батареи четырех типов:

свинцово-кислотные, никель-кадмиевые, с гелиевым электролитом и кальциево-кислотные.

Свинцово-кислотные батареи наиболее распространенны. В основе их конструкции пластины из сплава свинца с сурьмой и электролит (серная кислота). АБ этого типа требуют специального обслуживания и выполнения специальных требований по их заряду.

Никель-кадмиевые  АБ имеют более высокую удельную энергоемкость, но и стоят дороже. Они наилучшим образом приспособлены для эксплуатации в холодных, ограниченных пространствах. В то же время они также критичны к технологии заряда.

Батареи с гелиевым электролитом используются в ИБП малой мощности. Они дороже кислотных, но имеют полностью закрытое конструктивное исполнение и не требуют обслуживания.

В кальциево-кислотных батареях используется сплав свинца с кальцием и электролит в виде серной кислоты. Они могут работать в широком диапазоне разрядных токов, обладают большим ресурсом и низкими требованиями к обслуживанию.

Зарядное устройство служит для дозаряда АБ после восстановления сетевого напряжения. Схемотехника ЗУ весьма разнообразна, но часто в основе его лежит схема выпрямителя с регулятором, обеспечивающим дозаряд АБ в двух режимах: стабилизации зарядного тока в начальной стадии заряда, а затем — в режиме стабилизации напряжения на уровне номинального напряжения АБ, то есть в буферном режиме.

Статический ключ (переключатель) — статический контактор, обеспечивающий быстрое переключение потребителя с одной цепи на другую. Различают статические ключи постоянного и переменного тока. В составе ИБП наиболее часто используются статические ключи переменного тока на тиристорах, обеспечивающие переключение нагрузки с сети на выход инвертора. Реже такие ключи используются в качестве входного контактора. Максимальное быстродействие тиристорного ключа переменного тока составляет половину периода на частоте сетевого напряжения. Для более быстрого переключения используют транзисторные ключи, которые соединены по схеме, обеспечивающей двунаправленную проводимость. В отдельных случаях для целей переключения может использоваться электромеханическое реле или контактор с высоким быстродействием. Наличие и тип такой аппаратуры определяется структурой и техническими характеристиками ИБП.

Стабилизаторы (регуляторы) напряжения переменного тока (СТН) используются в некоторых структурах ИБП для уменьшения числа переходов на АБ при колебаниях напряжения. Их применение позволяет обеспечить нормальное напряжение на потребителе при значительных (обычно кратковременных) отклонениях сетевого напряжения от нормы. Стабилизаторы весьма разнообразны по своим схемотехническим исполнениям: феррорезонансные; вольтодобавочные устройства, питаемые через трансформатор от вспомогательного маломощного или основного инверторов, и др.

Наконец, упомянем о необходимости входного или выходного трансформатора, обеспечивающего гальваническую развязку. Его введение в структуру ИБП значительно удорожает прибор и ухудшает его удельные массогабаритные показатели и должно иметь серьезное обоснование. Разумеется, кроме перечисленных компонентов, ИБП содержит блоки, функциональные узлы и элементы, обеспечивающие управление, регулирование, взаимосвязь отдельных компонентов, прием информации, отображение и передачу информации о состоянии ИБП и т. д. Однако не они определяют принципиальную структуру и облик прибора, характеризующие его место и возможности в конкретной технической системе.

Классификация ИБП.

# Общая классификация источников бесперебойного питания показана на рис. 1. Перечислены практически все основные классы систем бесперебойного   питания (кроме простейших, например дублирующих систем энергоснабжения с автоматическим переключением, мотор-генераторов и аккумуляторных батарей, которые подключаются при пропадании сетевого напряжения), а также гибридные устройства.

• Статические ИБП

В статических ИБП для хранения энергии используются аккумуляторные батареи. В зависимости от вида выходного напряжения различаются статические ИБП постоянного тока и статические ИБП переменного тока. Статические ИБП переменного тока в свою очередь делятся на постоянно включенные (On-line) и резервные (Off-line).

Постоянно включенные ИБП могут быть:

• последовательными (с двойным преобразованием — Double-conversion);

• параллельными (линейно-интерактивными — Line-interactive).

В ряде книг и фирменных материалов линейно-интерактивные ИБП рассматриваются как гибрид постоянно включенных и резервных устройств. В этой статье мы будем рассматривать классификацию ИБП в соответствии с их устройством и не станем отвлекаться на обсуждение терминологии.

В устройствах двойного преобразования (рис. 2) выпрямленное сетевое напряжение с помощью инвертора вновь преобразуется в переменное, чем и объясняется название таких устройств. В линейно-интерактивных ИБП (рис. 3) происходит однократное преобразование постоянного напряжения с аккумуляторной батареи в выходное переменное напряжение. ИБП двух этих типов характеризуются нулевым временем переключения на питание от батарей при выключении сетевого напряжения.

Преимущество систем двойного преобразования — постоянная частота выходного напряжения, не зависящая от колебаний входной частоты. Основной недостаток — низкий коэффициент полезного действия, что приводит к повышенным расходам на эксплуатацию (учитывается собственное потребление энергии и затраты на поддержание нормальной температуры воздуха в помещении, где находятся мощные источники), так как силовые блоки — выпрямитель и инвертор — работают постоянно.

Преимущество линейно-интерактивных систем состоит в их надежности и высоком коэффициенте полезного действия: инвертор включается только при отклонениях параметров сетевого напряжения, превышающих предельно допустимые. Основные недостатки: повышенное реактивное сопротивление (устройства содержат индуктивный элемент — дроссель или трансформатор) и то, что частота выходного напряжения повторяет частоту входного даже в аварийном режиме.

В резервных источниках питания напряжение на нагрузку подается через переключатель прямо от сети, и лишь при выходе его параметров за допустимые пределы нагрузка подключается к выходу инвертора (рис. 4). Характерная   особенность этих устройств — наличие времени переключения, что недопустимо при питании некоторых особо чувствительных устройств. Переходные процессы, возникающие при переключении, могут быть несимметричны    (разная продолжительность перехода на питание от батарей и обратно) и зависят от характеристик нагрузки. Мощность резервных источников питания обычно ограничивается уровнем 2000 вольтампер (ВА). Впрочем, простота конструкции и экономичность часто компенсируют эти недостатки. В режиме   сеть нормальной работы резервные системы бесперебойного питания обеспечивают высокий КПД (нагрузка подключена непосредственно к сети, инвертор не работает,  энергия тратится лишь на подзарядку аккумуляторов). ИБП постоянного тока в основном используются в системах связи. Структурная схема параллельного заряжающего ИБП показана на рис. 5. Время работы нагрузки от аккумулятора может составлять от 1 до 24 ч. (Для ИБП переменного тока оно обычно колеблется от 10 до 30 мин.) Восстановление заряда батарей происходит во время нормальной работы системы.

• Динамические ИБП

В динамических системах бесперебойного питания используется   кинетическая энергия вращающегося маховика, которая может достигать нескольких миллионов джоулей. Динамические системы переменного тока обычно строятся по линейно-интерактивной схеме (рис. 6). Здесь ротор синхронного электрогенератора G механически связан со статором асинхронного двигателя А, и все это играет роль маховика, через магнитное сцепление Е подсоединенного к дизельному двигателю D.

В режиме нормальной работы синхронный генератор и двигатель параллельно включены в сеть, ротор генератора вращается двигателем. Система аккумулирует значительную кинетическую энергию, поэтому после отключения или при кратковременном прекращении подачи электроэнергии    выполняет параметрическую стабилизацию выходного напряжения. При отключении сетевого напряжения на продолжительное время разрывается входная цепь (переключатель К1) и запускается дизельный двигатель, который поддерживает вращение маховика генератора.

Похожую структуру имеет динамический параллельный  заряжающий  ИБП постоянного тока, только роль инерционного элемента в нем играет не маховик, а аккумуляторная батарея (рис. 7). Параллельный заряжающий мотор-генератор автоматически запускается при переходе напряжением батареи заданного порога. Преимущество такой системы перед статическим ИБП постоянного тока состоит в намного меньшей емкости аккумуляторной батареи, благодаря чему снижается цена системы и уменьшаются   эксплуатационные расходы на обслуживание и замену аккумуляторов.

• Применение ИБП

Наиболее широкое распространение получили (см. рис. 1) постоянно включенные ИБП двойного преобразования (А111), постоянно включенные линейно-интерактивные ИБП (А112) и резервные коммутирующие источники бесперебойного питания (А121). Устройства этих типов могут иметь мощность от нескольких сотен (200—300 ВА) до нескольких сотен тысяч (200—250 кВА) вольт-ампер. В связи чаще всего применяются параллельные заряжающие ИБП постоянного тока (А21), которые в сочетании с динамическими параллельными заряжающими ИБП (Б21) позволяют значительно снизить емкость буферных аккумуляторных батарей и таким образом сократить долговременные эксплуатационные расходы.

При высокой мощности (более 100 кВА) для защиты от кратковременного отключения сетевого напряжения применяются динамические линейно-интерактивные ИБП (Б11).

Основные параметры ИБП.

Кратко рассмотрим основные функциональные и конструктивные параметры источников бесперебойного питания, а также условия эксплуатации этих устройств.

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

• Выходная   мощность (Output Power) обычно измеряется в вольтамперах (ВА, VA) или в ваттах (Вт, Watts); указывается максимальная мощность, которую система бесперебойного   питания способна непрерывно обеспечивать в течение длительного времени.

• Время автономной работы или время работы в аварийном режиме (Back-up Time) указывается в минутах или часах. Принято приводить время автономной работы при нагрузке 100 и 50% от номинальной. Этот параметр косвенно характеризует емкость аккумуляторной батареи и коэффициент полезного действия инвертора.

ДЛЯ СЕМЕЙСТВ / КЛАССОВ

•  Номинальное входное напряжение (Input Voltage) и максимальные отклонения от него характеризуют допустимый диапазон входных напряжений. Эти параметры зависят от наличия схем компенсации (bootstrap) и стабилизации, необходимых для работы при пониженном сетевом напряжении без использования энергии батарей.

• Время переключения-(Transfer Time) — это время реакции   коммутирующих резервных ИБП. Обычно измеряется в миллисекундах. Оно зависит от нагрузки и иногда может существенно превышать среднее значение, которое указывают производители.

• Входная частота (Input Frequency) и допустимые отклонения частоты от номинального значения указываются в герцах (Гц). Чем шире диапазон входных частот, тем легче обеспечить работу системы в комплексе с мотор-генератором.

•  Входной коэффициент мощности   (Input  Power Factor), или cos. Чем ближе этот параметр к единице, тем ближе к линейной характеристика устройства и меньше гармонические искажения входного напряжения (параметр регламентируется стандартом 1ЕС 555-2). Источник бесперебойного питания, представляющий собой чисто активную нагрузку, надежнее работает от мотор-генератора.

• Выходное напряжение (Output Voltage) приводится в вольтах (В). Номинальное значение выходного напряжения определяется при постоянной нагрузке, нестабильность — при изменении нагрузки от 0 до 100%.

•  Коэффициент гармонических искажений выходного сигнала [ТНD Total Harmonic Distortion) выражается в процентах. Чем меньше значение этого параметра, тем ближе форма выходного напряжения к синусоидальной. Некоторые производители указывают максимальное значение параметра для отдельных гармоник или для определенного диапазона частот.

•  Максимально допустимое значение коэффициента нагрузки   (Load   Power Factor), или cos нагрузки, необходимо для определения допустимого соотношения активной, емкостной и индуктивной   составляющих сопротивления   нагрузки. При малом значении этого параметра возможна перегрузка инвертора и ухудшение формы выходного напряжения.

•  Допустимая перегрузка (Overload) обычно задается в процентах по отношению к номинальной    выходной мощности. Оговаривается длительность  перегрузки, которая приводится в секундах или минутах. Большое значение этого параметра означает высокую устойчивость системы бесперебойного питания к повреждению питаемых от него устройств и ошибочному подключению   нагрузки, мощность которой выше номинальной.

• Допустимая  пиковая нагрузка (Load Crest Factor) отражает допустимое соотношение между амплитудой выходного тока и его действующим значением. При чисто активной нагрузке это соотношение равно 1,41, а при нелинейной (импульсные блоки питания компьютеров и связного оборудования) достигает 5 и более. Высокое значение этого параметра говорит о возможности подключения нелинейной нагрузки.

•  Коэффициент полезного действия (Efficiency) характеризует потери энергии при работе устройства. Этот параметр должен быть указан для всех режимов работы ИБП. Обычно его приводят вместе с данными о подключенной нагрузке, при которой он измерялся.

• Потери мощности (Power Losses) или тепловыделение (Heat Dissipation) указываются для определенного типа нагрузки. Малое значение этого параметра говорит о высоком коэффициенте полезного действия, экономичности в эксплуатации и отсутствии потребности в кондиционировании помещения с системами бесперебойного питания, что важно  при применении мощных ИБП. Некоторые производители приводят результирующие эксплуатационные расходы на 5- или 10-летний срок с учетом фиксированной цены электроэнергии.

• Коэффициент ослабления импульсных помех (Spike Attenuation) измеряется в децибелах или процентном соотношении выходной и входной амплитуды помехи. Этот параметр приводится для случаев синфазных и дифференциальных помех на входе и иногда характеризуется допустимой энергией или амплитудой воздействующего импульса.

• Коэффициент фильтрации шумов (Noise Rejection) измеряется в децибелах (обычно при этом указывается частотный диапазон шумов). Чем выше коэффициент фильтрации шумов, тем лучше.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

•   Диапазон рабочих температур (Ambient Temperature), как правило, составляет от 0 до 40°С.

•   Температура хранения (Storage Temperature) обычно может находиться в диапазоне от —20 до +60°С. Для устройств с установленными аккумуляторными батареями желательно, чтобы верхняя граница этого показателя не превышала 40°С.

•  Относительная влажность   воздуха   (Relative Humidity) при отсутствии конденсации чаще всего достигает 95—97%.

•   Уровень акустического шума (Audible Noise) измеряется в акустических децибелах (дБА) на расстоянии одного метра от прибора.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

•  Габариты — ширина, длина, высота, площадь занимаемой поверхности — обычно указываются в мм.

•      Масса приводится в кг.

•   Разъемы — вид, стандарт, исполнение, распределительные панели, способ подключения нагрузки.

## Категории ИБП

В соответствии со стандартом EN 50 091 источники бесперебойного питания делятся на категории по мощности и типу электрической сети (одно- или трехфазная). Существуют следующие категории:

• однофазные ИБП мощностью до 3 кВА;

• однофазные ИБП мощностью свыше 3 кВА;

• однофазные ИБП с трехфазным входом;

• трехфазные ИБП. Такое разделение связано с различными нормами электро- и пожаробезопасности по отношению к обычному офисному оборудованию (маломощным ИБП, используемым при защите рабочих станций или компьютерных сетей) и мощному  оборудованию. Последнее требует специально обученного обслуживающего персонала и располагается в отдельных помещениях с ограниченным доступом.

В стандарте оговаривается пять потенциально опасных проблем, касающихся как самого устройства бесперебойного питания, так и обслуживающего его персонала:

1. Защита персонала от воздействия высокого напряжения при переключении аппаратуры на питание от сети (переключатель bypass).

2. Защита персонала от поражения электрическим током, возможного при случайном прикосновении к открытым проводникам и замыкании фазы на землю.

3. Защита ИБП от попадания в них различных предметов и жидкостей.

4. Защита от пожара и воспламенения ИБП.

5. Защита ИБП от механических повреждений (а персонала от травм).

Хочется обратить внимание и на то, что потребители часто не имеют достаточной информации о правилах эксплуатации   оборудования, поскольку в инструкции производителя   ИБП   за фразами типа «устройство сертифицировано...» следуют две или три ни о чем не говорящие буквы названия стандарта безопасности.

Чаще всего потребители надеются на добросовестность производителя и поставщика и основное внимание уделяют лишь выбору одной из множества предлагаемых моделей.