Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Челябинский энергетический колледж имени С.М. Кирова

Защищено__________________________

руководитель проекта ___________В.В.Николаева

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЭЦ – 180 МВТ

Пояснительная записка к курсовому проекту

По дисциплине: «Электрооборудование электрических станций сетей и систем

КП. 140206. 5-05. 180. ПЗ

Руководитель проекта _______________   В.В.Николаева

## Разработал студент      _______________  А.А.Курьин

Нормоконтролер          _______________  С.В. Сединкина

2008

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Выбор основного оборудования на станции                                                     4

2 Выбор главной схемы станции                                                                           6

3 Выбор трансформаторов                                                                                     7

4 Выбор электрических принципиальных схем РУ разных напряжений        10

5 Технико-экономическое сравнение вариантов схем ТЭЦ                             11

6 Выбор схемы и трансформаторов собственных нужд электростанции

7 Расчёт токов короткого замыкания                                                                  15

8 Выбор реакторов                                                                                                23

9 Выбор аппаратов и токоведущих частей для заданных цепей                      24

10 Выбор электрооборудования в цепи генератора                                        29

11 Выбор электрооборудования по номинальным параметрам для остальных цепей                                                                                                          32

12 Выбор РУ 10 кВ.                                                                                               33

Список литературы                                                                                              34

Приложение                                                                                                          35

Введение

Перспективы развития электроэнергии России.

Стратегическими целями развития отечественной электроэнергетики  в перспективе до 2020 года является:

- надежное энергоснабжение населения и экономики страны;

- Сохранение целостности и развития Единой энергосистемы России интеграция ЕЭС с другими энергетическими объединениями на Евразийском континенте ;

- Уменьшение вредного воздействия отрасли на окружающую среду.

Прирост потребности в генерирующей мощности и обновление оборудования намечается осуществлять введением следующих мероприятий:

- продолжение эксплуатации следующих действующих ГЭС, АЭС и значит ТЭЦ и заменой только основных узлов и деталей оборудования станций.

- Достройка энергообменников находящихся в высокой степени готовности .

- Сооружение новых объектов.

- Техническое перевооружение ТЭЦ с заменой оборудования.

Район проектируемой нами станции характеризуется по скорости ветра, относится ко 2 зоне, где ветер достигает 25 м/сек, толщина стенки льда на проводах достигает 10 мм.

Район имеет среднюю газоактивность 40- 60 часов.

1 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СТАНЦИИ

1.1 Выбор генераторов

Согласно заданию на курсовой проект выбираю:

3 генератора типа ТВФ - 60-2

технические характеристики сносим в таблицу 1.1

Таблица 1.1-Технические характеристики генератора

| Тип генератора | Sн, МВА | Uн, кВ | Iн, кА | cosφ | Х//d | Возбуждение | Охлаждение |  | n% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Статора | Ротора |  |
| ТВФ-60-2 | 75 | 6,3 | 6,88 | 0,8 | 0,195 | М | КВР | НВР | 98,5 |

1.2 Выбор турбин

Для привода генераторов выбираем две турбины типа ПТ-60/75-130/18 и технические характеристики сносим в таблицу 1.2.

Таблица 1.2-Технические характеристики турбин

| Тип турбины | Мощность турбины, МВт | Температура свежего пара, С0 | Максимальный расход пара, Т/ч | Удельный расход теплоты, ккал/кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ-60/75-130/18 | 60/75 | 565 | 350 | 140 |

1.3 Выбор парогенераторов

Выбор парогенераторов производится:

- по типу тепловой схемы – блочная схема

Рисунок 1.1- блочная тепловая схема станции

- по производительности пара т/час исходя из условия ДНКДНТ.

Выбираем три парогенератора типа Е-420-140

и технические характеристики сносим в таблицу 1.3.

Таблица 1.3.-Технические характеристики парогенератора

| Тип котла | Кол-во котлов на одну турбину | Паропроизводительность т/ч | Топливо | Схема технологических связей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Е-420-140 | 1 | 420 | Газ | Блочная |

##### 2 ВЫБОР ДВУХ ВАРИАНТОВ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

##### 2.1 Вариант 1

##### Рисунок 2.1- Структурная схема станции, вариант 1

##### 2.2 Вариант 2

Рисунок 2.2 – структурная схема станции, вариант 2

##### 3 ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ

Выбор трансформаторов для первого варианта

3.1 Выбор трансформаторов связи Т1-Т2

Согласно НТП трансформаторы связи выбирают по четырём режимам

- если с шин РУ-10 кВ потребляется максимальная мощность:

SРАСЧ.1MAX=SГ−SСН−Smax102                        (3.3)

где: ΣSг – суммарная мощность генераторов, подключённых к шинам РУ-10кВ

ΣSс.н. – мощность собственных нужд данных генераторов

SМАХ10=РМАХСОSϕ                                             (3.4)

SМАХ10=1100.8=137.5МВА

SРАСЧ.1МАХ=3∗75−3∗3.75−137.52=76.25МВА

- если с шин РУ-10 кВ потребляется минимальная мощность

SMIN10=РMINСОSϕ                         (3.5)

SMIN10=1000,8=125МВА

SРАСЧ.2MIN=SГ−SСН−Smin102

SРАСЧ.2MIN=3∗75−3∗3.75−1252=88.75МВА

- ремонтный режим – вывод в ремонт генератора G3

SРАСЧ3max=SГ−SСН−Smax102                   (3.6)

SРАСЧ.3МАХ=2∗75−2∗3.75−137.52=5МВА

SРАСЧ3min=SГ−SСН−Smin2                      (3.7)

SРАСЧ.3MIN=2∗75−2∗3.75−1252=17.5МВА

- аварийный режим – выход из строя одного из трансформаторов связи

SН.Т.≥SРАСЧНАИБΚП

где: SРАСЧ.НАИБ.-наибольшая мощность из четырёх расчётных режимов

кп=1,4 - коэффициент аварийной перегрузки

SН.Т.≥88.751,4=62.9МВА

Выбираем два трансформатора типа ТРДН-63000-220/10

3.2. Выбор автотрансформаторов связи Т2, Т3

Согласно НТП трансформаторы связи выбирают по четырём режимам

- если с шин РУ-10 кВ потребляется максимальная мощность:

SРАСЧ.1MAX=SГ−SСН−Smax102                        (3.3)

где: ΣSг – суммарная мощность генераторов, подключённых к шинам РУ-10кВ

ΣSс.н. – мощность собственных нужд данных генераторов

SМАХ10=РМАХСОSϕ                                             (3.4)

SМАХ10=1100.8=137.5МВА

SРАСЧ.1МАХ=3∗75−3∗3.75−137.52=76.25МВА

- если с шин РУ-10 кВ потребляется минимальная мощность

SMIN10=РMINСОSϕ                         (3.5)

SMIN10=1000,8=125МВА

SРАСЧ.2MIN=SГ−SСН−Smin102

SРАСЧ.2MIN=3∗75−3∗3.75−1252=88.75МВА

- ремонтный режим – вывод в ремонт генератора G2

SРАСЧ3max=SГ−SСН−Smax102                   (3.6)

SРАСЧ.3МАХ=75−3.75−137.52=66.75МВА

SРАСЧ3min=SГ−SСН−Smin2                      (3.7)

SРАСЧ.3MIN=75−3.75−1252=53.75МВА

- аварийный режим – выход из строя одного из трансформаторов связи

SН.Т.≥SРАСЧНАИБΚП

где: SРАСЧ.НАИБ.-наибольшая мощность из четырёх расчётных режимов

кп=1,4 - коэффициент аварийной перегрузки

SН.Т.≥66.251,4=47.32МВА

###### Выбираем два трансформатора типа ТРДН-63000-220/10              [7]

3.3. Выбор блочного трансформатора Т1:

Sрасч=75−3,75=71,75МВА

Выбираю блочный трансформатор типа: ТДЦ-80000/220/10

4 ВЫБОР ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ РУ РАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

На напряжении 220 кВ выбираем схему с двумя рабочими и одной обходной системами шин. Схема применяется для РУ с большим числом присоединений. Как правило обе системы шин находятся под напряжением при фиксированном распределении всех присоединений. Такое распределение присоединений увеличивает надежность схемы, так как при К.З. на шинах отключаются шиносоединительный выключатель QА и только половина присоединений. Если повреждение устойчивое, то отключившиеся присоединения переводят на исправную систему шин.

Данная схема в достаточной степени надежна.

Недостатками этой схемы являются:

- большое количество операций разъединителями при выводе в ревизию и ремонт выключателей усложняет эксплуатацию РУ;

- повреждение шиносоединительного выключателя равноценно к.з. на обеих системах шин, т.е. приводит к отключению всех присоединений;

- необходимость установки ШСВ, обходного выключателя и большого количества разъединителей увеличивает затраты на сооружение РУ.

Схема приведена на рисунке 4.1

На напряжении 10 кВ выбираем схему с одной системой сборных шин, секционированной выключателем и токоограничивающим реактором, которые служат для ограничения тока к.з. на шинах.

Схема приведена на рисунке 4.2

Рисунок 4.1- схема с двумя рабочими и одной обходной системами шин

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ГЛАВНОЙ СХЕМЫ

Одинаковые элементы схемы в сравниваемых вариантах из расчёта можно исключить, так как у них будут одинаковые затраты

Определим капитальные затраты вариантов

###### Таблица 5.1 – капитальные затраты

| № | Оборудование | Стоимость ед. Эл. обоудования . | I Вариант |  | II Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во штук | Общая стоимость тыс. руб. | Кол-во штук | Общая стоимость тыс. руб. |
| 1 | ТРДН-63000 | 35350 | 2 | 70700 | 2 | 70700 |
| 2 | Ячейка реактора | 588 | 1 | 588 | - | - |
| 3 | ТДЦ-80000 | 2755,2 | - | - | 1 | 2755,2 |
| 4 | Ячейка ОРУ 220 | 42000 | - | - | 1 | 42000 |
|  | ИТОГО |  |  | 71288 |  | 115455 |

5.1. Определяем приведённые затраты для первого варианта

Расчётные приведённые затраты определяются по выражению:

ЗПР.1=И1+И2+И3+РНК                    (5.1)

ЗПР.1=3077025+5988.192+0.12∗71288=3091567.7

где: И1 - стоимость потерянной электроэнергии за год.

5.2. Определить стоимость потерянной электроэнергии за год.

И1=β∗ΔWΣ                        (5.2)

И1=1.5∗(2∗1025675)=3077025

β=1,5руб./кВт*ч – стоимость 1кВт*ч потерянной электроэнергии для Сибири

Определение потерь мощности в двухобмоточном трансформаторе

ΔW=РХХ∗Т+Рк∗SМАХSН.Т.2∗τmax

ΔW=70∗8160+26544.37632∗3500=1025675кВтчас

где: Рхх – потери холостого хода трансформатора, кВт;

Т=Тгод.*Трем. – число работы трансформатора в год;

Тгод=8760час.;

Трем.=600час.; - время ремонта;

Рк  - потери короткого замыкания трансформатора, 265 кВт;

SМАХ=SГ−SС.Н.

где: Sн.т. – номинальная мощность трансформатора, 63000 кВА;

τмах – условное время максимальных потерь, определяется по

кривым τмах=f(Тмах)= 3500

Т=8760−600=8160час.                          (5.3)

## Определить затраты на амортизацию и обслуживание станции.

И2+И3=РА%+РО%100∗К                           (5.4)

где: РА% и РО% - нормы отчисления на амортизацию и на обслуживание;

К – стоимость трансформаторов и ячеек электрооборудования;

И2+И3=8.4100∗71288=5988.192тыс.руб.год.

5.3 Определяем приведённые затраты для второго варианта

И2+И3=8.4100∗115455.2=9698.23тыс.руб.год.

ЗПР.2=5055225+9698.23+0.12∗115455.2=5078777.8тыс.руб.

5.4 Сравниваем затраты первой и второй схемы

ΔЗПР.=ЗПР.1−ЗПР.2ЗПР.1∗100%                      (5.6)

ΔЗПР.=3091567.7−5078777.83091567.7∗100%=−64%

Выбираем схему первого варианта, так как разница между ЗПР.1 и ЗПР.2 <5% и с экономической точки зрения вариант схемы №2 не целесообразен.

6 ВЫБОР СХЕМЫ И ТРАНСФОРМАТОРОВ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

6.1 Выбираем рабочие ТСН по условию:

SН≥kС∗SС.Н.                      (6.1)

где: kс=0,8 – коэффициент спроса для ТЭЦ;

Sс.н. – мощность собственных нужд генератора;

SН≥0.8∗3.75=3МВА

Выбираем три ТСН типа ТМНС-40000/10/6,3,         [7]

ТМН- 4000/10/6,3

Включая к Т1 со стороны обмотки НН,

###### Схема собственных нужд станции приведена на рисунке 6.1

Рисунок 6.1- главная схема станций

7 РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

7.1 Определить параметры расчетной схемы.

Определить базисные значения.

Sc= 7000 мВА; l=160 км; X*C= 0.98

Рисунок 7.1 – расчётная схема

7.2 Составить схему замещения

Рисунок 7.2- схема замещения

7.3 Определить параметры схемы замещения.

Определить базисный ток: IБ=SБ3∗UC

IБ=10003∗230=2.5

За базисные условия принять: Sб=1000 МВА; Uб=Uср.=115В.

##### Определить сопротивление системы

ХС=ХС∗SБSС                                         (7.1)

Х1=0.98∗10007000=0.14Ом

Определить сопротивление линий по условию:

Х2=Х3=X4=Х5=XУД∗L∗SБUСР.2                                      (7.2)

где: Худ.=0,4 Ом*км – для напряжения 220кВ

Х2=Х3=X4=X5=0.4∗160∗10002302=1,2Ом

##### Для трансформаторов с расщепленной обмоткой

X6=Х7=UК%*SБ100∗SН.Т.                                   (7.3)

Х6=Х7=2∗10,5∗1000100∗63=3,3Ом

Определить сопротивление для генератора

Х10=0,195∗100075=2.6Ом

Определить сопротивление реактора

X8=Х9=ХР∗SБUСР2

X8=Х9=0,18∗100010,52=1,63Ом                              (7.5)

7.4 Расчёт токов короткого замыкания в точке К–1

Преобразуем схему от источника к точке короткого замыкания

Х13=Х1+Х24

Х13=0.14∗1,24=0.44Ом

Х14=Х62=3.32=1,65Ом

Х15=Х82=1.632=0.8Ом

Х16=Х102=2.62=1.3Ом

Х17=X15+X11=0.8+2.6=3.4Ом

Х18=Х17∗X16X17+X16=3.4∗1.33.4+1.3=0.94Ом

Х19=X18+X14=0.94+1.65=2.59Ом

7.5 Определить токи к.з. в точке К-1 в начальный момент времени

От энергосистемы:

IП.О.=Е//ХЭКВ∗IБ

IП.О.=10.44∗2.5=5.7кА

где: Е//=1 – сверхпереходная ЭДС источников для системы [7]

iА.О.=2∗IП.О.                   (7.9)

iА.О.=2∗5.7=8.06кА

iУ=2∗IП.О.∗kУ                 (7.10)

iУ=2∗5.7∗1.717=14.8кА

где: iа.о. – апериодическая составляющая тока короткого замыкания, кА;

iу – ударный ток, кА;

kу – ударный коэффициент [7]

От генераторов G1- G3:

IП.О.=Е//ХЭКВ∗IБ

IП.О.=1,082.59∗2.5=1.04кА

Е//=1,08 – сверхпереходная ЭДС генераторов ;

iА.О.=2∗1.04=1.47кА

iУ=2∗1.04∗1.717=2.5кА

7.6 Определить токи к.з. в точке К-1 в момент отключения

- Предварительно выбираем выключатель по напряжению: выбираю элегазовый выключатель типа ВГУ-220

Определяем полное время отключения короткого  замыкания

Τ=tОТКЛ.=(tВ+tР.З.)                          (7.11)

где: tв – полное время отключения выключателя;

tр.з.=0,01сек. – время срабатывания релейной защиты;

Τ=tОТКЛ.=(0,055+0,01)=0,065сек.

Определить значение токов по ветвям

От системы:

IП.Т.=IП.О.=5.7кА                      (7.12)

iА.Т.=2∗IП.О.∗Е−ТТА                   (7.13)

где: значение Е−ТТА определяется по кривым [7]

iА.Т.=2∗5.7∗0.2=1.6кА

От генераторов G1-G3

Определяем приведённый ток генераторов к той ступени напряжения, на которой рассматривается короткое замыкание.

IНОМ=ΣРНОМ.3∗UСР.∗СОSϕ               (7.14)

где: ΣРном. – суммарная мощность генераторов;

COSφ – коэффициент мощности генераторов;

IНОМ.=75∗33∗230=0.56кА

Определяем отключение периодической составляющей тока короткого замыкания к приведённому току генераторов

IП.О.IНОМ.=1.045.6=0.25кА        (7.15)

Найти по кривым  значение отношения: [7]

IП.Т.IП.О.=1.04кА                     (7.16)

Определяем периодическую составляющую короткого замыкания в момент отключения

IП.Т.=IП.O.=1.04            (7.17)

iА.Т.=2∗IП.О.∗Е−ТТА

iА.Т.=2∗1.04∗0.2=0.3кА

7.7 Выполнить расчёт токов короткого замыкания в точке К-2 аналогично расчету К.З. в точке К-1.

Х18=X15+X17+X15∗X17X16=0.8+2.09+2.09∗0.81.3=4.2

Х19=X15+X16+X15+X16X17=0.8+1.3+0.8+1.32.09=3.1

Х17=X13+X14=0.44+1.65=2.09

7.8 Определить токи К.З. в точке К-2 в начальный момент времени К.З.

От энергосистемы

IБ=SБ3∗UСР.

IБ=10003∗10,5=55кА

IП.О.=Е//Х22∗IБ.

IП.О.=14.2∗55=13кА

iА.О.=2∗13=18.4кА

iУ=2∗1.3∗1.95=35.8кА

От генераторов G1;G3

IП.О.=1,083.1∗55=19.2кА

iА.О.=2∗19.2=27.15кА

iУ=2∗19.2∗1.95=53кА

От генератора G2

IП.О.=1,082.6∗55=23кА

iА.О.=2∗23=32.5кА

iУ=2∗23∗1.95=63.5кА

Выбор выключателя.

7.9 Выбираем выключатель типа МГГ-10-63

Определяем полное время отключения короткого  замыкания

Т=tОТКЛ.=(tВ+tР.З.)=0.01+0.13=0.14сек.

Определяем значение токов по ветвям

От системы:

iА.Т.=2∗IП.О.∗Е−ТТАiА.Т.=2∗1.3∗0.2=3.6кА

От генераторов G1;G3

Определяем приведённый ток генераторов к той ступени напряжения, на которой рассматривается короткое замыкание

IНОМ.=ΣРНОМ.3∗UСР.∗СОSϕ=1503∗10,5=8.25кА

Определяем отношение периодической составляющей тока короткого замыкания к приведённому току генераторов

IП.О.IНОМ.=138.25=1.57кА

Определяем апериодическую составляющую короткого замыкания в момент отключения

iАТ=2∗IПО∗Е−ТТА

iАТ=2∗13∗0.45=8.3кА

От генератора G2

IНОМ.=ΣРНОМ.3∗UСР.∗СОSϕ

IНОМ.=753∗10,5=4.12кА

IП.О.IНОМ.=234,12=5.6кА

IП.О.=0.65∗23=14.95кА

iА.Т.=2∗IП.О.∗Е−ТТАiА.Т.=2∗23∗0.6=19.5кА

Полученные значения токов сносим в таблицу 7.1

###### Таблица 7.1 – Значения токов короткого замыкания

| Точки | Токи к. з. Источники | Iп.о., кА | iа.о., кА | iу, кА | Ialignlп.t.,кА | iа.t., кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-1 | Система | 5,7 | 8,06 | 14,8 | 5,7 | 1,6 |
|  | G1 и G3 | 1,04 | 1,47 | 2,5 | 1,04 | 40,3 |
|  | Суммарный | 6,74 | 9,53 | 17,3 | 6,74 | 1,9 |
| К-2 | Система | 13 | 18,4 | 35,8 | 13 | 3,6 |
|  | G1;G3 | 19,2 | 27,15 | 53 | 10,78 | 8,3 |
|  | G2 | 23 | 32,5 | 63,5 | 14,95 | 19,5 |
|  | Суммарный | 32,2 | 45,6 | 88,8 | 23,78 | 11,9 |

8 ВЫБОР РЕАКТОРОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 кВ

8.1 Выбор секционных реакторов

- производится по току:

IНОМ≥0,7∗IНОМГ=0,7∗6.88=4.8кА

Imaxр=0,7∗SНОМГ3∗UНОМГ=0,7∗753∗10,5=2,8868А

- по напряжению:

Uуст= UР

- по току:

Imax < Iуст 2,8868< 4,125

- по роду установки: внутренней.

Выбираем реактор типа РБДГ-10-4000-0,18

##### 9 ВЫБОР АППАРАТОВ И ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ЗАДАННЫХ ЦЕПЕЙ

9.1	Выбор сборных шин и ошиновки на стороне 220 кВ.

- Провести выбор сечения сборных шин по допустимому току при максимальной нагрузки на шинах.

IMAX=SН.ТUНОМ∗3=63000220∗3=165.5(А)

-	Выбираем провод АС 240/32

-	Проверить выбранный провод по условию коронирования

1.07∗29≤0.9∗32.3

-	Определить начальную критическую напряженность:

E0=30.3∗m∗(1+0.299r0)=30.3∗0.82∗(1+0.2991.08)=32.3(кВсм)

- Напряженностьэлектрического поля вокруг  нерасщепленных проводов:

E=0.354∗Ur0*lgDСРr=0.354∗2421.08*lg5.046.1=12.98(кВсм)

АС 240/32 по условию коронирования подходит.

- Выбранный провод на термическую прочность не проверяется, т.к. расположен на открытом воздухе и в нормальных условиях охлаждения.

-  Провода на схлестывания фаз не проверяются, т.к.

iУ=17<50кА

9.2 Выбор выключателей и разъединителей

По напряжению: UУСТ≤UНОМ  UУСТ=220кВ

По току: IМАХ=SН.Т.3∗UНОМ=633∗220=165.5(А)

По отключающей способности:

Выбрать по каталогу выключатель и разъединитель.

Выбираю выключатель: ВГУ-220/3150

Выбираю  разъединитель: РДЗ-220/1000

- Проверить выключатель и разъединитель на электродинамическую

стойкость

In.o ≤ Iдин ; iу≤iдин

In.o=6,74кА≤ Iдин=50 кА

iу=17,3 кА≤iдин=127 кА

- Проверить выключатель и разъединитель на термическую стойкость по тепловому импульсу.

BKРАСЧ=In.02∗(Ta+tОТКЛ)=6.742∗0.305=44,22кА2∗с

Для выключателя:

BKЗАВ=IТЕРМ2∗tТЕРМ=502∗2=5000кА2∗с

Для разъединителя:

BKЗАВ=IТЕРМ2∗tТЕРМ=502∗2=5000кА2∗с

Таблица 9.1 – технические характеристики выключателя и разъединителя

| Расчётные данные | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вык–ль ВГУ-220/3150 | Разъединитель РДЗ-220/1000 |
| UУСТ.=220кВ | UНОМ=220кВ | UНОМ=220кВ |
| IМАХ=165.5А | IНОМ=3150А | IНОМ=1000А |
| IП.t.=6.74кА | IОТКЛ.=50кА | - |
| iА.Т.=1.9кА | iA.НОМ=18 | - |
| IП.О=6.74кА | IДИН.=50кА | - |
| iУ=17.3кА | iДИН.=127кА | iДИН.=80кА |
| ВКРАСЧ.=10.44кА2∗с | ВКЗАВ=5000кА2∗с | ВКЗАВ=5000кА2∗с |

9.3 Выбор трансформаторов тока и напряжения

По роду установки наружный (ОРУ)

По напряжению установки: UУСТ≤UНОМ

UУСТ=220кВ

По току IMAX≤IНОМ

IМАХ=PМAX3∗UНОМ

IМАХ=165.5А

Выбираем предварительно трансформатор тока типа ТФЗМ 220-У1

Расчётные и каталожные данные сводим в таблицу

| Расчётные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
| Uуст.=220кВ Iмах=165,5А iу=17,3кА ВКРАСЧ.=10,44кА2*с r2=0,77Ом | Uном.=220кВ Iном.=300А iдин.=25кА ВКЗАВ.=288,12кА2*с r2НОМ=1.2Ом |

Выбрать перечень  приборов согласно ПУЭ для заданной цепи.

| Прибор | Тип | Нагрузка на фазы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| Амперметр | Н-344 | 0,5 | - | 0,5 |
| ИТОГО: |  | 0,5 | - | 0,5 |

- проверить трансформатора тока по вторичной нагрузке

Z2≤Z2НОМ.

где: Z2 – вторичная нагрузка трансформатора тока;

Z2ном. – номинальная допустимая нагрузка трансформатора

тока в выбранном классе точности;

Определить вторичную нагрузку трансформатора тока

Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому:

z2≈r2

r2=rПРИБ+rПР+rК=0.02+0.7+0.05=0.77Ом

Определить сопротивление приборов

rПРИБ.=SПР.I22=0.552=0.02Ом

где: Sпр. – мощность потребляемая приборами

I2 – вторичный номинальный ток приборов;

Принимаем сопротивление контактов rк=0.1Ом

Определяем сопротивление проводов

rпров=P∗lрасчqmin=0.0175∗1002.5=0.7Ом

- Проверить ТА на электродинамическую стойкость

iУ=17.3кА≤iдин=25кА

Тепловой импульс от действия тока короткого замыкания

ВКРАСЧ.=IП.О.2∗(tОТКЛ.+ТА)=10.44кА2∗с

Определить термическую стойкость гарантируемую заводом изготовителем.

ВКЗАВ.=IТЕР2∗tТЕР.=9.82∗3=288.12кА2∗с

ВКЗАВ.=288.12кА2∗с≥ВКРАСЧ=10.44кА2∗с

Выбрать трансформатор напряжения (TU)

Выбираю трансформатор напряжения НКФ-220кл 0:5

| Прибор | Тип | S одной об-ки, В*А | Числ об-ок | СОSφ | Sinφ | Число приборов | Общая потребляемая S Р, Вт Q,В*А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ваттметр | Д-335 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | - |
| Варметр | Д-365 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 |  |
| Фиксирующие приборы | ФИП | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 |  |
| Счетчик | ЧЭ-6812 | 2 | 2 | 0.38 | 0.925 | 5 | 20 | 48,5 |
| Синхроскоп | Э-327 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Вольтметр | Э-335 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |  |
| Регистрирующий вольтметр | H-344 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |
| Частометр | Э-372 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |  |
| Частометр | Э-362 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 28 | 96 | 48,5 |

S2=Q2+P2=962+48.52=107.5В∗А

Три трансформатора соединены по схеме звезда/звезда/разомкнутый треугольник и имеют мощность 107,5ВА, что больше расчётной мощности.

Трансформатор напряжения будет работать в выбранном классе точности 0,5.

Принимаю к установке трансформатор напряжения типа: НКФ-220.

Для соединения трансформатора напряжения с приборами принимаем контрольный кабель КРВГ с сечением жил 2,5 мм.

10.Выбор оборудования в цепи генератора.

10.1Выбор трансформаторов тока.

Так как участок от выводов генератора до фасадной стены турбинного отделения выполнен комплектным токопроводом типа: ГРТЕ -20-10000-300,то выбираем трансформатор тока, встроенный в токопровод, типа ТШВ-15Б-8000/5/5 и технические характеристики сносим в таблицу.

Технические характеристики трансформатора тока.

| Тип тр-ра | IНОМ пер А | IНОМ втор А | Исполнение втор обмотки | UНОМ, кВ | UНОМ раб, кВ | tтер, с | iдин, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТШВ-15Б | 8000 | 5 | 0,2/108 | 15 | - | 3 | - |

Перечень приборов

| Прибор | Тип | Нагрузка на фазы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| Ваттметр | Д-335 | 0,5 | - | 0,5 |
| Варметр | Д-335 | 0,5 | - | 0,5 |
| Счётчик активной энергии | ЦЭ-6812 | 2,0 | - | 2,0 |
| Датчик активной мощности | Е-849 | 1,0 | - | 1,0 |
| Амперметр регистр | Н-344 | - | 10 | - |
| Ваттметр | Р-348 | 10 | - | 10 |
| Ваттметр | Д-335 | 0,5 | - | 0,5 |
| Датчик реактивной мощности | Е-830 | 1,0 | - | 1,0 |
| ИТОГО: |  | 15,5 | 10 | 15,5 |

Определяем общее сопротивление проводов:

rПРИБ.=SПР.I22=15.552=0.58Ом

Определить допустимое сопротивление проводов:

rПР=r2ном−rПРИБ−rК=1.2−0.58−0.1=0.52Ом

Для генератора ТВФ-60МВт применяется кабель с медными шинами, ориентированная длина – 40 м

q=P∗lрасчiпр=0.0175∗402.5=0.28мм2

Принимаем контрольный кабель КРВГ-2.5мм2

В цепи комплектного пофазного экранированного токопровода установлен трансформатор напряжения ЗНОМ-15-63 итехнические данные сносим в таблицу

Технические характеристики трансформатора напряжения (класс точности 0,5)

| Тип трансформатора | Uном.пер, кВ | Uном.втор,кВ | Uном.доп, кВ | Sном, В*А | Smax,В*А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗНОМ-15-63 У2 | 60003 | 1003 | 100/3 | 50 | 400 |

Вторичная нагрузка трансформатора

| Прибор | Тип | S одной об-ки, В*А | Числ об-ок | СОSφ | Sinφ | Число приборов | Общая потребляемая S Р, Вт Q,В*А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вольтметр | Э-335 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 - |
| Ваттметр | Д-335 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Варметр | Д-335 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - |
| Датчик активной мощности | Е-829 | 10 | - | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Датчик реактивной мощности | Е-830 | 10 | - | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Счетчик активной энергии | ЦЭ-6812 | 2 | 2 | 0.38 | 0,925 | 1 | 4 9.7 |
| Ватметр регистрирующий | Н-344 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Вольтметр регистрирующий | Э-379 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Частотометр | Э-373 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Синхроскоп | Е-327 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 81 9.7 |

Выбранный  трансформатор ЗНОМ-15 имеет номинальную мощность 75В*А в классе точности 0.5

SРАСЧ<SНОМ

71.7<75 – трансформатор напряжения будет работать в выбранном классе точности 0,5.

SРАСЧ2=P2+Q2=812+9.72=81.5

11 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО НОМИНАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ.

11.1 Выбор оборудования и токоведущих частей от генератора до распределительного устройства 10кВ.

IМАХ=753∗10∗0.95=4.5А

Выбор электрооборудования производим по наибольшему из токов

Выбираем выключатели типа: МГГ-10-5000 и разъединители типа:РВР-20/6300 и их характеристики сносим в таблицу 10.1

## Таблица 10.1. – технические характеристики выключателя и разъединителя.

| Расчётные данные | Каталожные данные Выключатель МГГ-10-5000 | Каталожные данные Разъединитель РВР-20/6300 |
| --- | --- | --- |
| Uном=10кВ Iмах=4565А | Uном.=10кВ Iном.=5000А | Uном.=20кВ Iном.=6300А |

12.Выбор комплектного РУ-10 кВ

Для РУ-6-10 кВ в системе собственных нужд электрической станции для системы с одной системой шин выбираю КРУ для внутренней установки с маломасленным выключателем МГГ серии К-ХХ VI.

Шкаф КРУ состоит из шестого металлического корпуса, внутри которого расположена вся аппаратура.

Для безопасности обслуживания локализации аварии корпус разделен на отсеки металлическими перегородками и автоматически закрывающимися шторками.

Выключатель с приводом установлен на выкатной тележке.

В верхней и нижней частях тележки расположены подвижные разъединяющие контакты, которые при вкатывании тележки в шкаф замыкается с шинным и линейным неподвижным контактов. При выкатывании тележки с предварительно отключенным выключателем разъединенные контакты отключаются, и выключатель при этом будет отсоединен от сборных шин и кабельных вводов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьяков В.Б. “Типовые расчёты по электрооборудованию”.-М.: Высшая школа, 1991г.

2. Неклепаев Б.Н. и др. “Электрическая часть электростанций и подстанций”.-М.: Энергоатомиздат, 1989г.

3. “Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей”.-М.: Информэнерго, 1990г.

4. Основные направления развития энергетики. Непорожнев И.С. “Технический прогресс энергетики России”.-М.: Энергоаттомиздат, 1986г.

5. “Правила устройства электроустановок”.-М.: Энергоатомиздат, 1986г.

6. Смирнов А.Д. и др. “Справочная книжка энергетика”.-М.: Энергоатомиздат, 1984г.

7. Рожкова Л.Д. и др. “Электрооборудование станций и подстанций”.-М.: Энергоатомиздат, 1987г