# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

# КГТУ

# Кафедра “Электрические станции и подстанции”

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

# Пояснительная записка

# 14.02 ДФ21.04 ЭМ78-1

# Выполнил: студент группы ЭМ78-1

# А.Т. Трифоненков

# Принял: В.А. Тремясов

# КРАСНОЯРСК 2001г.

## Исходные данные

### Таблица 1 - Исходные данные

| № Вар | U1 | Sc | Xc | Lвл | п1=пс+птр | U2 | n2P2 | сosφ2 | U3 | n3P3 | Сosφ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВ | мВа | о.е. | км | шт | кВ | штМвт | о.е. | кВ | штМвт | о.е. |
| 10 | 220 | 3000 | 0,4 | 210 | 2+3 | 110 | 225 | 0,87 | 10 | 41,5 | 0,87 |

# Содержание

- Определение мощности подстанции

- Выбор схемы электрических соединений подстанции

- Расчет токов короткого замыкания

- Выбор выключателей

- Выбор разъединителей

- Выбор измерительных трансформаторов

- Выбор жестких шин

- Выбор гибких шин

- Выбор кабеля

- Выбор трансформатора собственных нужд

- Расчет грозозащиты ОРУ от прямых ударов молний

- Расчет заземляющих устройств

- Определение капитальных вложений

- Литература

1. Определение мощности подстанции.

Выбор силовых трансформаторов.

S1=S2+S3

P2Σ=n2P2=225=50 мВт

Q2Σ= P2Σ·tg2=500,57=28,34 Мвар

S2=P2Σ/cos2=50/0,87=57,47 Мва

P3Σ=n3P3=41,5=6 мВт

Q3Σ= P3Σ·tg3=60,57=3,42 Мвар

S3=P3Σ/cos3=6/0,87=6,9 Мва

Так как cos2 = cos3 = 0,87, следовательно

S1=Sрасч= S2+S3=57,47+6,9=64,37 МВа

Sном.тр=Sрасч⋅k1,2kпер⋅cosϕ⇒(0,65÷0,7)Sрасч

Sном.тр  0,764,38=45,07 Мва

По справочнику определяем тип трансформатора АТДЦТН 63000/220/110.

Характеристика автотрансформатора приведена в таблице 1.

Таблица 1. - Характеристики автотрансформатора

| Sном МВА | ## Напряжение, кВ |  |  | ## Потери, кВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ВН | СН | НН | Px | Uк,% |  |  |
| 63 | 220 | 121 | 11 | 37 | ## ВН-СН | ВН-НН | СН-НН |
|  |  |  |  |  | 11 | 35 | 22 |

2. Выбор схем электрических соединений подстанций.

2.1. Схема электрических соединений подстанций на высшем напряжении.

На выбор схемы электрических подстанций влияет положение данной подстанции в энергосистеме. В зависимости от расположения и схемы ее питания на стороне высшего напряжения подстанции узлового типа.

На узловой подстанции напряжением 220 кВ при числе линий более пяти в большинстве случаев применяется типовая схема в виде двойной системы с обходной системой шин.

Рисунок 1. Двойная система шин с обходной.

2.2. Схема электрических соединение подстанции на среднем напряжении.

Рисунок 2. Одиночная система шин с обходной.

3. Расчет токов короткого замыкания

Расчитаем трехфазное короткое замыкание. Примем Uб=Uср, и Sб=Sc=3000

Uб1=230 кВ; Uб2=115 кВ; Uб3=10,5 кВ. Тогда можно определить токи:

Iб1=Sб3Uб1=30003⋅230=7,53;Iб2=Sб3Uб2=30003⋅115=15,06;Iб3=Sб3Uб3=30003⋅10,5=164,96.

## Рис.4 Схема замещения

Xc=0,4

Xw=Xуд⋅l⋅SбUб2;

lлэп=210 км; Xуд=0,4 Ом/км

Xw=Xуд⋅l⋅SбUб2

Xw1=Xw2=0,4⋅210⋅30002302=4,76;

Для двухцепной линии:

XW=XW/2=2,38;

XВ=1200⋅UкВ−Н+UкВ−С+(−UкС−Н)⋅SбSном=1200⋅35+11−22⋅300063=5,71;XС=1200⋅UкВ−С+UкС−Н+(−UкВ−Н)⋅SбSном=1200⋅11+22−35⋅300063=−0,48;XН=1200⋅UкВ−Н+UкС−Н+(−UкВ−С)⋅SбSном=1200⋅35+22−11⋅300063=10,95;

Эквивалентное сопротивление относительно точки К-1:

X1=XC+ XW=0,4+2,38=2,78;

IП0=E} } }  over  {X rSub { size 8{Σ} } } }  cdot I rSub { size 8{б} } ;E rSub { size 8{*} }  rSup { size 8{=EC=1,0;IП0=12,78⋅7,53=2,71 [кА];IП0≈IПt.

Примем для ЭЭС связанной с точкой короткого замыкания ЛЭП напряжением 220 кВ:

Tа=0,035 [c]; куд=1,75 [о.е].

iаt=2⋅IПt⋅е−t/Tа=2⋅2,71⋅е−0,01/0,035=2,88 [кА];куд=1+е−0,01/Tа=1+е−0,01/0,035=1,75;iуд=2⋅IПt⋅куд=2⋅2,71⋅1,75=6,71 [кА];Вк1=IП02(tоткл+Tа)=2,712(0,13+0,035)=1,21;

К-2

x1=xc1+xB1=5,71-0,48=5,23;

x2=xc2+xB2=5,71-0,48=5,23;

x3=x1x2=5,23/2=2,62;

x2=x1+x3=2,62+2,78=5,40;

IП0=(1/5,4)15,06=2,79 [кА].

Примем для ЭЭС связанной с точкой короткого замыкания через трансформаторы S<80:

Tа=0,07 [c]; куд=1,87 [о.е].

iаt=2⋅IПt⋅е−t/Tа=2⋅2,79⋅е−0,01/0,07=3,42 [кА];куд=1+е−0,01/Tа=1+е−0,01/0,07=1,87;iуд=2⋅IП0⋅куд=2⋅2,79⋅1,87=7,38 [кА];Вк=IП02(tоткл+Tа)=2,792(0,13+0,07)=1,56;

К-3

x1=xB1+xН1=5,71+10,95=16,66;

x2=xВ2+xН2=5,71+10,95=16,66;

x3=x1x2=16,66/2=8,33;

x3=x1+x3=8,33+2,78=11,11;

IП0=(1/11,11)164,96=14,85 [кА].

Примем для ЭЭС связанной с точкой короткого замыкания через трансформаторы S<80:

Tа=0,035 [c]; куд=1,75 [о.е].

iаt=2⋅IПt⋅е−t/Tа=2⋅14,85⋅е−0,01/0,07=18,21 [кА];куд=1+е−0,01/Tа=1+е−0,01/0,035=1,87;iуд=2⋅IП0⋅куд=2⋅14,85⋅1,87=39,27 [кА];Вк=IП02(tоткл+Tа)=14,852(0,165+0,07)=51,82;

Таблица 2. - Результаты расчета тока короткого замыкания:

| # Точка КЗ | IП0, кА | IПt, кА | iat, кА | ,% | iуд, кА | Bк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-1 | 2,71 | 2,71 | 2,88 | 61,36 | 6,71 | 1,21 |
| К-2 | 2,79 | 2,79 | 3,42 | 70,77 | 7,38 | 1,56 |
| К-3 | 14,85 | 14,85 | 18,21 | 70,80 | 39,27 | 51,82 |

4. Выбор выключателей

Выбор выключателя работающего на шины 220 кВ

Условие выбора выключателя:

1. По напряжению

Uуст  Uном

220 = 220 кВ

Выбираем по справочнику [2] выключатель ВМТ – 220Б – 20/1000 УХЛ1 (маломасляный, 220 кВ, номинальный ток отключения 20 кА, для умеренного охлажденного климата)

2. По длительному максимальному току

Iраб.max  Iном

Iраб.max.=Sном3⋅Uном⋅1,4=0,23[кА];

230<1000 А

3. По симметричному току отключения

IПt  Iоткл

2710 А < 20000 А

4. На электродинамическую стойкость

iуу  Imax.дин.

6,71 кА < 52 кА

5. На термическую стойкость

Bк  IТ2 tТ

1,20 кА2с = 1,20 кА2с

Сведем все расчеты в следующую таблицу

Таблица 3.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | Выключатель ВМТ – 220Б |
| Uуст = 220 кВ Imax = 0,230 кА IП0 = 2,71 кА  = 61,36 % iу = 6,71 кА Bк = 1,20 кА2с | Uном = 220 кВ Iном = 1,00 кА Iдин = 20 кА н = 88,39 % iдин = 52 кА IТ2tТ = 1200 кА2с |

1.По напряжению ВМПЭ – 31,5

UустUном

10кВ = 10кВ

2. По длительно максимальному току

Iраб.макс.  Iном

Iраб.макс.= 0,557

557А < 1000А

3. По симметричному току отключения

Iпt  Iоткл

1480 < 20000

4. На электродинамическую стойкость

iуд  Iдин

39270 < 80000

5. На термическую стойкость

Вк  I2ТtТ

51,82 < 396,9

### Таблица

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | Выключатель ВМПЭ – 220Б |
| Uуст = 10 кВ Iраб.макс = 557 кА IПt = 14,85 кА iуд = 39 кА Bк = 51,82 кА2с | Uном = 10 кВ Iном = 1,00 кА Iоткл = 20 кА Iдин = 80 кА IТ2tТ = 369,2 кА2с |

| Uном, КВ | Iном, кА |  | Число и сечение шкафов | Iном.откл | iдин, кА | Тип выключателя | Тип привода | Цена шкафа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шин | шкафов |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2000 | 2000 | 4(3240) | 20 | 51,81 | ВМПЭ | Встроеннопружинный и электромагнитный | 2,1 |

Ячейка КМ – 1

ВЭ – 10 –40

- По напряжению

Uуст  Uном

10 кВ = 10 кВ

- По длительному максимальному току

Iраб.макс.  Iном

Iраб.макс.=Sном3Uном⋅1,4=6,93⋅10⋅1,4=0,557кА

557А < 1200А

3. По симметричному току отключения

Iпt  Iоткл

14850А < 40000А

4. На электродинамическую стойкость

iуд  Iмакс.дин

39270 < 40000

5. На термическую стойкость

Вк  I2ТtТ

51,82 < 160,0

Сведем все расчеты в таблицу

### Таблица

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | Выключатель ВЭ – 10 – 20 |
| Uуст = 10 кВ Iмакс = 0,557 кА IПt = 14,85 кА iуд = 39,27 кА Bк = 51,82 кА2с | Uном = 10 кВ Iном = 1,25 кА Iоткл = 40 кА/20 Iмакс.дин = 40 кА IТ2tТ = 160 кА2с |

Выключатель ВМТ 110Б – 25/1000 УХЛ1 (маломасляный, 110 кВ номинальный ток отключения 25 кА, для умеренно холодного климата)

Таблица 4.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | Выключатель ВМТ – 110Б |
| Uуст = 110 кВ Imax = ___ кА IП0 = 2,79 кА  = 70,77 % iу = 7,38 кА Bк = 1,56 кА2с | Uном = 110 кВ Iном = 1,00 кА Iдин = 25 кА н = 88,39 % iдин = 52 кА IТ2tТ = 1810 кА2с |

Заберем для низкого напряжения комплектное распределительное устройство. Комплектное распределительное устройство (КРУ) – защищенное электротехническое устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии и состоящее из шкафов КРУ со встроенными в них аппаратами для коммутации, управления, измерения, защиты и регулирования, а также с несущими конструкциями, кожухами, электрическими соединениями и вспомогательными  элементами [2].

Таблица 5.

КЭ – 10/20

| Uном, кВ | Iном, кА |  | Число и сечение кабеля | Iном откл, кА | iдин, кА | Тип выключателя | Тип приво-да | Цена шкафа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шин | шкафов |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2000 | 2000 | 4(3240) | 20 | 51 | ____ | Встроен. пружин. | 6370 – 8440 |

5. Выбор разъединителей

1. По напряжению установки

Uуст  Uном

220 кВ =220 кВ

РДЗ – 1 – 220/1000 УХЛ1 (разъединитель, двухколонковый, с заземляющими ножами, умереннохолодного климата)

2. По конструкции

Iраб.max  Iном

230 А  1000 А

3. На электродинамическую стойкость

iуд  Im.дин.

6,71 кА  100 кА

4. На термическую стойкость

Вк  IТ2tТ

1,21 кА2с  4,8 кА2с

Сведем все расчеты в таблицу:

### Таблица 6.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | Разъединитель РДЗ – 1 – 220/1000 |
| Uуст = 220 кВ Imax = 0,23 кА iу = 6,71 кА Bк = 1,21 кА2с | Uном = 220 кВ Iном = 1,00 кА iдин = 100 кА IТер2tТер = 4800 кА2с |

РНДЗ.1 – 110Б/1000 У1 (Разъединитель, наружной установки, двухколонковый, с заземляющими ножами, умеренного климата)

Таблица 7.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | Разъединитель РНДЗ |
| Uуст = 110 кВ Imax = 460 кА iу = 7,38 кА Bк = 1,56 кА2с | Uном = 110 кВ Iном = 1,00 кА iдин = 80 кА IТ2tТ = 2976 кА2с |

6. Выбор измерительных трансформаторов

Рисунок 5. Схема подключения измерительных приборов

- Выбор трансформаторов тока в распредилительном устройстве 220 кВ (цепь воздушной линии).

# Вторичная нагрузка трансформатора тока

Таблица 8.

| Прибор | Тип | Класс точности | Нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| Амперметр Ваттметр Варметтр Итого | Э350 Д365 Д365 | 1,5 1,5 1,5 | 0,5 0,5 0,5 1,5 | - - - - | - 0,5 0,5 1,0 |

Из таблицы 8 видно, что наиболее загружена фаза А трансформатора тока.

Общее сопротивление приборов:

Rприб =SприбI22=1,552=0,06Ом

Iраб.макс= Sпред3⋅Uном=Pпред3⋅cosϕ⋅Uном

Примем для ВЛ Uном = 220 кВ, Pпред = 200 Мвт, тогда

Iраб.макс= Sпред3⋅Uном=2003⋅0,9⋅220=0,58кА

Выбираем ТФЗМ 220 – У1 (трансформатор тока, с фарфоровой изоляцией, с обмотками звеньевого типа, модернизированный, для  районов с умеренным климатом)

Iном = 1кА; Z2ном = 1,2 Ом; rк = 0,1 Ом

rпров = Z2ном - rприд - rк

rпров = 1,2 – 0,06 – 0,1 = 1,04 Ом

gмин=ρ⋅lрасчrпров

lрасч = 3⋅l =3⋅100 = 173,2 Ом

gмин=0,0283⋅173,21,04=4,7мм2

Принимаем gпр = 6 мм2

rпр'=ρ⋅lрасчgcт=0,0283⋅173,26=0,82Ом

Z2 = rприб + rк + rпр = 0,06 + 0,1 + 0,82 = 0,98 Ом

Таблица 9.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | Разъединитель РДЗ – 1 – 220/1000 |
| Uуст = 220 кВ Imax = 0,58 кА iу = 6,71 кА Bк = 1,20 кА2с r2 = 0,82 Ом | Uном = 220 кВ Iном = 1,00 кА не проверяются IТер2tТер = 4800 кА2с r2ном = 1,2 Ом |

2) Выбор трансформатора тока в распределительном устройстве 220кВ (цепь автотрансформатора). Вторичная нагрузка трансформатора тока.

Таблица 10.

| Прибор | Тип | Класс точности | Нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| Амперметр Ваттметр Варметтр Итого | Э350 Д365 Д365 | 1,5 1,5 1,5 | 0,5 0,5 0,5 1,5 | - - - - | - 0,5 0,5 1,0 |

Из таблицы 10 видно, что наиболее загружена фаза А трансформатора тока.

Выбираем ТФЗМ 220-У1.

Таблица 11.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | ТФЗМ 220-У1. |
| Uуст = 220 кВ Imax = 580 кА Bк = 1,20 кА2с r2 = 0,82 Ом | Uном = 220 кВ Iном = 1000 А IТер2tТер = 4610 кА2с r2ном = 1,2 Ом |

- Выбор трансформатора тока в распределительном устройстве 110 кВ (цепь воздушных линий).

Вторичная нагрузка трансформатора тока.

Таблица 12.

| Прибор | Тип | Класс точности | Нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| Амперметр Счетчик активной энергии Счетчик реактивной энергии Итого | Э350 СА4У-И672М СР4У-И673М | 1,5 2 2 | 0,5 2,5 2,5 5,5 | - - - | - 2,5 2,5 5 |

Выбираем ТФЗМ 110-У1

Таблица 13.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | ## ТФЗМ 110-У1 |
| Uуст = 220 кВ Imax = 290 кА Bк = 1,56 кА2с r2 = 1,10 Ом | Uном = 220 кВ Iном = 400 А IТер2tТер = 2350 кА2с r2ном = 1,2 Ом |

4) Выбор трансформатора тока в распределительном устройстве 110 кВ (цепь автотрансформатора).

Вторичная нагрузка трансформатора тока.

Таблица 14.

| Прибор | Тип | Класс точности | Нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| Амперметр Счетчик активной энергии Счетчик реактивной энергии Ваттметр Варметр Итого | Э350 СА4У-И672М СР4У-И673М Д265 Д265 | 1,5 2 2 1,5 1,5 | 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 6,5 | - - - - - | - 2,5 2,5 0,5 0,5 6,0 |

Выбираем ТФЗМ 110 – У1

- Выбор трансформатора тока в распределительном устройстве 10 кВ (цепь воздушной линии).

Вторичная нагрузка трансформатора тока.

Таблица 16.

| Прибор | Тип | Класс точности | Нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| Амперметр Счетчик активной энергии Счетчик реактивной энергии Итого | Э350 СА4У-И672М СР4У-И673М | 1,5 2 2 | 0,5 2,5 2,5 5,5 | - - - | - 2,5 2,5 5,0 |

Выбираем ТПЛ 10-У3 (трансформатора тока, проходной, с литой изоляцией, для умеренного климата)

Таблица 17.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | ## ТПЛ 10 – У3 |
| Uуст = 10 кВ Imax = 320 кА Bк = 51,82 кА2с r2 = 0,06 Ом | Uном = 10 кВ Iном = 400 А IТер2tТер = 3468 кА2с r2ном = 1,2 Ом |

- Выбор трансформатора тока в распределительном устройстве 10 кВ (цепь автотрансформатора). Вторичная обмотка трансформатора тока.

Таблица 18.

| Прибор | Тип | Класс точности | Нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| Амперметр Счетчик активной энергии Счетчик реактивной энергии Ваттметр Варметр Итого | Э350 СА4У-И672М СР4У-И673М Д265 Д265 | 1,5 2 2 1,5 1,5 | 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 6,5 | - - - - - | - 2,5 2,5 0,5 0,5 6,0 |

Выбираем ТПЛ – 10 – У3

Таблица 19.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | ## ТПЛ 10 – У3 |
| Uуст = 10 кВ Imax = 320 кА Bк = 51,82 кА2с r2 = 0,06 Ом | Uном = 10 кВ Iном = 400 А IТер2tТер = 3468 кА2с r2ном = 1,2 Ом |

7. Выбор трансформатора напряжения на каждой системе шин.

а) Перечень необходимых измерительных приборов принимаем по таблице 20.

Таблица 20.

| Прибор | Место установки | Тип | Sобм, В*А | Число обмоток | cos | sin | Количество приборов | Мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P, Вт | Q, Вар |
| Вольтметр Вольтметр регистрир. Частотоометр Итого | Шины Шины Шины | Э335 Н393 Н393 | 2 10 7 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 | 2 10 7 18 | - - - - |

S2Σ=Pприб2+Qприб2=18ВА

Выбираем трансформатор напряжения  НКФ – 220 – 58 (трансформатор напряжения, с компенсирующей обмоткой для уменьшения угловой погрешности, в фарфоровой покрышке)

- По напряжению установки

Uуст  Uном

220 = 220

2. По вторичной нагрузке

S2  S2ном

18  3400

Таблица 21.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | ## НКФ – 220 - 58 |
| Uуст = 220 кВ S2 = 18 В*А | Uном = 220 кВ S2ном = 3400 В*А |

б) Выбираем трансформатор напряжения для шин U = 110 кВ.

Перечень необходимых измерительных приборов принимаем по таблице 22.

Таблица 22.

| Прибор | Место установки | Тип | Sобм, В*А | Число обмоток | cos | sin | Количество приборов | Мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P, Вт | Q, Вар |
| Вольтметр Варметр Итого | Шины В линии | Э335 Д335 | 2 1,5 | 1 2 | 1 1 | 0 0 | 1 4 | 2 12 14 | - - |

S2 = 14 В*А

Выбираем трансформатор напряжения  НКФ – 110 – 58 (трансформатор напряжения, с компенсирующей обмоткой для уменьшения угловой погрешности, в фарфоровой покрышке)

Таблица 23.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | ## НКФ – 220 - 58 |
| Uуст = 110 кВ S2 = 14 В*А | Uном = 110 кВ S2ном = 3400 В*А |

в) Выбираем трансформатор напряжения для шин U = 10 кВ.

Перечень необходимых измерительных приборов принимаем по таблице 24.

Таблица 24.

| Прибор | Место установки | Тип | Sобм, В*А | Число обмоток | cos | sin | Количество приборов | Мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P, Вт | Q, Вар |
| Вольтметр Варметр Итого | Шины В линии | Э335 Д335 | 2 1,5 | 1 2 | 1 1 | 0 0 | 1 4 | 2 12 14 | - - - |

S2 = 14 В*А

Выбираем трансформатор напряжения НОЛ.08 (трансформатор напряжения, с литой изоляцией)

Таблица 25.

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
|  | ## НКФ – 220 - 58 |
| Uуст = 10 кВ S2 = 14 В*А | Uном = 10 кВ S2ном = 75 В*А |

7.Выбор жестких шин U = 10 кВ.

В закрытых РУ 6 – 10 кВ ошиновка и сборные шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами. Медные шины из –за высокой их стоимости не применяются даже при больших токовых нагрузках.

1) Сечение шины выбирается по нагреву, то есть по рабочему максимальному току.

Iдоп  Iраб.макс.

Выбираем АДО 6010; доп = 40 МПа [1,стр.244]

1115A > 557A

g = 60 10 = 600 мм2

79,1 < 600

3) На электродинамическую устойчивость сводится к механическому расчету жестких шин

Примем:

a = 0,3 мм

h = 60 мм

b = 10 мм

Рисунок 6. Расположение шин

Для горизонтального расположения шин.

Момент сопротивления шин определяется

W=bh26=10⋅6006=6000⋅10−3см3

где l = 0,9 м

Рисунок 7. Расположение шин

fФ=1,76⋅iуд2а⋅10−7=1,76⋅3927020,3⋅10−7=904,72Н⋅мМ=fФ⋅l210=904,72⋅0,9210=73,282Н⋅м2σрасч=МW=73,2826000⋅10−3=12,21МПаσрасч≤σдоп;              12,21<40

Выбор опорных изоляторов жестких шин.

Рисунок 8. К определению расчетной нагрузки на изолятор

Выбираем С 10 – 80 I УХЛ, I1

Uном = 10 кВ; Uисп =80 кВ; Fразр = 10 кН; Hиз = 190 мм

1. Uуст  Uном

10 кВ = 10 кВ

2.FU=1,62⋅iуд2⋅lа⋅10−7FU=1,62⋅392702⋅0,90,3⋅10−7=749,476Н3.Кh=HHиз=Hиз+С+h/2Hиз=190+91+100/291=3,64H

4. Так как на U = 220 кВ провода выполнены сечением больше АС – 240, поэтому проверка проверка на корону не нужна.

9. Выбор кабеля

1. Кабели выполняют по условию Uуст Uном

10 кВ = 10 кВ

- Сечение кабеля принимают, учитывая экономическую плотность тока по условию

qэк=Iнормjэс,

где Iнорм – ток нормального режима;

Iнорм=P33⋅U3⋅cosϕ3=1,5⋅10-33⋅10⋅0,87=99,5A

jэк – экономическая плотность тока (А/мм2)

jэк = 1,4 А/мм2 по условиям монтажа принимаем кабель 95 мм2 ;

Iдоп.ном = 225А

Iраб.макс  Iдоп

99,5 А < 225 A

3. Проверка на термическую стойкость

qмин=BкС=51,82⋅10−698=73,45мм2C=98qмин<qуст73,45<95

Таким образом необходимо принять кабель 3ААШВ по 95 мм.

10. Выбор трансформатора собственных нужд

Состав потребителей собственных нужд зависит от типа подстанции, мощности трансформаторов, типа электрооборудования. К потребителям собственных нужд подстанции относятся электродвигатели обдува трансформаторов, обогреватели приводов отделителей и короткозамыкателей, шкафов комплектных распределительных устройств наружной установки, освещения подстанции

1. Выбрать число и мощность трансформаторов собственных нужд для подстанции с двумя автотрансформаторами АТДЦТН 63000/220/110/10.

По таблице П 6.1 и П 6.2 приложения [1] определяем нагрузки собственных нужд и сводим в таблицу 26.

Таблица 26.

| Вид потребителя | Мощнсть, кВт |
| --- | --- |
| Охлаждение АТДЦТН 63000/220/110 Подогрев ВМТ – 220 Подогрев ВМТ – 110 Подогрев КРУ Освещение, вентиляция ЗРУ Освещение ОРУ 110 кВ Освещение ОРУ 220 кВ Отопление и освещение ОПУ | 22,2 6,0 3,0 1,0 7,0 5,0 5,0 80,0 |
| Итого | 129,2 |

Расчетная нагрузка при кс = 0,8

Sрасч = кс  S = 0,8  129,2 = 103,4 кВА

Принимаем два трансформатора

ТСЗ – 160/10 кВА

11. Расчет грозозащиты ОРУ от прямых ударов прямых ударов молнии.

Защита ОРУ осуществляется стержневыми молнеотводами, которые выполняют в виде вертикальных металлических стержней.

Молнеотводы устанавливают на линейных трансформаторных порталах, а иногда на отдельно стоящих.

Проектирование защиты от удара молнии сводится к выбору числа молнеотводов, высоты и места установки. Несколько молнеотводов можно расположить таким образом, что они будут создавать зону защиты на высоте hx будет защищена при условии

D≤8hap=8(h−hx)ρ(∗)b×i=2r×ρ⋅(7ha−ai)(14ha−ai),i=1,2

Порядок расчета грозозащиты ОРУ или подстанции в целом

- Согласно главной схеме вычерчивают план распределительного устройства с указанием основных размеров порталов и мест установки молнеотводов.

- Выявляем самые высокие объекты на ОРУ требующие защиты от ударов молний.

- Ориентировочно выбираем места установки молнеотводов на порталах.

- Выбираем самый большой прямоугольник образованный молнеотводами.

- Определяем диагональ D прямоугольника

D=a12+a22

- Из формулы (*) вычисляют высоту h

- Находим радиус зоны защиты rx одиночного молнеотвода на высоте hx

- Определяем bx и строим зону защиты молнеотводов на высоте hx

Рисунок 9.

D=40,52+15,42=43,3м

Необходимо убедиться, что все оборудование и молнеотводы находятся в зоне защиты.

Критические точки d(),b(),c()

- Расчет для точки d

hx1 = 16,5 м          (1,2,3)

D = 8(hhx), где  = 1

Решаем это уравнение относительно h и получаем h = 21,9 м

- Расчет для точки b

Радиус rx2 должен проходить через точку b.

rx2 = 19 м.

rx2=1,6⋅h⋅hx21+hx2/h⋅ρ

Решаем это уравнение относительно h  28 м, где h = 27,6 м

- Расчет для точки С

hx3=1Ом⇒р=28м;rx3=1,6(h−hx)ρ1+hx/hrx3=1,6(28−10)⋅11+10/28=21,2bx1=2⋅Rx3⋅ρ7(28−10)−15,414(28−10)−15,4=19,8м

Защита от грозовых коммутационных перенапряжений

Перенапряжения на ЛЭП могут возникнуть вследствие удара молнии, что вызывает возникновение волн, которые доходят до распределительного устройства и могут оказать пагубное влияние на оборудование. Также возможны и пробои изоляции.

Такие перенапряжения могут возникнуть при коммутации выключателей. Изоляция оборудования защищается вентильными разрядниками.

Рисунок 10.

12. Расчет заземляющих устройств в установках 220 кВ.

За расчетную длительность воздействия в принимаем

в = р.з. + о.в.= 0,12 + 0,08 = 0,2 с

находим Uпр.доп. = 400 В         / 1,c.523 /

Коэффициент прикосновения по (7.22)      /1,c.598/

кП=МВlB⋅Lra⋅s0,45=0,806⋅0,575⋅646515⋅495000,45=0,16;

где М = 0,8 при 1 / 2 = 500/60 = 8,30;

β=10001000+1,5⋅ρВ.С.=10001000+1,5⋅500=0,57

Длина горизонтальных заземлителей

Lг = 6465м по плану (рис.11)

Рисунок 11. Заземляющее устройство подстанции

Рисунок 12. Расчетная модель

Потенциал на заземлителе

Uз=Uпр.допКП=4000,16=2500В

это меньше допустимого сопротивления заземляющего устройства Rз.доп=UзIз, где Iз – ток, стекающий с заземлителя при однофазном коротком замыкании.

Для дальнейшего расчета необходима найти IП.О.(1) - ток однофазного к.з. в месте повреждения. Составим схему замещения нулевой последовательности.

X0C = 1,5 XC = 1,50,4 = 0,6

Для двухцепной линии отношение X0 / X1 = 5,5, т.е. X0W = 5,52,38 = 13,09

X10=(X0В+X0Н)⋅(X0В+X0Н)(X0В+X0Н)+(X0В+X0Н)=(5,71+10,95)⋅(5,71+10,95)(5,71+10,95)+(5,71+10,95)=8,3X02=X0С+X0W/2=0,6+13,09/2=7,145

X0Σ=X01⋅X02X01+X02=8,3⋅7,1458,3+7,145=3,84IПО(1)=3⋅E} } }  over  {X rSub { size 8{1Σ} } +X rSub { size 8{2Σ} } +X rSub { size 8{3Σ} } } }  cdot I rSub { size 8{б1} } = {  {3 cdot 1}  over  {2,78+2,78+3,84} }  cdot 7,87=2,5кА {} # 
I rSub { size 8{3} } = \( 0,4 div 0,6 \)  cdot I rSub { size 8{ПО} }  rSup { size 8{ \( 1 \) } } =0,5 cdot 2,5=1,25кА {} # 
R rSub { size 8{з . доп} } =25001750=2Ом {} 
} } {

Действительный план заземляющего устройства преобразуем в расчетную квадратную модель со стороной

S=300⋅165=222,48м

Число ячеек по стороне квадрата

m=Lr2S−1=64652⋅222,48−1=13,53

принимаем m = 14

Длина полос в расчетной модели

Lr'=2⋅S(m+1)=2⋅222,48⋅(14+1)=667,4м

Длина сторон ячейки

b=Sm=222,4814=222,4814=15,89м

Число вертикальных заземлителей по периметру контура a / lB = 2

nB=S⋅4alB⋅lB=222,48⋅415=59,32

принимаем nB

Общая длина вертикальных заземлителей

LB = lBnB = 560 = 300 м

Относительная глубина

0≤lB+tS≤0,1lB+tS=5+0,7222,48=0,025

тогда по (7.29)  /1,c.599/

A=0,444−0,84⋅lB+tS=0,444−0,84⋅5+0,7222,48=0,428

По таблице 7.6 /1,c.600/ для 1 / 2 = 8; a / lB = 2

h1−tlB=2−0,75=0,26

Орпеделяем э/ 2 1,6, тогда э = 1,62 = 1,6  60 = 96 Омм

Общее сопротивление заземлителя

Rз=АρэS+ρэLr'+LB=0,423⋅96222,48+966674,4+300=0,182+0,0137=0,195ОмRз=0,195Ом<Rз.доп=1,46Ом

Найдем напряжение прикосновения:

Uпр = КпIзRз = 0,161,250,195 = 0,039 = 39 В

Это меньше допустимого значения 400 В.

13. Определение капитало-вложений и ежегодных издержек производства на подстанции.

Подсчет капиталовложений сведем в таблицу.

Таблица 27.

| Номер п/п | Наименование эллемента | Рассчетная стоимость единицы тыс.руб. | колмчество | Сумма Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Автотрансформатор Ячейка РУ U=220кВ с выключателем ВМТ-220 Ячейка РУ U=110 кВ с выключателем ВМТ-110 Ячейка КРУНU=10кВ Постоянная часть Итого | 177 90 40 23,1 | 2 9 4 8 | 354 810 160 16,8 600 1940,8 |

Расчетная мощность силового трансформатора Красч.т. отличается от заводской Кзав.т и определяется по формуле:

Красч.т. = Кзав.т

где  - коэффициент, учитывающий класс напряжения и номинальную мощность трансформатора,  = 1,52.

Стоимость ячеек РУ зависит от напряжения РУ, типа выключателя, схемы РУ, ее вычисляют по укрупненным показателям.

Годовые издержки на подстанции

И=Pа+Pоб100⋅К+β⋅ΔWгод⋅10−2, где Pа, Pоб – отчисления на амортизацию и обслуживание, % / 3 /;  - стоимость 1 кВтч потерь электроэнергии в силовых трансформаторах

ΔW=n⋅Px⋅8760+PкBSBmaxSН.Т2τВ+PкСSСmaxSН.Т2τВ+PкНSНmaxSН.Т2τВ=2⋅37⋅8760+220⋅64,37632⋅3000+180⋅57,47632⋅3000+100⋅6,9632⋅3000=1790,21МВт⋅ч

где n – число параллельно работающих трансформаторов.

И=6,4+3100⋅1940б8+0,6⋅1790210⋅10−2=10923,6руб

Список используемой литературы

- Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин.

Электрооборудование станций и подстанций

Учебник для техникумов.

М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648с: ил.

- В.М. Блок, Г.К. Образцов и др.

Пособие по курсовому и дипломному

проектированию. – М.: Высш.Школа, 1981. – 304с., ил.

- Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков

Электрическая часть электростанций и подстанцй:

Справочные материалы для курсового и дипломного

проектирования: М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608c