ПЛАН:

1. Обмоточные провода. Их виды, маркировка. Материалы, применяемые в изготовлении для обмотки проводов, назначение и сортимент.

2. Установочные провода. Их виды, маркировка. Материалы, применяемые в изготовлении для изоляции проводов, назначение и сортимент.

3. Монтажные провода. Технические требования, применяемые к ним. Назначение, маркировка и применение. Изолирующие материалы, применяемые для монтажных проводов. Маркировка проводов по ГОСТу.

4. Силовые кабели. Их классификация, маркировка, конструктивное исполнение силовых кабелей. Функциональное назначение изоляции, оболочки защитных покровов. Применение силовых кабелей.

5. Контрольный кабель. Маркировка, применение.

6. Специальные кабели. Их классификация, маркировка по ГОСТу.

Список используемой литературы.

Введение

В этом реферате рассказывается о проводах и кабелях. Провод электрический – это неизолированный или изолированный проводник электрического тока, состоящий из одного (одножильный провод) или нескольких (многожильный провод) проволок (чаще всего медных, алюминиевых или, значительно реже, стальных). Провода используют при сооружении линий электропередач (ЛЭП), изготовлении обмоток электрических машин, монтаже радиоаппаратуры, в устройствах связи и т.д.

Кабелем называют устройство, предназначенное для канализации электрической энергии и состоящее из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников, заключенных в герметическую защитную оболочку из резины, пластмассы, алюминия или свинца. Кабель, имеющий поверх защитной оболочки покрытие (броню) из стальных лент, плоской или круглой проволоки (для защиты от механических повреждений), называется бронированным. Если защитные или броневые оболочки кабеля не пропитаны джутовой пропитанной пряжей, то такой кабель называют голым.

Тема:  ПРОВОДА И КАБЕЛИ

Важной частью электроустановок является электрическая проводка (ЭП). Она состоит из проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями.

Для монтажа ЭП применяют силовые и установочные провода. Используют для соединения электроустановок (ЭУ) и их частей при прокладки внутри помещения, на открытом воздухе, в трубах и т.д. Изоляция проводов рассчитана на напряжение 380, 660 и 3000 В переменного тока. И может быть резиновой или пластмассовой.

Провода разделяются на:

- изолированные и неизолированные;

- защищенные и не защищенные.

Провода, имеющие поверх изоляции внешнюю защитную оболочку в виде х/б или металлической оплетки называются защищенными. Для прокладки воздушных линий применяют:

- алюминиевые;

- сталеалюминевые;

- стальные не изолированные провода.

Токоведущая часть провода - жила, может быть одно или многопроволочной.

Жилы проводов имеют стандартное сечение в мм:

0,5; 0,75; 1; 1,0; 1,5; 2,5; 4,6; 10; 16; 25; 35; 70;

95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 325; 800.

Разновидность провода -- шнур. Это провод с особо гибкими изолированными медными жилами. Сечением на более 1,5 мм2 каждая. Их используют для присоединения к сети напряжением до 220 В бытовых электроприборов и изделий (чайники, утюги, телевизоры и т.д.).

Провода и кабели различают так же по:

- количеству жил (от 1 до 4, контрольных кабелей от 4 до 61);

- по сечению (от 0,5 до 800 мм2);

- по номинальному напряжению, на которое рассчитаны жилы.

Маркировка установочных проводов и шнуров складывается из букв и цифр. Первая буква - материал, жилы

А - алюминий. При отсутствии этой буквы жила медная; Вторая буква

П - провод;

ПП - провод плоский; Третья и последующие буквы - материал изоляции и защиты:

Р - резиновая;

В - поливинилхлоридная

П - полиэтилен;

О - изолированные жилы в оплетке из Х/б пряжи;

Н - негорючая резиновая оболочка;

Ф - фальцованная (металлическая) оболочка.

Г - с гибкой жилой;

Д - провод двужильный;

Т - с несущим тросом.

Цифровая часть        пример: 3 х 2,5 , где 3 - количество жил; 2,5 - сечение каждой мм2

В маркировке соединительных шнуров должна присутствовать буква Ш. При выборе установочных проводов учитывают:

- условия прокладки;

- требуемое количество жил;

- их сечение (мм);

- напряжение, при котором провода будут эксплуатироваться.

Обмоточные эмалированные провода (ОП)

ОП предназначены для изготовления электрических машин, трансформаторов небольшой мощности, реле, контакторов и других электротехнических устройств. Классификацию этих проводов связывают с температурным индексом, т.е. температурой, при которой эмалевая изоляция проводов сохраняет свои свойства в течение гарантированного ресурса времени 20000 часов.

ОП изготавливают в основном из меди с жилами с небольшим сечением, поэтому их различают по диаметру (0,02 - 2,5 мм).

Маркировка обмоточных проводов Первая буква - провод (П)

Последующая буква - материал изоляции

ЭЛ - из лакостойкой эмали;

ЭВ - из высокопрочной эмали;

ЭТ - из теплостойкой эмали;

Б - из х/б пряжи (волокна);

Ш - из натурального шелка;

Л - из лавсана;

К - из капрона;

ШК - из искусственного шелка - капрона;

О - один слой изоляции;

Д - два слоя изоляции.

Обозначение кабелей

| Буква, сочетание букв | Значение буквы или сочетания букв |
| --- | --- |
| А | Алюминиевая жила |
| АС | Алюминиевая жила и свинцовая оболочка |
| АА | Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка |
| Б | Броня из двух стальных лент с антикоррозионным защитным покровом |
| Бн | То же, но с негорючим защитным покровом (не поддерживающим горение) |
| Г | Отсутствие защитных покровов поверх брони или оболочки |
| л(2л) | В подушке под броней имеется слои (два слоя) из пластмассовых лент |
| в (н) | В подушке под броней имеется выпрессованный шланг из поливинилхлорида (полиэтилена) |
| Шв (Шн) | Защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида (полиэтилена) |
| К | Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых наложен защитный покров |
| н | Не поддерживающий горение защитный покров |
| М | Маслонаполненный |
| П | Броня из оцинкованных плоских проволок, поверх которых наложен защитный покров |
| С | Свинцовая оболочка |
| О | Отдельные оболочки поверх каждой фазы |
| В - в конце обозначение через черточку | Обеднено - пропитанная бумажная изоляция |
| ц | Бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, содержащим церезин |
| HP | Резиновая изоляция и оболочка из резины, не поддерживающей горение |
| в | Изоляция или оболочка из поливинилхлорида |
| п | Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена |
| Не | Изоляция или оболочка из самозатухающего полиэтилена (не поддерживающего горение) |
| Бб | Броня из профилированной стальной ленты |

Кабели

Кабельные изделия подразделяются на:

- силовые;

- контрольные;

- монтажные;

- управления и связи.

Конструктивное отличие кабелей от проводов заключается в том, что жилы кабелей имеют герметизированную, свинцовую, алюминиевую или пластмассовые оболочки.

Кабели, имеющие поверх герметичной защитную (броневую) оболочку называются бронированными. Броня изготавливается из стальных лент, оцинкованной стальной круглой или плоской проволоки. Кабели без бронированной оболочки относятся к категории голых. Изоляция кабелей выполняется из бумажных лент, пропитанных маслоканифольным составом резиной или пластмассой.

Маркировка кабеля с изоляцией из СПЭ

| Буква, сочетание букв | Значение буквы или сочетания букв | Пример |
| --- | --- | --- |
| А | алюминиевая жила | АПвП 1x95/16-10 |
| гж | герметизация жилы | АПвП 1х120(гж)/35-10 |
| Пв | изоляция из сшитого (вулканизированного) полиэтилена | ПвВ 1x95/16-10 |
| П | оболочка из полиэтилена | АПвП 1x150/25-10 |
| Пу | - для 10 кВ усиленная оболочка увеличенной толщины из полиэтилена; - для ПО кВ кВ усиленная оболочка из полиэтилена сгребрами жесткости; | АПвПу 1x2240/35-110 |
| В | оболочка из ПВХ пластиката | АПвВ 1x185/35-10 |
| Внг | оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести | АПвВнг 1x185/35-10 |
| ч | (после обозначения оболочки) продольная герметизация экрана водоблокирующими лентами | АПвПч 1x185/35-10 |
| 2ч | двойная герметизация | АПвП2ч 1x300/50-110 |
| Цифры |  |  |
| 1 | число жил | 1x185/35-10 |
| 185 | сечение жилы в мм |  |
| 35 | сечение экрана мм |  |
| 10 | номинальное напряжение в кВ |  |

Силовые кабели

Для прокладки непосредственно в земле (траншее), в специальных сооружениях (каналы, туннели), а так же внутри помещений для передачи энергии напряжением свыше 1000 В.

С 1996 года российское предприятие «АББ Москкабель» освоило и выпускает силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) рассчитанные на напряжение 10-35 кВ и 110-220 кВ.

В отличие от кабелей с бумажной пропитанной или маслонаполненной изоляцией, кабели с изоляцией из СПЭ обладают наилучшими электрическими и механическими свойствами и самым длительным сроком службы среди других типов кабелей выпускаемых серийно. Срок службы кабеля 110 кВ без пробоев составляет минимум 50 лет.

Контрольные кабели

Для прокладки в помещениях, в передвижных ЭУ. Используется для передачи низковольтных сигналов управления в цепях вторичной коммутации.

Рассчитана на напряжение до 660 В переменного тока и до 1000 В постоянного. Жилы контрольных кабелей изготавливают из меди сечением от 0,75 до 6 мм и алюминия сечением от 2,5 до 10 мм.

Маркировка контрольных кабелей

| Буква, сочетание букв | Значение буквы или сочетания букв |
| --- | --- |
| А | жилы алюминиевые, если буква отсутствует - жила медная |
| К | контрольный кабель |
| Р | изоляция из резины |
| В | изоляция из ПВХ пластиката |
| П | изоляция из полиэтилена |
| Ф | изоляция из второпласта |
| С | свинцовая оболочка |
| Б | бронирован стальными лентами |
| Г | противокорозийный защитный слой |
| Э | экранированный от воздействия внешних электрических полей |

1.Обмоточные провода. Их виды, маркировка. Материалы,

применяемые в изготовлении и для обмотки проводов, назначение

и сортимент.

Обмоточные провода - предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и различных приборов. По материалам, применяемым для изготовления токопроводящих жил, они делятся на: медные, алюминиевые и из сплавов сопротивления.

По видам изоляцию обмоточных проводов можно классифицировать следующим образом: эмалевая, волокнистая, эмалево – волокнистая, бумажная, пластмассовая, плёночная, стекловолокнистая, стеклоэмалевая, сплошная стеклянная.

Достоинства обмоточных проводов с эмалевой изоляцией:

- Обладают малыми толщинами изоляции.

- Хорошими физико-механическими и электроизоляционными характеристиками.

- Нагревостойкостью.

Маркировка с изоляцией  на основе масляных и высокопрочных синтетических лаков: ТИ-105, 120, 130, 155, 180 и выше.

Медные эмалированные провода с изоляцией на основе масляных лаков(марка ПЭЛ) выпускаются в диапазоне диаметров 0,02- 2,5 мм. Эти провода имеют достаточно высокие электроизоляционные характеристики, которые сохраняются даже в условиях воздействия повышенных температур и влажности. Провода марки ПЭЛ применяются, для изготовления катушек электрических аппаратов, рамок приборов и т. п.

Провода с изоляцией на поливинилацеталевой основе отличаются механическими характеристиками, хорошими электроизоляционными свойствами, стойкостью к действию сред агрессивных, что позволяет с успехом использовать их для изготовления обмоток электрических машин и аппаратов без дополнительных покрытий.

Эмалированные провода с ТИ-120 выпускаются из марок ПЭВТЛ-1,ПЭВТЛ-2 диаметром 0,05-1,6 мм с изоляцией на основе полиуретанового лака. Особенностью этих проводов является возможность обслуживания их без предварительной зачистки эмали, что значительно облегчает пайку.

Применяются в приборостроении и радиотехнической промышленности.

Круглые провода выпускаются в диапазоне диаметров 0,50-2,5 мм, а прямоугольные – в диапазоне сечений от 1,6 до 11,2 мм2. Помимо высокой нагревостойкости эти провода отличаются повышенными механическими характеристиками, стойкостью к токовым перегрузкам и хладонам, имеют достаточно хорошие электрические свойства. Эти провода используются в тех случаях, когда необходимо обеспечить надёжную работу электрооборудования с ТИ-180 и выше, особенно при тяжёлых условиях изготовления обмоток.

Обмоточные провода с полиимидной изоляцией имеют самую высокую нагревостойкость среди эмалированных проводов, достаточно хорошие электрические характеристики, которые практически не изменяются при их нагревании до температуры 230 0С.

Провода с волокнистой изоляцией на основе хлопчатобумажной пряжи, натурального шёлка, а также синтетических волокон изготовляются, как правило, методом двухслойной обмотки токопроводящих жил.

Для волокнистой изоляции, которая имеет ТИ-105, характерны большая толщина изоляции и гигроскопичность, невысокая электрическая прочность, что ограничивает их использование без дополнительных покрытий, которыми, как правило, являются эмаль - лаки на масляной поливинилаусталевой, полиэфирной и других основах.

Обмоточные провода с волокнистой и эмалево-волокнистой изоляций используются, как правило, для намотки электрических машин, аппаратов и приборов в тех случаях, когда при изготовлении обмоток провод испытывает повышенные механические нагрузки и нет жестких ограничений по толщине изоляции.

Обмоточные провода с бумажной изоляцией относятся к ТИ-105 и выпускаются главным образом для изготовления обмоток масляных трансформаторов.

Обмоточные провода с пластмассовой изоляцией относятся к ТИ-105 и применяются в основном для изготовления обмоток наружных электродвигателей, которые работают в среде перекачиваемой жидкости при повышенных температурах и давлениях.

Обмоточные провода с пленочной изоляцией так же очень широко применяются для наружных проводов с пленочной изоляцией применяется для обмоток высоковольтных электрических машин. К их числу относятся прямоугольный провод марки ППЛБО, изоляция которого состоит из 3 слоев лавсановой пленки и одного слоя хлопчатобумажной пряжи.

Обмоточные провода со стекловолокнистой изоляцией получили очень широкое распространение ввиду высокой надежности, повышенной нагревостойкости, стойкости к токовым перегрузкам. Они применяются в основном для обмоток электродвигателей для кранов: морских судов и сухих трансформаторов. Выпускаются они с медными и алюминиевыми жилами как круглого, так и прямоугольного сечения.

Стеклоэмалевая изоляция обмоточных проводов в своей основе содержит систему SiO2-PbO-B2O3, что позволяет данными проводами длительно работать при высоких температурах.

Для длительной эксплуатации  при 4000С выпускаются обмоточные провода со стеклоэмалевой изоляцией марки ПЭЖБ. Для работы (5000С) выпускают провод с жилой из биметаллической проволоки серебро-никель, марка ПЭЖБ-700.

Обмоточные провода со сплошной стеклянной изоляцией получаются методом вытягивания тонкой металлической нити из разогретого токами высокой частоты прутка металла, находящегося в стеклянной трубке, и относится к классу микропроводов. Провода с манганиновой жилой имеют марку ПССМ и используются в основном для приготовления резисторов (диаметр 3-100 мкм) Медные провода марки ПМС имеют диаметр 5-200 мкм, а толщина изоляции составляет 1-35 мкм.

Виды изоляции обмоточных проводов

Таблица1.

| Марка провода | Диаметр провода без изоляции, мм |  | Характеристика провода | Толщина слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕДНЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА С ВОЛОКНИСТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |  |
| ПБ | 1-5,2 | Провод изолированный Несколькими слоями кабельной бумаги |  | 0,15ч0,17 |
| ПБУ | Прямоугольные а=2,44ч5,5 в=6,9ч22 | То же, но с повышенной электрической прочностью |  | 0,18ч2,2 |
| ПБД | 0,18-5,2 | Провод, изолированный двумя слоями обмотки из хлопчатобумажной пряжи |  | 0,11ч0,16 |
| ПСД | 0,31-5,2 | Провод, изолированный двумя слоями обмотки из стекловолокна, пропитанной нагревостойким глифталевым лаком |  | 0,11ч0,16 |
| ПСДК | 0,31-5,2 | То же, но пропитка более нагревостойкая кремнийорганическим лаком |  | 0,11ч0,16 |
| АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА С ВОЛОКНИСТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |  |
| АПБ | 1,35-8 | Провод круглого или прямоугольного сечения, изолированный несколькими слоями обмотки из лент кабельной бумаги |  | 0,15-0,9 |
| АПБД | Прямоугольного сечения: Меньшая сторона: от 2,1 до 5,5 мм Большая сторона: от 4,1 до 14,5 мм | То же, но изолированный двумя слоями обмотки из хлопчатобумажной пряжи |  | 0,165-0,222 |
| АПСД | 1,62-5,2 | Провод круглого или прямоугольного сечения, изолированный двумя слоями обмотки из стекловолокна, пропитанной нагревостойким глифталевым лаком |  | 0,12-0,15 |
| АПЛБД | Круглое сечение: диаметр 1,35-8 | Провод круглого или прямоугольного сечения, изолированный обмоткой из лавсанового волокна и одним слоем хлопчатобумажной обмотки |  | 0,3-2,6 |

В качестве волокнистой изоляции применяется пряжа хлопчатобумажная, шёлковая, из капроновых, асбестовых, лавсановых и стеклянных волокон.

Наибольшая нагревостойкость обмоточных проводов достигается применением стеклянной и асбестовой пряжки, подклеиваемой к поверхности проводов с помощью глифталевых и кремнеорганических лаков, отличающихся повышенной стоимостью к нагреву.

Обмоточные провода с эмалево-волокнистой изоляцией

У этих проводов поверх слоя эмали наносится обмотка из хлопчатобумажной, шёлковой, капроновой, лавсановой или стеклянной пряжи.

В таблице приведен основной сортимент обмоточных проводов с эмалево-волокнистой изоляцией.

Таблица2.

| Марка провода | Диаметр провода без изоляции, мм | Толщина слоя изоляции (на одну сторону), мм | Характеристика проводов |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕДНЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА С ЭМАЛЕВО-ВОЛОКНИСТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |
| ПЭЛБО | 0,38-2,1 | 0,08-0,1 | Провод, изолированный масляной эмалью и одним слоем обмотки из хлопчатобумажной пряжи |
| ПЭЛБД | 0,72-2,1 | 0,14-0,16 | Провод, изолированный масляной эмалью и двумя слоями обмотки из хлопчатобумажной пряжи |
| ПЭЛШЮ | 0,05-2,1 | 0,035-0,078 | То же, но на слой масляной эмали наложен слой обмотки из натурального шёлка |
| ПЭТСО | 0,31-2,1 | 0,1-0,12 | Провод, изолированный высокопрочной эмалью винифлекс и одним слоем обмотки из стеклянной пряжи |
| ПЭТКСОТ | 0,33-1,56 | 0,07-0,1 | То же, но применена нагревостойкая кремнеорганическая эмаль |

Основные требования, предъявляемые к обмоточным проводам с волокнистой изоляцией, состоят из того, чтобы у проводов с волокнистой изоляцией:

- Не должно наблюдаться просветов между нитями обмотки, наложенной на провод

- Не должно быть разрывов нитей при навивании провода на стальной стержень диаметром, равным пятикратному диаметру (но не менее 3мм) провода с волокнистой изоляцией в два слоя (ПБД), или при навивании провода с однослойной изоляцией (ПБО) на стержень, равным десятикратному диаметру провода (но не менее 6мм).

Электроизоляционные свойства обмоточных проводов с волокнистой изоляцией относительно невысоки, т.к. все виды волокнистой изоляции гигроскопичны, т.е. поглощают влагу из воздуха. Обмотки, выполненные из проводов с волокнистой изоляцией, нуждаются в тщательной сушке и пропитке изоляционными лаками или в компаундировании. Наибольшей механической прочностью обладает обмотка из лавсановых волокон, повышенной нагревостойкостью отличается обмотка из стеклянной пряжи.

Такого вида обмоточные провода применяют для более тяжёлых условий работы в тяговых шахтных электродвигателях и в других электрических машинах и аппаратах, где для эмалевой изоляции требуется защитное покрытие из волокнистых материалов. Так же в тех случаях, когда при изготовлении обмоток провод испытывает повышенные механические нагрузки, и нет жестких ограничений по толщине изоляции. Кроме медных и алюминиевых проводов с эмалевой, волокнистой и эмалево-волокнистой изоляцией, выпускаются также обмоточные провода из сплавов высокого сопротивления (манганин, константан и нихром).

2.Установочные провода. Их виды, маркировка. Материалы, при

меняемые в изготовлении для изоляции проводов, назначение и

сортимент.

Установочные провода и шнуры применяются для неподвижных прокладок в силовых и осветительных установках. Они служат для распределения электрической энергии, а также для присоединения к сети электродвигателей, светильников и других потребителей тока. Токопроводящие жилы установочных проводов изготавливают из медной или алюминиевой проволоки. Жилы изолируют электроизоляционной резиной, полиэтиленом или полихлорвиниловым пластиком. Поверх изоляции накладывают защитный покров в виде оплетки из хлопчатобумажной или шелковой пряжи. У некоторых проводов защитный покров пропитывают противогнилостным составом. В отдельных конструкциях проводов наружную оплетку изготавливают из стальных оцинкованных проволок для защиты от легких механических воздействий. В таблице приведен основной сортамент установочных проводов с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией.

Таблица3.

| ОСНОВНОЙ СОРТАМЕНТ УСТАНОВОЧНЫХ ПРОВОДОВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка провода | Число жил и сечений, мм2 | Характеристика провода | Область применения |
| ПВ | 1 0,5ч0,95 | Провод с медной жилой, изолированной полихлорвиниловым пластиком | Осветительные и силовые сети внутри помещений при температуре не выше 40 0С, в сырых и особо сырых помещениях и для вторичных цепей на напряжения 380 и 660В переменного тока |
| АПВ | 1 2,5ч120 | То же, но с алюминиевой жилой |  |
| АПП | 1 2,5ч120 | То же, но жила имеет полиэтиленовую изоляцию |  |
| ППВ | 2-3 0,75ч4 | Провод ленточный (плоский) с медными жилами, уложенными параллельно и заключенными в полихлорвиниловую изоляцию | То же, но только для осветительных сетей |
| АППВ | 2-3 2,5ч6 | То же, но с алюминиевыми жилами |  |
| ПГВ | 1 0,5ч0,95 | Провод с гибкой многопроволочной жилой с полихлорвиниловой изоляцией | Осветительные и силовые сети внутри помещений на напряжениях 380 и 660В |
| ПП | 1 0,5ч0,95 | То же, но гибкая жила имеет полиэтиленовую изоляцию |  |
| ОСНОВНОЙ СОРТАМЕНТ УСТАНОВОЧНЫХ ПРОВОДОВ И ШНУРОВ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |
| ПР | 1 0,75ч240 | Провод медный с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом | Осветительные и силовые сети внутри Помещений и вне зданий, при напряжении до 660В переменного тока (ПР-10-00) и до 3000В переменного тока (ПР-3000) |
| АПР | 1 2,5ч240 | То же, но жила из алюминия | То же, но в установках с номинальным напряжением 660В переменного тока (АПР-1000) |
| ПРГ | 1 0,75ч240 | Провод медный гибкий с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом | Соединения электрических машин и аппаратов внутри и вне здания в установках с номинальным напряжением до 660В переменного тока (ПР-1000), до 3000В переменного тока (ПР-3000) |
| ПРД | 2 0,75ч6 | Провод медный гибкий с резиновой изоляцией в непропитанной оплетке из хлопчатобумажной пряжи (шнур) | Осветительные сети в сухих и отапливаемых помещениях – в установках с номинальным напряжением до 220В |
| ПРДШ | 2 0,75ч6 |  |  |
| ПРП | 1 1ч95 | Провод медный с резиновой изоляцией в оплетке из стальных оцинкованных проволок | Силовые и осветительные сети и вторичные цепи станков, где возможны легкие механические воздействия на провод |
| ПРТО | От 1 до 4 1ч120 | Провод, состоящий из медных жил с резиновой изоляцией, находящийся в общей оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом | Силовые и осветительные сети (прокладка в стальных трубах и металлических рукавах) при напряжении до 660В переменного тока (ПРТО-1000) |
| АПРТО | От 1 до 4 2,5ч120 | То же, но с алюминиевыми жилами |  |
| РКГМ | 1 (жила из тонких проволок) 0,75ч120 | Провод медный гибкий, жила изолирована нагревостойкой кремнеорганической резиной, поверх которой имеется обмотка, а затем оплетка из стекловолокна, пропитанная кремнеорганическим лаком | Выводы электродвигателей и аппаратов напряжением до 660В с повышенными рабочими температурами (до 180 0С) |

Шнуры выпускают двухжильными, т.е. они состоят из двух изолированных и свитых друг с другом жил. Для обеспечения большой гибкости жилы шнуров и некоторых типов проводов изготовляют многопроволочными. В марках проводов и шнуров, буквы обозначают конструктивную часть и вид изоляции провода или шнура, а цифры указывают величину напряжения, для которого может применяться данный провод. Установочные провода предназначены для распределения электрической энергии в силовых и осветительных установках при неподвижной прокладке на открытом воздухе и внутри помещений, а также для электродвигателей и подключения промышленных и лабораторных переносных приборов и аппаратуры. Широкое применение проводов с полихлорвиниловой изоляцией обеспечила: высокая водостойкость, малостойкость и негорючесть полихлорвинила.

3.Монтажные провода. Технические требования, применяемые к

ним. Назначение, маркировка и применение. Изолирующие мате

риалы, применяемые для монтажных проводов. Маркировка про

водов по ГОСТу.

Монтажные провода применяются в основном короткими отрезками для неподвижной прокладки при внутри- и межблочных и соединениях приборов, аппаратов и других электрических и радиотехнических устройств. Для лучшего распознавания монтажных проводов их внешние изоляционные оболочки обычно окрашивают в различные цвета. В таблице приведён основной сортамент монтажных проводов.

Таблица4.

| ОСНОВНОЙ СОРТАМЕНТ МЕДНЫХ МОНТАЖНЫХ ПРОВОДОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка провода | Сечение медной жилы, мм2 | Характеристика провода | Область применения |
| МРП | 0,35-1,5 | Провод из одной медной жилы с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной парафином | Для фиксированного монтажа в устройствах 380В переменного тока и 500В постоянного тока при температуре от -40 до +65 0С |
| МРПЭ | 0,35-1,5 | То же, но поверх хлопчатобумажной оплетки имеется экран из медных луженых проволок | То же, но защищенный экраном из луженых проволок |
| МГВ | 0,1-1 | Провод многопроволочный гибкий с изоляцией из полихлорвинилового пластика | То же, а также для подводки к аккумуляторным батареям |
| МГВЛ | 0,35-5 | То же, но с лакированной хлопчатобумажной оплеткой |  |
| МГВЛЭ | 0,35-5 | То же, но экранированный | То же, но защищенное экраном из луженых медных проволок |
| ПМВ | 0,1-0,75 | Провод из одной медной жилы с изоляцией из полихлорвинилового пластика | Для жесткого монтажа при повышенной влажности в устройствах 380В переменного тока и 500В постоянного тока при температуре от -50 до +70 0С |
| ПМВГ | 0,1-0,75 | Провод многопроволочный гибкий с хлопчатобумажной обмоткой и изоляцией из полихлорвинилового пластика | Для жесткого монтажа при повышенной влажности в устройствах 380В переменного тока и 500В постоянного тока при температуре от -50 до +70 0С |
| МГТФ | 0,2-1,5 | Провод многопроволочный гибкий с фторопластовой нагревостойкой изоляцией | Для жесткого монтажа в приборах и аппаратах при напряжении до 250В и температурах от -60 до +90 0С |
| МГШ | 0,05-0,1 | Провод многопроволочный в оплетке из капроновой пряжи | Для внутриприборного монтажа при напряжении до 24В и температурах от -60 до +90 0С |

Монтажные провода общего применения выпускаются обычно с медными лужеными жилами с волокнистой, пластмассовой и комбинированной изоляцией в капроновой оболочке или без неё и предназначены для работы при переменном напряжении до 1000В в диапазоне температур от -50 до +70 0С.

Нагревостойкие монтажные провода изготавливаются с применениями изоляции из сшитого полиэтилена, кремнийорганической резины, фторопластов, а также комбинаций стекловолокна с фторопластовой плёнкой, что позволяет их использовать в интервале температур от -60 до +2500С. Высоковольтные монтажные провода (ПВМП-2) с полиэтиленовой изоляцией используются при напряжениях 2;2,5 и 4 кВ при температурах от -60 до +85 0С.

Наибольшей гибкостью обладают многопроволочные провода, жила которых состоит из большого числа тонких проволок. Монтажные провода выпускают с луженными медными жилами. Это облегчает подпайку проводов к различным частям электрических аппаратов и устройств.

4.Силовые кабели. Их классификация, маркировка,

конструктивное исполнение силовых кабелей. Функциональное

назначение изоляции, оболочки защитных покровов. Применение

силовых кабелей.

Кабелем называют устройство, предназначенное для канализации электрической энергии и состоящее из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников заключенных в герметическую защитную оболочку из резины, пластмассы, алюминия или свинца.

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии при напряжении промышленной частоты и постоянном напряжении и являются наиболее ответственными изделиями кабельной отрасли.

Основную классификацию силовых кабелей составляет значение номинального напряжения, при котором кабель может работать длительное время.

Силовые кабели:

1.Низкого напряжения:	2. Высокого напряжения:

а) с бумажной пропитанной изоляцией	1) с пластмассовой изоляцией

-двужильный	2) с бумажной пропитанной

-одножильный	   изоляцией

б) с пластмассовой изоляцией	3) маслонаполненные и

-двужильный	   газонаполненные

-трехжильный	     - низкого давления

в) с резиновой изоляцией	     - высокого давления

-трехжильный

-четырехжильный

Система маркировки: медные токопроводящие жилы не обозначаются специальной буквой, а алюминиевые жилы обозначаются буквой А, которая ставится в начале марки кабеля: П. – полиэтилен, В – поливинилхлоридный пластикат, Р. - резина, Пс – самозатухающий полиэтилен, Пв – вулканизированный полиэтилен.

Бумажная пропитанная изоляция не имеет буквенного обозначения. Третья буква марки кабеля обозначает тип защитной оболочки: А – алюминиевая, С - свинцовая, П. – полиэтиленовая, В – поливинилхлоридная, Р – резиновая, НР – оболочка из резины, не поддерживающая горения. Последние буквы обозначают и защитное покрытие: Б – броня из двух стальных оцинкованных лент с антикоррозийным защитным покровом, Би – то же, но не с горючим защитным покровом, Р – отсутствие защитных покровов поверх брони или оболочки, К – броня из круглых стальных оцинкованных проволок с защитным покровом, П – броня из плоских стальных оцинкованных проволок с защитным покровом, Бб – броня из профилированной стальной ленты, Шв (Шп) – защитный покров из впрессованного шланга из поливинилхлоридного пластика (полиэтилена).

Силовые кабели низкого напряжения с бумажной пропитанной изоляцией, делятся на кабели с поясной изоляцией (до 10 кВ) и с жилами покрытыми свинцом (20 и 35 кВ). Силовые кабели с поясной изоляцией выпускаются трехжильного типа с секторными жилами из меди или алюминия в диапазоне сечений 6-240 мм2.

Силовой электрический кабель общего применения с пропитанной бумажной изоляцией состоит из токоведущих жил (из меди или алюминия) круглой или сеглянтной формы жильной изоляции из бумаги. Бумажная изоляция пропитана маслоканифольным составом заполнителей из жгутов сульфатной бумаги, которая проложена между жилами; поясной изоляцией из бумаги герметизирующей оболочки из свинца или алюминия; двухслойного битумного состава, между слоями кабельной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Кабели покрыты бронею из стальных лент, у некоторых марок кабелей из плоских или круглых стальных оцинкованных проволок, покрытых битумным составом; кабельного покрова из пропитанного джута (пряжи), покрытый сверху слоем мела.

Бумажная пропитанная изоляция имеет большую гигроскопичность, значит, при её использовании необходимо применять металлические оболочки (свинцовые или алюминиевые), которые защищают от механических повреждений и коррозии специальными покрытиями. Недостатком силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией является ограничение при прокладке на местности с большим перепадом высот, так как в этом случае пропиточный состав постепенно стекает в нижнюю часть трассы, что приводит к повышению давления в кабеле и может вызвать повреждение оболочки. Одновременно верхний участок кабеля лишается значительной части пропиточного состава, что приводит к образованию пустот и, следовательно, к уменьшению электрической прочности кабеля. В местностях с большим перепадом высот применяется кабель марки ЦСБ, бумажная изоляция которого пропитывается нестекающими пропиточными составами на основе синтетического церезина, обладающими большой вязкостью при рабочей температуре кабеля, хорошей адгезией к жиле и достаточно высокими электроизоляционными свойствами, что позволяет использовать их в сетях с напряжением до 10 кВ.

По виду изоляции и оболочки различают следующие силовые кабели: с пропитанной бумажной изоляцией в металлической оболочке; с бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в металлической оболочке; с пластмассовой изоляцией в пластмассовой или металлической оболочке; с резиновой изоляцией в пластмассовой, резиновой или металлической оболочках.

Кабели с отдельно освинцованными жилами сечением 120-150мм2, сохраняют достаточную гибкость, содержат меньшее количество пропиточного состава и имеют лучшие условия для теплоотвода. Недостатком их являются большая масса и повышенный расход металла для оболочек. Кабели в свинцовом и алюминиевом исполнении бывают либо одножильные, либо трехжильные, которые изолированы бумажной пропитанной изоляцией жил, каждая из которых имеет свинцовую оболочку, что позволяет создать в кабеле радиальное электрическое поле (марки: ОСБ, ОСК, АОСБ, АОСБГ, АОСК).

Силовые кабели с резиновой изоляцией, которые предназначены в основном для неподвижной прокладки с малыми радиусами изгиба в сетях переменного напряжения 660В или постоянного напряжения 1,3,6 и 10 кВ. Данные кабели могут иметь медные или алюминиевые токопроводящие жилы как круглой, так и секторной формы, изолированные изоляционной резиной. Поверх изолированных жил или сердечника кабеля накладывается оболочка из свинца, поливинилхлоридного пластиката или шланговой резины, а также сверху для упрочнения изоляции покрывают стальными лентами, защищенными антикоррозийным покровом. Основные марки кабелей с резиновой изоляцией приведены в таблице 5.

Силовые кабели с пластмассовой изоляцией предназначены для неподвижной прокладки и могут эксплуатироваться в электрических сетях переменного напряжения 1-35 кВ. Это наиболее перспективный тип кабелей, поскольку они достаточно просты в изготовлении, удобны при монтаже и эксплуатации. Они изготовляются в одно- и многожильном исполнении с медными и алюминиевыми токоведущими жилами круглой или секторной формы в диапазоне сечений 1,5-240мм2 (таблица 6). Для кабеля на напряжение 1-10 кВ может использоваться как поливинилхлоридная, так и полиэтиленовая изоляция. Кабели на напряжение 35 кВ имеют только полиэтиленовую изоляцию, которая обеспечивает более высокие электроизоляционные характеристики.

Таблица5.

| Марка кабеля | Число основных жил | Переменное напряжение, В | Постоянное напряжение, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 300 | 6000 | 10000 |
| СРГ | 1 | 1-240 | 1,5-500 2,5-500 240-400 |  |  |
| АСРГ | 1 | 4-300 | 4-500 4-500 240-400 |  |  |
| СРГ | 2,3 | 1-185 | − − − |  |  |
| АСРГ | 2 | 4-240 | − − − |  |  |
| АСРГ | 3 | 2,5-240 | − − − |  |  |
| ВРГ, НРГ | 1-3 | 1-240 | − − − |  |  |
| АВРГ | 1-3 | 4-300 | − − − |  |  |
| АНРГ |  | 2,5-300 |  |  |  |
| СРБГт | 1 |  | 240,400,500 − − |  |  |
| АСРБГт |  |  |  |  |  |
| СРБГ | 1 |  | − 95,240 − 400,500 |  |  |
| АСРБГ |  |  |  |  |  |
| НРБГ | 2,3 | 2,5-185 | − − − |  |  |
| АСРБ | 2,3 | 4-240 | − − − |  |  |
| АСРБГ |  |  |  |  |  |
| АВРБ |  |  |  |  |  |
| АВРБн |  |  |  |  |  |
| АВРБГ |  | 2,5-240 |  |  |  |
| АНРБ |  |  |  |  |  |
| АНРБГ |  |  |  |  |  |

В настоящее время силовые кабели с пластмассовой изоляцией все шире приходят на смену кабелям с пропитанной бумажной изоляцией.

Таблица6.

| Марка кабеля | Число жил | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,66 | 3 | 6 |
| ВВГ, ПВГ, ПсВГ | 1-4 | 1,5-50 | 1,5-240 |  |
| ПвВГ |  |  |  |  |
| АВВГ, АПВГ |  |  |  |  |
| АПСВГ, АПвГ |  | 2,5-50 | 2,5-240 |  |
| АВБбШв, ВБбШв, АПБбШв | 2-4 | 4-50 | 6-240 | 6-240 |
| ПВБбШв, АПсБбШв, АПвБбШв, ПвБбШв |  |  |  |  |
| АВАШв, ВАШв, АВвШв, ПвАШв | 3,4 |  | 6-240 | 10-240 |
| АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПВГ, ПаВГ, АВБбШв | 3 |  |  | 10-240 |
| ВБбШв, АПБбШв, ПБшШв, | 5 |  | 1,5-25 |  |

На напряжение 110-220 кВ изготавливаются, как правило, кабели низкого давления. Эти кабели имеют только медные луженые жилы сечением 120-800 мм, поверх которых накладывается бумажная изоляция, пропитанная маловязким минеральным маслом. При большой толщине изоляции (для кабеля на напряжение 200 кВ) иногда делаются дополнительные каналы под оболочкой кабеля. Свинцовая оболочка всегда усиливается двумя медными лентами, наложенными с различными шагами, а алюминиевая покрывается более влагостойким покрытием в виде шланга из поливинилхлоридного пластика. Для придания кабелю с алюминиевой оболочкой большей гибкости иногда применяют гофрирование оболочки. Поверх оболочек кабелей низкого давления накладываются защитные покрытия, при которых определяется условиями прокладки кабеля.

Система маркировки кабелей низкого давления отличается достаточной простотой и включает в себя следующие буквенные обозначения: М – маслонаполненный, Н – низкого давления, С – свинцовая оболочка, А – алюминиевая оболочка, Аг – гофрированная алюминиевая оболочка, Шв – шланг из поливинилхлоридного пластиката, Шву – то же, но с усиленным защитным слоем под шлангом, К – броня из круглых стальных оцинкованных проволок, А – защитный покров из слоев битумного состава лавсановых (или резиновых) лент и пропитанной кабельной пряжи.

Маслонаполненные кабели высокого давления (в стальных трубопроводах) на переменные напряжения 110,220,500 кВ выпускаются двух марок: МВДТ и МВДТк. Конструкция кабеля содержит три фазы, затянутые в стальной трубопровод, который заполняется маслом под давлением 1,5 МПа. Каждая фаза представляет собой жилу, скрученную из медных луженых проволок и изолированную пропитанной кабельной бумагой с высокой электрической прочностью.

При прокладке кабеля в земле стальной трубопровод защищается от коррозии нанесением покрова, состоящего из слоев тугоплавкого битума с каолином и гидроизолитом. Если кабель прокладывается в блоках, то наружные антикоррозийные покровы состоят только из слоя битумного лака толщиной 0,1-0,25.

5.Контрольный кабель. Маркировка, применение

Контрольные кабели предназначены для присоединения электрических приборов и аппаратов в электрических распределительных устройствах с переменным напряжением до 660В частотой до 100 Гц или постоянным до 1000В при температуре окружающей среды от -50 до +50 0С. Они могут прокладываться и на открытом воздухе при условии защиты их от механических повреждений и воздействия прямых солнечных лучей. Данные кабели изготовляются с однопроволочными медными и алюминиевыми жилами сечением 0,75-10мм2, число которых может составлять от 4 до 61. В качестве материалов для изоляции токоведущих жил таких кабелей применяются резины с нормальной и повышенной нагревостойкостью, а также пластические массы (полиэтилен, самозатухающий полиэтилен, поливинилхлоридный пластикат, фторопласт).

Система маркировки контрольных кабелей практически не отличается от системы маркировки силовых кабелей низкого напряжения. Отличие состоит лишь в том, что на первом месте в марке контрольного кабеля ставится буква К, если кабель имеет медные жилы, и буквы АК, если алюминиевые.

6.Специальные кабели. Их классификация, маркировка по ГОСТу

Специальные кабели, гибкие высокого напряжения, предназначенные для электросварки, аэродромов, радиоустановок. В настоящее время используются волоконно-оптические линии (ВОЛС), важнейшим элементом которых являются волоконно-оптические кабели (ВОК). Узкий световой лазерный луч, модулированный соответствующим образом, может распространяться на большие расстояния и передавать огромный объем информации. Использование его для передачи в атмосфере затруднено из-за больших потерь световой энергии, из-за поглощения и рассеяния, обусловленных загрязнением передающей среды. Развития производства оптически чистых стекол и стеклянных нитей на их основе появилась возможность передавать световую энергию по ВОК, основным элементом которых является ОВ (оптическое волокно). В качестве материала для ОВ используются стекла на основе чистого кварца. Изготовления двухслойного ОВ, центральная часть которого  (сердечник) за счет легирующих добавок имеет показатель преломления немного большего наружного слоя ОВ (светоотражающая оболочка).

Направленное распространение светового потока происходит за счет многократных полных внутренних отражений световых лучей от границы раздела сердечник – оболочка. Диаметр сердечника не превышает 50 мкм, оболочки – 100-150мкм. Такая стеклянная нить требует упрочнения и защиты от внешних воздействий, поэтому ОВ поверх светоотражающей кварцевой оболочки имеет защитное полимерное покрытие.

Достоинства ВОК: свойство широкополосности, по одному ОВ можно передать частоту 1-3 ГГц, обеспечивает большую передачу информации, которая защищена от внешних магнитных полей, передает секретную информацию, т.к. излучение в окружающем пространстве отсутствует. Также ВОК имеет малые габариты и массу, не содержит дефицитных металлов, как медь, алюминий и свинец. В скором будущем традиционные кабели связи заменят на волоконно-оптические.

Кабельная линия служит для передачи электроэнергии или отдельных её импульсов и состоит из одного или нескольких кабелей с соединительными или концевыми муфтами.

Работы по прокладке кабельных линий должны выполняться в минимальные сроки и на участке работ должны быть обеспечены безопасность движения транспорта и пешеходов, а также нормальная деятельность предприятий. Поэтому до начала работ следует хорошо изучить техническую документацию, осмотреть трассу кабельной линии и наметить пункты складирования необходимых материалов, инструментов, приспособлений и механизмов, а также места движения пешеходов и переезда транспорта через трассу, с тем, чтобы  можно было своевременно подготовить необходимое количество ограждений, сигнальных знаков и пешеходных мостиков.

Кабельная линия должна прокладываться с таким расчетом, чтобы определенный комплекс работ выполнялся в течение одного рабочего дня. Так, например, после окончания работ по рытью траншей и укладки в них кабеля.

Список используемой литературы:

1.Учебник «Конструкционные и электротехнические материалы», под ред. В.А.Филикова, 1990г.

2.Учебник «Электроматериаловедение», под ред. Н.Г.Дроздова и Н.В.Никулина, 1973г.