Министерство образования и науки Республики Казахстан

Карагандинский политехнический колледж.

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

110/35/10 кВ

Пояснительная записка

ПКЭК 2103002.005 – 22ПЗ

Руководитель проекта:

Ахметов С.К.

Выполнил учащийся

Группы ЭСП-06з

Туменбаев К.И.

2009

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.ВЫБОР ВАРИАНТОВ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ

1.1.Определение электрических нагрузок

1.2.Выбор вариантов схем электроснабжения

1.3.Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов

1.4.Определение потерь мощности в силовых трансформаторах и автотрансформаторах

2.ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В НИХ

2.1.Выбор сечения проводов ВЛ

2.2.Определение потерь энергии в ВЛ

3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЕТИ

4.1.Порядок электрического расчета сети

4.2. Составление схемы замещения и определение параметров сети

4.3 Определение расчетных нагрузок на шинах подстанции.

4.4 Определение расчетных нагрузок на участках ЛЭП

4.5.Определение напряжения на шинах подстанции

В максимальном режиме

В минимальном режиме

Аварийный режим

4.6.Выбор способа регулирования напряжения и определение коэффициента трансформации.

В максимальном режиме

В минимальном режиме

В аварийном режиме

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Введение

Любую развитую страну мира немыслимо представить себе без мощной электроэнергетики – одной из основных отраслей промышленности, охватывающей производство электроэнергии, её передачу, распределение и потребление.

Электроэнергетическая база Казахстана начала создаваться в 30-х годах ХХ века. По плану ГОЭЛРО должны быть созданы ряд гидроэлектростанций в районе Алматы и Восточном Казахстане.

Строились небольшие электростанции при фабриках, заводах, нефтепромыслах и рудниках. Доля Казахстана в общесоюзном производстве в 1940 г. – 1,3%, а в 1950 г. – менее 3%.

В 50-х годах строились ведомственные электростанции при крупных предприятиях. Так в 1950 г. более 80% электроэнергии вырабатывалось промышленными и районными станциями (из-за финансовых, материальных и трудовых ресурсов).

После 50-х годов проводится работа по централизации энергообеспечения республики. В 1950-60 гг. сданы: Жезказганска ТЭЦ, Усть – Каменогорская ГЭС, агрегат Бухтарминской ГЭС и расширяются мощности дейсвующих электростанций. В 1966-70 гг. закончено сооружение Шардаринской ГЭС, начато строительство Капчагайской ГЭС и Жамбыльской ГРЭС. Построен линии электропередач Алматы – Бишкек – Жамбыл.

В 1971-75 гг. Энергетическая база республики пополнилась Аксуйской ГРЭС и Капчагайской ГЭС. В 1973 г. вступила в строй атомная электростанция в г. Актау мощностью 150 тыс.кВт электроэнергии.

За период 1976-80гг. были введены два энергоблока Экибастузской ГРЭС. Началось строительство Шульбинской ГЭС мощностью 1350 тыс. кВт. В 1981-85 гг. освоена проектная мощность Экибастузской ГРЭС– 1 и ввод в действие энергоблоков на ГРЭС– 2, Шульбинской ГЭС. Ввод последних позволял оросить более 400 тыс. га земель Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, сенокосы и пастбища в пойме р.Иртыш. Намечалось строительство энергоблока сверхвысокого напряжения Экибастуз –Урал – Центр.

Чтобы энергетические системы и сети надежно и экономично работали надо понимать сложные процессы в линиях сверхвысоких, высоких и др. напряжений. Надо уметь правильно эти сети проектировать: выбирать наиболее экономичные и надежные схемы и конфигурации, рациональные напряжения, оптимальные сечения проводов, число и мощность трансформаторов, мощность и место расположения компенсирующих устройств и так далее. Надо знать методы расчетов нормальных и аварийных режимов работы: мощность (или токи) на отдельных участках сети, мощность и напряжения в узлах системы для различных систем; потери мощности, которые иногда достигают 10-15% от всей передаваемой мощности в системе и обходятся государству в миллионы тенге.

1.ВЫБОР ВАРИАНТОВ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ

1.1.Определение электрических нагрузок

В задании на курсовое проектирование даны значения активных нагрузок и коэффициентов мощности для каждого потребителя в максимальном и минимальном режиме при соответствующих напряжениях.

По этим данным следует определить реактивные и полные нагрузки по подстанциям

Расчеты выполняются по следующим соотношениям:

S=P/cosϕ                              (1.1.)

Q=S2−P2                            (1.2.)

Таблица1. Параметры потребителей электрической сети

| № | Максимальный режим |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 110 кВ |  |  | U2 35 кВ |  |  | U3 10 кВ |  |  | U1 110 кВ |  |  | U2 35кВ |  |  | U3 10 кВ |  |  |
|  | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S |
|  | МВт | МВар | МВ∙А | МВт | МВар | МВ∙А | МВт | МВар | МВ∙А | МВт | МВар | МВ∙А | МВт | МВар | МВ∙А | МВт | МВар | МВ∙А |
| 1 | 32 | 15,4 | 35,5 | - | - | - | 20 | 9,6 | 22,2 | 30 | 16,1 | 34 | - | - | - | 10 | 5,3 | 11,3 |
| 2 | - | - | - | 25 | 12 | 27,7 | 16 | 7,6 | 17,7 | - | - | - | 15 | 8 | 17 | 6 | 3,2 | 6,8 |
| 3 | 26 | 12,5 | 28,8 | 18 | 8,7 | 20 | 12 | 5,7 | 13,3 | 16 | 8,63 | 18,8 | 8 | 4,31 | 9 | 7 | 3,7 | 7,95 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 17 | 8,02 | 18,8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,3 | 9 |

1.2.Выбор вариантов схем электроснабжения

При проектировании предварительно намечаются несколько вариантов (5- 6) схем электрической сети.

Затем, в результате рассуждений, простейших прикидок и сравнений (по общей длине линий, по типу трансформаторов, по моменту нагрузок) выбирают две схемы для дальнейшего расчета.

Можно выбрать несколько вариантов схем электрической сети из радиальных, кольцевых и смешанных схем.

Рисунок №1 Варианты схем электрической сети.

L1=1,5 cм =22,5км; L2=2,7см =40,5км; L3=3,2см =48км; L4=3,3см =49,5

L5=1,4см = 21км; L6=1,9см = 28,5км; L7=1,5см = 22,5км

По полученным суммарным данным выбираются 2 и 4 вариант.

1.3.Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов

Согласно заданию на каждой подстанции имеются потребители I, II категории, нужно установить два взаимно регулируемых трансформаторов. И рассчитывать по формуле:

Sт≥0,7Smax                                 (1.3)

Рисунок №2 Схемы электрической сети

I-Вариант

Sт1≥0,7Smax1

Sт1=0,7Smax1=0,7⋅22,2=15,54МВ⋅А Выбираем ТДН 16000/110

Sт2=0,7Smax2=0,7⋅64,2=44,94МВ⋅А Выбираем ТДТН 40000/110

Выбираем ТДТН 25000/110

Sт4=0,7Smax4=0,7⋅18,8=13,16МВ⋅А Выбираем ТД 16000/35

II-Вариант

Smax1=S110=22,2МВ⋅АSmax2=S210+S235=17,7+27,7=45,4МВ⋅АSmax3=S310+S335=13,3+20=33,3МВ⋅АSmax4=S410=18,8МВ⋅А

Sт1≥0,7Smax1

Sт1=0,7Smax1=0,7⋅22,2=15,54МВ⋅А Выбираем ТДН 16000/110

Sт2=0,7Smax2=0,7⋅45,4=31,78МВ⋅А Выбираем ТДТН 40000/110

Выбираем ТДТН 25000/110

Выбираем ТДН 16000/110

Номинальные мощности трансформаторов, автотрансформаторов и их технические характеристики принимаются по техническим справочникам и сводятся в таблицу

Таблица 2. Технические данные силовых трансформаторов, автотрансформаторов

| № | Тип | Ном. мощ.щ МВА | Ном. напр. кВ |  |  | Потери мощн. кВт |  |  |  | Напр. К.З.% |  |  | Ток х.х. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХХ | К.З. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВН | СН | НН |  | ВН - СН | ВН- НН | СН- НН | ВН-СН | ВН- НН | СН - НН |  |
| 1 | ТДН 16000/110 | 16 | 115 | - | 11 | 18 | - | 85 | - | - | 10,5 | - | 0,7 |
| 2 | ТДТН 40000/110 | 40 | 115 | 38,5 | 11 | 39 | - | 200 | - | 10,5 | 17,5 | 6,5 | 0,6 |
| 3 | ТДТН 25000/110 | 25 | 115 | 38,5 | 11 | 28,5 | - | 140 | - | 10,5 | 17,5 | 6,5 | 0,7 |
| 4 | ТД 16000/35 | 16 | 38,5 | - | 10,5 | 21 | - | 90 | - | - | 8 | - | 0,6 |

1.4.Определение потерь мощности в силовых трансформаторах и автотрансформаторах

Потери мощности в двухобмоточных трансформаторах определяются по формуле ΔST=ΔPТ2+ΔQT2                              (1.4)

Где ΔPT-потери активной мощности в трансформаторе,

ΔQT-потери реактивной мощности в трансформаторе.

Потери активной и реактивной мощностей в n параллельно работающих трансформаторах определяются по формулам:

ΔPТ=n⋅ΔPX+1⋅n⋅ΔPКЗ⋅SmaxSном.т2              (1.5)

Где n – число параллельно работающих трансформаторов;

ΔPX - потери холостого хода, из таблицы 2

ΔPКЗ - потери короткого замыкания, из таблицы 2

Smax- нагрузка трансформаторов в максимальном режиме

Sном.т- номинальная мощность трансформатора, из таблицы 2

ΔQT=2IX⋅(Sном100)+(12⋅UКЗ⋅Smax2)(100⋅Sном.т)   (1.6)

Где IX- ток холостого хода, из таблицы 2

UКЗ - напряжение короткого замыкания, % из таблицы 2

Потери мощности в 3-обмоточных трансформаторах и автотрансформаторах.

Полные потери определяются по формуле (1.4).

Потери активной мощности определяется по формуле (1.7):

ΔPТ=n⋅ΔPX+1n⋅ΔPКВ⋅SmaxВSном.т2+1n⋅ΔPКС⋅SmaxСSном.т2++1n⋅ΔPКН⋅SmaxНSном.т2

Где ΔPКВ,ΔPКC,ΔPКH- потери активной мощности соответственно в обмотках высшего, среднего и низшего напряжений. Для 3-обмоточных трансформаторов 110/35/10 кВ расчет потерь к.з. ведется по формуле:

ΔPКВ=ΔPКC=ΔPКH=0,5ΔPКВ−C                       (1.8)

Потери реактивной мощности определяется по формуле (1.9):

ΔQT=n⋅Sном⋅IX100+(UKB⋅Smax.b.2)(100⋅n⋅Sном.т)+(UKC⋅Smax.c.2)(100⋅n⋅Sном.т)+(UKH⋅Smax.н.2)(100⋅n⋅Sном.т)

Где UKB,UKС,UKН- напряжение коротких замыканий соответственно обмоток высшего, среднего и низшего напряжений, определяются из соотношений:

UKB=0,5⋅(UKB−C+UKB−H−UKC−H)			      (1.10)

UKC=0,5⋅(UKB−C+UKC−H−UKB−H)                (1.11)

UKH=0,5⋅(UKB−H+UKC−H−UKB−C)                  (1.12)

Определение потерь активной энергии в трансформаторах:

В 2-обмоточных трансформаторах

ΔWa=n⋅ΔPX⋅T+1n⋅ΔPКSmaxSном.т2⋅τ          (1.13)

В 3-обмоточных трансформаторах по формуле (1.14)

ΔWa=n⋅ΔPX⋅T+1n⋅ΔPКBSmax.bSном.т2⋅τb+1n⋅ΔPКC⋅Smax.cSном.т2⋅τc+1n⋅ΔPКHSmax.нSном.т2⋅τн

Данные расчетов сводятся в таблицу №3

I-Вариант

1-подстанция для трансформатора ТДН 16000/110

ΔPТ=2⋅18+1⋅2⋅85⋅(22,216)2=363,2=0,36МВт

ΔQT=2⋅0,7⋅(16100)+(12⋅10,5⋅22,22)(100⋅16)=1,8МВар

ΔST=ΔPТ2+ΔQT2

ΔST=0,362+1,82=1,835МВ⋅А

ΔWa=2⋅18⋅8760+12⋅85(22,216)2⋅3500=601695,8МВт⋅ч

3-подстанция для трансформатора ТДТН 25000/110

ΔPКВ=ΔPКC=ΔPКH=0,5*140=70

ΔPТ=2⋅28,5+12⋅70⋅(33,325)2+12⋅70⋅(2025)2++12⋅70⋅(13,325)2=0,151МВт

UKB=0,5⋅(10,5+17,5−6,5)=10,75кВ

UKС=0,5⋅(10,5+6,5−17,5)=−0,25=0

UKB=0,5⋅(17,5+6,5−10,5)=6,75кВ

ΔQT=2⋅25⋅0,7+(10,75⋅33,32)(100⋅2⋅25)+0+(6,75⋅13,32)(100⋅2⋅25)=2,96МВар

ΔST=0,1512+2,962=2,96МВ⋅А

ΔWa=2⋅28,5⋅8760+12⋅70(33,325)2⋅3800+12⋅70(2025)2⋅3800++12⋅70(13,325)2⋅3800=858021МВт⋅ч

Результаты расчетов остальных подстанции приведены в таблице №3

II –Вариант

4-подстанция Для трансформатора ТДН 16000/110

ΔPТ=2⋅18+1⋅2⋅85⋅(18,816)2=270=0,27МВт

ΔQT=2⋅0,7⋅(16100)+(12⋅10,5⋅18,82)(100⋅16)=1,38МВар

ΔST=0,272+1,382=1,409МВ⋅А

ΔWa=2⋅18⋅8760+12⋅85(18,816)2⋅3800=538306МВт⋅ч

2-подстанция для трансформатора ТДТН 40000/110

ΔPКВ=ΔPКC=ΔPКH=0,5*200=100

ΔPТ=2⋅39+12⋅100⋅(45,440)2+12⋅100⋅(27,740)2++12⋅100⋅(17,740)2=0,176МВт

UKB=0,5⋅(10,5+17,5−6,5)=10,75кВ

UKС=0,5⋅(10,5+6,5−17,5)=−0,25=0

UKB=0,5⋅(17,5+6,5−10,5)=6,75кВ

ΔQT=2⋅40⋅0,6+(10,75⋅45,42)(100⋅2⋅40)+0+(6,75⋅17,72)(100⋅2⋅40)=3,5МВар

ΔST=0,1762+3,52=3,5МВ⋅А

ΔWa=2⋅39⋅8760+12⋅100(45,440)2⋅3500+12⋅⋅100(27,740)2⋅3500+12⋅100(17,740)2⋅3500=1026875МВт⋅ч

Результаты расчетов остальных подстанции приведены в таблице №3

Таблица №3. Потери мощности и энергии в трансформаторах

| Вариант | № п/ст | Тип | ΔPТ МВт | ΔQT МВар | ΔST МВА | ΔWa МВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ТДН 16000/110 | 0,36 | 1,8 | 18,35 | 601695,8 |
|  | 2 | ТДТН 40000/110 | 0,28 | 6,28 | 6,28 | 1411834 |
|  | 3 | ТДТН 25000/110 | 0,151 | 2,96 | 2,96 | 858021 |
|  | 4 | ТД 16000/35 | 0,29 | 1,07 | 1,409 | 3915976 |
| 2 | 1 | ТДН 16000/110 | 0,36 | 1,8 | 1,83 | 601695,8 |
|  | 2 | ТДТН 40000/110 | 0,76 | 3,5 | 3,5 | 1026875 |
|  | 3 | ТДТН 25000/110 | 0,151 | 2,96 | 2,96 | 858021 |
|  | 4 | ТДН 16000/110 | 0,27 | 1,38 | 1,4 | 538306 |

2.ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В НИХ

2.1.Выбор сечения проводов ВЛ

Сечения проводов в районных электрических сетях выбираются методом экономической плотности тока:

Fэ=Iрабjэ	                        (2.1)

Для одноцепных линий: Iраб - определяется по формуле:

Iраб=Smax/3∗Uном	  (2.2)

Для двухцепной линий:

Iраб=Smax3∗Uном∗n                      (2.3)

Где n – число параллельно работающих линий.

j – суммарная нагрузка на линии с учетом потерь в трансформаторах в максимальном режиме, МВА

Выбранное сечение проверяют на нагрев в случае аварийного обрыва проводов. Условие проверки: Iдоп≥Iмах

Для разомкнутой сети аварийным принимается режим обрыва одной цепи.

Iмах=2⋅Iраб                      (2.4)

где Iмах- максимальный ток при аварийном режиме, А;

Iдоп- допустимый ток провода, А.

Для кольцевой сети рассматривают два случая аварии; обрыв ВЛ на головных участках поочередно и соответственно определяют:

Iмах=Sab(3⋅Uном)               (2.5)

где Sab- нагрузка головного участка сети при обрыве ВЛ.

Выбранные сечения ВЛ должны обладать устойчивостью к возникновению коронного разряда. Поэтому, согласно ПУЭ, минимально допустимые сечения на U=110kB – AC-70, U=220kB – AC-240;

Для выбранных сечений ВЛ заполняется таблица №4

I – Вариант

Smax0−1=S1110+S110+ΔS1

Smax0−4=35,5+22,2+17,7+27,7+18,8+18,35+6,28+1,4=147,9МВ⋅А

Iраб0−4=147,93⋅110⋅2=147,9381,05=388А

Fэ=3881=388A

Smax0−3=S335+S310+S3110+ΔS3

Smax0−3=20+13,3+28,8+2,96=65,06МВ⋅А

Iраб0−3=65,063⋅110⋅2=65,06381,05=170А

Fэ=1701=170A

Так как получается нереальные провода в дальнейшем будем решать по варианту № 6.

Smax0−1=S1110+S110+ΔS1=35,5+22,2+18,35=76,05МВ⋅А

Iраб0−1=76,053⋅110⋅2=76,05381,05=199А

Fэ=1991=199A   Выбираем АС 185/24

Smax0−1=S210+S235+ΔS2=17,7+27,7+6,28=51,68МВ⋅А

Iраб0−2=51,683⋅110⋅2=51,68381,05=135А

Fэ=1351=135A Выбираем АС 150/19

Рисунок №3

Smax4= S410+ΔS4=18,8+1,409=20,2МВ⋅А

Smax3= S335+S310+S3110+ΔS3=20+13,3+28,8+2,96=65,06МВ⋅А

Smax0−4=Smax4(l7+l3)+Smax3(l3)l4+l7+l3=20,2(22,5+48)+65(48)49,5+22,5+48=37,899МВ⋅А

Iраб0−4=37,893⋅110=37,89190,5=198А

Fэ=1981=198A  Выбираем АС 185/24

S4−3=S0−4−Smax4=37,89−20,2=17,69МВ⋅А

Iраб4−3=17,693⋅110=17,69190,5=92А

Fэ=921=92A Выбираем АС 95/16

S3−0=S4−3−Smax3=17,69−65,06=−47,37МВ⋅А

Iраб3−0=47,373⋅110=47,37190,5=248А

Fэ=2481=248AВыбираем АС 240/39

II – Вариант

Рисунок №4

Smax4=S110+S1110+ΔS1=35,5+22,2+1,835=59,53МВ⋅А

Smax2=S235+S210+ΔS2=17,7+27,7+3,5=48,9МВ⋅А

Smax0−1=Smax1(l5+l2)+Smax2(l2)l5+l2+l1=59,5(21+40,5)+48,9(40,5)21+40,5+22,5=67,13МВ⋅А

Iраб0−1=67,133⋅110=67,13190,5=352А

Fэ=3521=352A Выбираем 2×АС 185/24

S1−2=S0−1−Smax1=67,13−59,53=7,6МВ⋅А

Iраб1−2=7,63⋅110=7,6190,5=39А

Fэ=391=39A Выбираем АС 95/16

S2−0=S1−2−Smax2=7,6−48,9=−41,3МВ⋅А

Iраб2−0=41,33⋅110=41,3190,5=216А

Fэ=2161=216A Выбираем АС 240/32

Рисунок №5

Smax4= S410+ΔS4=18,8+1,409=20,2МВ⋅А

Smax3= S335+S310+S3110+ΔS3=20+13,3+28,8+2,96=65,06МВ⋅А

Smax0−4=Smax4(l7+l3)+Smax3(l3)l4+l7+l3=20,2(22,5+48)+65(48)49,5+22,5+48=37,899МВ⋅А

Iраб0−4=37,893⋅110=37,89190,5=198А

Fэ=1981=198A  Выбираем АС 185/24

S4−3=S0−4−Smax4=37,89−20,2=17,69МВ⋅А

Iраб4−3=17,693⋅110=17,69190,5=92А

Fэ=921=92A Выбираем АС 95/16

S3−0=S4−3−Smax3=17,69−65,06=−47,37МВ⋅А

Iраб3−0=47,373⋅110=47,37190,5=248А

Fэ=2481=248AВыбираем АС 240/39

Выбранные сечения проверяются на нагрев.

I – Вариант

Рисунок №6

Sab=Smax4+Smax3=20,4+65,06=85,46МВ⋅А

Imax3−0=Imax0−4=Sab(3⋅Uном)=85,463⋅110=448А Выбираем АС 185/24

Imax4−3=65,063⋅110=341А Выбираем вместо АС 95/16 провода АС 120/19

II – Вариант

Рисунок №7

Sab=Smax1+Smax2=59,53+48,9=108,43МВ⋅А

Imax2−0=Imax0−1=Sab(3⋅Uном)=108,433⋅110=569А

Imax1−2=59,533⋅110=312А Выбираем вместо АС 70/11 провода АС 95/16

Таблица 4 Параметр воздушных линий

| № варианта | Участок ВЛ | Длина км | U,кВ | Марка провода | ro Ом/км | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0-1 | 22,5 | 110 | АС 185/24 | 0,154 | 1,73 |
|  | 0-2 | 40,5 | 110 | АС 150/19 | 0,195 | 3,94 |
|  | 0-4 | 49,5 | 110 | АС 185/24 | 0,154 | 7,63 |
|  | 4-3 | 22,5 | 110 | АС 120/19 | 0,245 | 5,51 |
|  | 3-0 | 48 | 110 | АС 240/39 | 0,122 | 5,85 |
| II | 0-1 | 22,5 | 110 | АС 185/24 | 0,164 | 3,69 |
|  | 1-2 | 21 | 110 | АС 95/16 | 0,245 | 5,14 |
|  | 2-0 | 40,5 | 110 | АС 240/32 | 0,118 | 4,77 |
|  | 0-4 | 49,5 | 110 | АС 185/24 | 0,154 | 7,63 |
|  | 4-3 | 22,5 | 110 | АС 120/19 | 0,245 | 5,51 |
|  | 3-0 | 48 | 110 | АС 240/39 | 0,122 | 5,85 |

2.2.Определение потерь энергии в ВЛ

Потери активной энергии в ВЛ определяется по формуле:

ΔW=ΔP⋅τ                   (2.6)

где ΔP - потери активной мощности в ВЛ;

ΔP=(Smax2Uном2)⋅R                  (2.7)

где R – активное сопротивление линии, см. таблица 4;

τ - время максимальных потерь, часов. Определяется по типовому графику в зависимости от Tmax b cosφ.

I – Вариант

ΔP0−1=(76,0521102)⋅1,73=0,82МВтΔW0−1=0,82⋅3500=2894,1МВт⋅ч

ΔP0−2=(51,6821102)⋅3,94=0,86МВтΔW0−2=0,86⋅3500=3043,8МВт⋅ч

ΔP0−4=(37,8921102)⋅7,63=0,905МВтΔW0−4=0,905⋅3800=3440,1МВт⋅ч

ΔP4−3=(17,6921102)⋅5,51=0,14МВтΔW4−3=0,14⋅3800=541,5МВт⋅ч

ΔP3−0=(47,3721102)⋅5,85=1,08МВтΔW3−0=1,08⋅3800=4122,5МВт⋅ч

II – Вариант

ΔP0−1=(67,1321102)⋅3,69=1,37МВтΔW0−1=1,37⋅3500=4809,9МВт⋅ч

ΔP1−2=(7,621102)⋅5,14=0,024МВтΔW1−2=0,024⋅3500=85,8МВт⋅ч

ΔP2−0=(41,321102)⋅4,77=0,672МВтΔW2−0=0,672⋅3500=2353,4МВт⋅ч

ΣΔWI=2894,1+3043,8+3440,1+541,5+4122,5=14042МВт⋅ч

ΣΔWII=4809,9+85,8+2353,4+3440,1+541,5+4122,5=15353,2МВт⋅ч

3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

Для определения наиболее выгодного варианта электрической сети применили метод приведенных затрат. Приведенные затраты З определяются из соотношения:

З=рн⋅К+И                   (3.1)

где рн – нормативный коэффициент эффективности, равный 0,12

К – капиталовложения определяются по укрупненным показателям стоимости электрооборудования и сооружения воздушных линий.

Суммарные капиталовложения по электрической сети определяются:

ΣK=Kпст+Клэп            (3.2)

где Kпст - капиталовложения на сооружение подстанций, тыс. тг.

Клэп - капиталовложения на сооружение воздушных линий, тыс. тг.

Годовые эксплуатационные расходы определяются по формуле:

И=Иам+Ир.о.+Ипот.+У       (3.3)

где Иам - ежегодные отчисления на амортизацию электрооборудования, тыс.тг.

Состоят из амортизационных отчислений подстанций и линий электропередач:

Иампст=рампст⋅Кпст100          (3.4)

Иамлэп=рамлэп⋅Клэп100               (3.5)

Иам=Иампст+Иамлэп           (3.6)

где рампст и рамлэп - нормы ежегодных отчислений на амортизацию, %.

Ир.о. - ежегодные отчисления на ремонт и обслуживание, тыс.тг.

Определяются по формуле (3.7):

Ир.о.=Ир.о.пст+Ир.о.лэп=рр.о.пст⋅Кпст100+рр.о.лэп⋅Клэп100

где рр.о.пст и рр.о.лэп - нормы ежегодных отчислений на ремонт и обслуживание ЛЭП, %.

Ипот. - стоимость годовых потерь электроэнергии, тыс.тг. Определяются по формуле

Ипот.=Ипот.пст+Ипот.лэп=β⋅ΔWпст+β⋅ΔWлэп        (3.8)

где β - стоимость 1-го кВт∙ч, потерь электроэнергии, тг/кВт∙ч

ΔWпст, ΔWлэп - годовые потери в линиях электропередач кВт∙ч.

Более экономичным считается вариант с наименьшими приведенными затратами. При разнице приведенных затрат в пределах 5%, варианты считаются экономически равноценными, поэтому следует выбрать вариант более надежный, удобный для эксплуатации в различных режимах работы, перспективный для дальнейшего развития и т.д.

Технико-экономический расчет сводится в таблицы №5, 6, 7.

Таблица 5 Капитальные затраты на сооружение подстанций

| Тип оборудования | Стоимость тыс.тг. | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-вариант |  | II-вариант |  |
|  |  | Колич. шт. | Общая стоимоть тыс.тг. | Колич. шт. | Общая стоимоть тыс.тг. |
| ТДН 16000/110 | 7200 | 4 | 28800 | 4 | 28800 |
| ТДТН 40000/110 | 14160 | 2 | 28320 | 2 | 28320 |
| ТДТН 25000/110 | 10845 | 2 | 21690 | 2 | 21690 |
| ОРУ 110 кВ более менее | 3450 4500 | 16 6 | 55200 27000 | 16 6 | 55200 27000 |
| ОРУ 35 кВ более менее | 1050 900 | 15 | 15750 | 15 | 15750 |
| КРУ 10 кВ | 285 | 12 | 3420 | 12 | 3420 |
| Постоянная часть затрат | 43500 31500 37500 48000 | 1 1 1 1 | 43500 31500 37500 48000 | 1 1 1 1 | 43500 31500 37500 48000 |
| Итого |  |  | 340680 |  | 340680 |

Таблица 6 Капитальные затраты на сооружение линий электропередач

| № | Участок цепи | Напр. кВ | Кол. цепей | Марка | Тип опор | Длина км. | Район по гол. | Стоим. 1км. тыс.тг | Общ. стоим. тыс.тг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0-1 | 110 | 2 | АС-185/24 | стальные | 22,5 | I | 4170 | 93825 |
|  | 0-2 | 110 | 2 | АС-150/19 |  | 40,5 |  | 3855 | 156127 |
|  | 0-4 | 110 | 1 | АС-185/24 |  | 49,5 |  | 2610 | 129195 |
|  | 4-3 | 110 | 1 | АС-120/19 |  | 22,5 |  | 2340 | 52650 |
|  | 3-0 | 110 | 1 | АС-240/39 |  | 48 |  | 2805 | 134640 |
| II | 0-1 | 110 | 1 | АС-185/24 | стальные | 22,5 | I | 2610 | 58725 |
|  | 1-2 | 110 | 1 | АС-96/16 |  | 21 |  | 2220 | 46620 |
|  | 2-0 | 110 | 1 | АС-240/32 |  | 40,5 |  | 2805 | 113602 |
|  | 0-4 | 110 | 1 | АС-185/24 |  | 49,5 |  | 2610 | 129195 |
|  | 4-3 | 110 | 1 | АС-120/19 |  | 22,5 |  | 2340 | 52650 |
|  | 3-0 | 110 | 1 | АС-240/39 |  | 48 |  | 2805 | 134640 |
| I | Итого 566245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Итого 535425 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 Технико-экономические показатели вариантов электрической сети

| № | Капитальные затраты | Отчисл. на амортизац. тыс.тг. | Отчисл. на ремонт и обсл. тыс.тг | Стоимость потерь эл.эн тыс.тг | Годовые экспл. Издержки тыс.тг | Расчетные затраты тыс.тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 906925 | 33349,3 | 12485,3 | 20204,6 | 66039,2 | 174870,2 |
| II | 876105 | 32609,64 | 12362,1 | 17826,75 | 62798,4 | 167931 |

I – вариант

ΣK=340680+566245=906925тыс.тг

рампст=0,058; рамлэп=0,024

Иампст=0,058⋅340680=19759,44тыс.тг

Иамлэп=0,024⋅566245=13589,88тыс.тг

Иам=19759,44+13589,88=33349,32тыс.тг

рр.о.пст=0,030; рр.о.лэп=0,004

Ир.о.пст=0,030⋅340680=10220,4тыс.тг

Ир.о.лэп=0,004⋅566245=2264,9тыс.тг

Ир.о.=10220,4+2264,9=12485,38тыс.тг

β=0,97тгкВт⋅ч

ΔWпст=6787526,8кВт⋅ч

ΔWлэп=14042000кВт⋅ч

Ипот.пст=0,97⋅6787526,8=6583901тг

Ипот.лэп=0,97⋅14042000=13620740тг

Ипот.=6583901+13620740=20204,641тыс.тг

З=0,12⋅906925+66039,2=174870,2тыс.тг

II – вариант

ΣK=340680+535425=876105тыс.тг

рампст=0,058; рамлэп=0,024

Иампст=0,058⋅340680=19759,44тыс.тг

Иамлэп=0,024⋅535425=12850,2тыс.тг

Иам=19759,44+12850,2=32609,64тыс.тг

рр.о.пст=0,030; рр.о.лэп=0,004

Ир.о.пст=0,030⋅340680=10220,4тыс.тг

Ир.о.лэп=0,004⋅535425=2141,7тыс.тг

Ир.о.=10220,4+2141,7=12362,1тыс.тг

β=0,97тгкВт⋅ч

ΔWпст=3024897,8кВт⋅ч

ΔWлэп=15353200кВт⋅ч

Ипот.пст=0,97⋅3024897,8=2934150,9тг

Ипот.лэп=0,97⋅15353200=14892604тг

Ипот.=2934150,9+14892604=17826,7551тыс.тг

З=0,12⋅876105+62798,4=167931тыс.тг

Выбираем вариант путем их сравнения. Второй вариант экономичнее первого варианта на 4% и надежнее, поэтому дальнейший расчет производится по второму варианту.

4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЕТИ

Цель электрического расчета – определение активных, реактивных мощностей, напряжений на всех участках сети с учетом потерь и выбор РПН на всех подстанциях в нормальном и в аварийном режиме.

Нормальным режимом называют, когда в работе находятся все элементы сети-линии и трансформатора.

Расчет нормального режима производится при максимальных и минимальных нагрузках согласно заданию на курсовое проектирование.

За аварийный принимается режим работы электрической сети с максимальной нагрузкой при наиболее тяжелом виде аварии. Как правило, при отключении наиболее нагруженной воздушной линии.

4.1.Порядок электрического расчета сети

Для расчета электрической сети составляют схему замещения электрической сети с учетом трансформаторов и воздушных линий.

Определяют мощности и напряжения в каждой точке сети в максимальном, минимальном и аварийном режимах. Данные расчета необходимо показать на схеме замыкания.

4.2. Составление схемы замещения и определение параметров сети

RТ - активное сопротивление трансформатора, определяется по формуле:

RТ=(ΔPк⋅Uн2)(Sн2⋅103⋅2)                    (4.1)

Uн - номинальное напряжение трансформатора со стороны питания, кВт.

Sн - номинальная полная мощность трансформатора, Ом.

Определяется из соответствия:

Xтр=(Uк%⋅Uн2)(100⋅Sн⋅2)                   (4.2)

Для трехобмоточных трансформаторов определяются сопротивления для каждой обмотки по анологичным формулам.

4.3 Определение расчетных нагрузок на шинах подстанции.

Нагрузка на шинах низшего напряжения Pnнн+jQnнн,

высшего напряжения Pnвн+jQnвн.

Мощность, поступающая в обмотку трансформатора:

P1+jQ1=P1нн+jQ1нн+ΔPт+jΔQт        (4.3)

где ΔPт и jΔQт потери мощности в обмотках трансформатора

ΔPт=(Snнн)2⋅RтUн2               (4.4)

jΔQт=(Snнн)2⋅XтUн2             (4.5)

Мощность поступающая в трансформатор P2+jQ2

P2+jQ2=P1+jQ1+ΔPX+jQμ

где ΔPX - потери активной мощности в стали трансформатора,

jQμ=n⋅Ix⋅Sном100         (4.6)

jQμ - потери реактивной мощности в стали трансформатора.

Мощность приведенная к линиям ВН п/ст. P3+jQ3

P3+jQ3=  P2+jQ2+Pnнн+jQnнн     (4.7)

В случае отсутствия потребителя на шинах высшего напряжения

P3+jQ3=  P2+jQ2          (4.8)

Расчетная мощность подстанции P4+jQ4

P4+jQ4=P3+jQ3−jQв1−jQв2     (4.9)

где jQв1, jQв2 - зарядная мощность лини, проходящая к подстанции.

jQв=Uн2⋅B         (4.10)

В связи с установкой на п/ст трехобмоточного трансформатора определяются потери мощностей в трех обмотках трансформаторов:

Мощность поступающая в обмотку НН трансформатора:

P1+jQ1=Pnнн+jQnнн+ΔPнн+jΔQтн         (4.11)

Мощность поступающая в обмотку СН трансформатора:

P2+jQ2=Pnнн+jQnнн+ΔPт.с.+jΔQт.с.          (4.12)

Мощность поступающая в обмотку ВН трансформатора:

P2+jQ2=P1+jQ1+ΔP2+jΔQ2         (4.13)

4.4 Определение расчетных нагрузок на участках ЛЭП

Pn+jQn - расчетная нагрузка подстанции мощность конца звена

Мощность начала звена ЛЭП

P1+jQ1=Pn+jQn+ΔP+jΔQ    (4.14)

где ΔP,jΔQ- потери мощности в ЛЭП

ΔP=Sn2⋅RUн2           (4.15)

jΔQ=Sn2⋅ХUн2             (4.16)

Весь расчет потерь мощности сводим в таблицу №8 и в таблицу №9

Таблица №8

Баланс мощностей при максимальной, минимальной и аварийной нагрузке.

| Мощности и потери мощностей, МВ*А |  | Кольцо 1 - 2 |  |  | Кольцо 3 - 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I подстанция |  | II подстанция | III подстанция |  | IV подстанция |
| Мощность потребителей с шин 10 кВ | Макс. | 20 + j9,6 |  | 16 + j7,6 | 12 + j5,7 |  | 17 + 8,02 |
|  | Мин. | 10 + j5,3 |  | 6 + j3,2 | 7 + j3,7 |  | 8 + j4,3 |
|  | Авар. | 20 + j9,6 |  | 16 + j7,6 | 12 + j5,7 |  | 17 + 8,02 |
| Потери мощности в обмотке 10кВ | Макс. |  |  | 0,009+j0,26 | 0,009+j0,23 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 0,0014+j0,038 | 0,003+j0,085 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 0,009+j0,26 | 0,009+j0,23 |  |  |
| Потери мощн. в обмотках трансформатора | Макс. | 0,081+j1,61 |  |  |  |  | 0,058+j1,15 |
|  | Мин. | 0,02+j0,41 |  |  |  |  | 0,0136+j0,27 |
|  | Авар. | 0,081+j1,61 |  |  |  |  | 0,058+j115, |
| Мощность начала звена обмотки 10 кВ | Макс. |  |  | 16,009+j7,86 | 12,009+j6 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 6,0014+j3,2 | 7+j3,85 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 16,009+j7,86 | 12,009+j6 |  |  |
| Мощность потребителей с шин 35 кВ | Макс. |  |  | 25 + j12 | 18 + j8,7 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 15 + j8 | 8 + j4,31 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 25 + j12 | 18 + j8,7 |  |  |
| Потери мощности в обмотке 35кВ | Макс. |  |  | 0,023+j0 | 0,02+j0 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 0,009+j0 | 0,0046+j0 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 0,023+j0 | 0,002+j0 |  |  |
| Мощность начала звена обмотки 35 кВ | Макс. |  |  | 25,023+j12,09 | 18,02+j8,71 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 15,009+j8,09 | 8,004+j4,31 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 25,023+j12,09 | 18,02+j8,71 |  |  |
| Мощность конца обмотки 110 кВ | Макс. |  |  | 41,03+j19,95 | 30,02+j14,7 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 25,02+j13,8 | 15+j8,165 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 41,03+j19,95 | 30,02+j14,7 |  |  |
| Потери в обмотке 110 кВ трансформатор | Макс. |  |  | 0,065+j2,79 | 0,062+j2,402 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 0,025+j1,09 | 0,016+j0,625 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 0,065+j2,79 | 0,062+j2,402 |  |  |
| Мощность начала звена обмотки 110 кВ | Макс. |  |  | 41,09+j22,7 | 30,08+j17,11 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 25,05+j14,89 | 15,02+j9,14 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 41,09+j22,7 | 30,08+j17,11 |  |  |
| Потери мощн. в проводим. трансф. | Макс. | 0,036+j0,224 |  | 0,08+j0,48 | 0,057+0,35 |  | 0,036+j0,224 |
|  | Мин. | 0,036+j0,224 |  | 0,08+j0,48 | 0,057+0,35 |  | 0,036+j0,224 |
|  | Авар. | 0,036+j0,224 |  | 0,08+j0,48 | 0,057+0,35 |  | 0,036+j0,224 |
| Мощность поступающая в трансформатор | Макс. | 20,11+j11,4 |  | 40,03+j23,23 | 30,13+j17,46 |  | 17,094+9,37 |
|  | Мин. | 10,38+j5,934 |  | 25,134+j15,37 | 15,07+j9,14 |  | 8,04+j4,8 |
|  | Авар. | 20,11+j11,4 |  | 40,03+j23,23 | 30,13+j17,46 |  | 17,094+9,37 |
| Половина емкостной мощности линии |  | 0 – 1 | 0,41 |  | 0 – 4 | 0,916 |  |
|  |  | 1 – 2 | 0,365 |  | 4 – 3 | 0,401 |  |
|  |  | 2 - 1 | 0,76 |  | 3 – 0 | 0,904 |  |
| Мощн. на шинах 110кВ с емкостн. мощн. линии | Макс. | 52,11+j26,09 |  | 42,03+j22,09 | 56,1+j28,74 |  | 17,09+j8,05 |
|  | Мин. | 40,38+j21,34 |  | 25,1+j14,24 | 31,07+j16,4 |  | 8,04+j3,48 |
|  | Авар. | 52,11+j26,09 |  | 42,03+j22,09 | 56,1+j28,74 |  | 17,09+j8,05 |

Таблицы №9 Баланс мощностей при максимальной, минимальной и аварийной нагрузке на линиях подстанции

| Мощности и потери мощностей | Максимальный режим |  | Минимальный Режим | Аварийный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность начала линии 0 – 1 | 59,62+j32,61 | 42,3+j23,6 |  |  |
| Мощность начала звена 0 – 1 | 59,62+j32,61 | 42,3+j24 |  |  |
| Мощность конца звена 0 –1 | 58,43+j29,73 | 41,68+j22,49 |  |  |
| Мощность начала звена 1 – 2 | 6,32+j3,64 | 1,301+j1,15 |  | 52,11+j26,5 |
| Мощность конца звена 1 – 2 | 6,3+j3,61 | 1,3+j1,15 |  | 53,43+j28,78 |
| Мощность конца звена 2 – 0 | 35,73+j18,48 | 23,83+j13,09 |  | 95,46+j50,88 |
| Мощность начала звена 2 – 0 | 36,31+j20,44 | 24,09+j13,97 |  | 99,68+j65,06 |
| Мощность начала линии 2 – 0 | 36,31+j19,68 | 24,09+j13,21 |  | 99,68+j64,3 |
| Мощность начала линии 0 – 4 | 33,37+j17,47 | 17,4+j8,33 |  |  |
| Мощность начала звена 0 – 4 | 33,37+j18,39 | 17,4+j9,25 |  |  |
| Мощность конца звена 0 –4 | 32,6+j16,43 | 17,19+j8,7 |  |  |
| Мощность начала звена 4 – 3 | 15,5+j8,38 | 9,14+j5,21 |  |  |
| Мощность конца звена 4 – 3 | 15,4+j8,17 | 9,1+j5,14 |  |  |
| Мощность конца звена 3 – 0 | 40,73+j20,57 | 21,97+j11,31 |  |  |
| Мощность начала звена 3 – 0 | 41,65+j23,4 | 22,21+j12,19 |  |  |
| Мощность начала линии 3 – 0 | 41,65+j22,5 | 22,21+j11,286 |  |  |

4.3.Определение напряжения на шинах подстанции

Напряжение на шинах ВН п/ст определяется по формуле:

ΔU=U−P⋅R+Q⋅XU−jP⋅X−Q⋅RU              (4.1)

где R и X – сопротивления участка ВЛ.

Для электрических сетей напряжением 110 кВ поперечная составляющая падения напряжения принимает незначительное значение, поэтому данной величиной можно пренебречь.

Определения напряжения на шинах НН и СН подстанции производится по аналогичным формулам, но учитываются потери напряжения в сопротивлениях трансформаторов.

В итоге получаем расчетные напряжения на шинах высокого напряжения подстанций, максимальном, минимальном и аварийном режимах.

В максимальном режиме

Кольцо 3 – 4

Uип=1,1⋅Uном=1,1⋅110=121кВ

U1=Uип−P3−0⋅R3−0+Q3−0⋅X3−0Uип−jP3−0⋅X3−0−Q3−0⋅R3−0Uип

U1=121−41,65⋅5,85+23,43⋅19,1121−j41,65⋅19,1−23,43⋅5,85121=115,3−j5,4

U1=115,32+5,42=115,42кВ

U2=Uип−P4−0//⋅R4−0+Q4−0//⋅X4−0Uип−jP4−0//⋅X4−0−Q4−0//⋅R4−0Uип

U2=121−33,37⋅7,63+18,39⋅19,8121−j33,37⋅19,8−18,39⋅7,63121=115,89−j4,3

U2=115,892+4,32=115,96кВ

U3=U2−P4−3⋅R4−3+Q4−3⋅X4−3U2−jP4−3X4−3−Q4−3R4−3U2

U3=115,96−15,52⋅5,51+8,38⋅9,2115,96−j15,25⋅9,2−8,38⋅5,51115,96=114,56−j0,83

U3=114,562+0,832=114,56кВ

Uср=P4−3⋅U3+P3−0⋅U1P4−3+P3−0

Uср=15,4⋅114,56+40,73⋅115,4215,4+40,73=115,15кВ

U4=Uср−P4⋅Rт+Q4⋅XвнUср−jP4⋅Xвн−Q4RтUср

U4=115,15−30,08⋅0,7+17,1⋅28,4115,15−j30,08⋅28,4−17,1⋅0,7115,15=110,15−j6,35

U4=110,152+6,352=110,33кВ

U5=U4−P1⋅Rт+Q1⋅XннU4−jP1⋅Xнн−Q1⋅RтU4

U5=110,33−12⋅0,7+6⋅17,85110,33−j12⋅17,85−6⋅0,7110,33=109,28−j1,9

U5=109,282+1,92=109,29кВ

U6=U4−P2⋅Rт+Q2⋅XcнU4−jP2⋅Xcн−Q2⋅RтU4

U6=110,33−18,02⋅0,7+8,71⋅0110,33−j18,02⋅0−8,71⋅0,7110,33=110,21−j0,054

U6=110,212+0,0542=110,21кВ

U7=U2−P1⋅Rт+Q1⋅XтU2−jP1⋅Xт−Q1⋅RтU2

U7=115,96−17,05⋅2,1+9,1⋅43,3115,96−j17,05⋅43,3−9,1⋅2,1115,96=112,2−j6,2

U7=112,22+6,22=112,39кВ

Кольцо 1 – 2

U8=Uип−P2−0⋅R2−0+Q2−0⋅X2−0Uип−jP2−0⋅X2−0−Q2−0⋅R2−0Uип

U8=121−36,3⋅4,7+20,4⋅1,9121−j36,3⋅1,9−20,4⋅4,7121=119,24−j0,21

U8=119,242+0,212=119,24кВ

U9=Uип−P0−1//⋅R0−1+Q0−1//⋅X0−1Uип−jP0−1//⋅X0−1−Q0−1//⋅R0−1Uип

U=121−59,6⋅1,19+32,61⋅2,88121−j59,6⋅2,88−32,61⋅1,19121=119,64−j1,09

U9=119,642+1,092=119,64кВ

U10=U9−P1−2⋅R1−2+Q1−2⋅X1−2U9−jP1−2⋅X1−2−Q1−2⋅R1−2U9

U10=119,64−6,32⋅5,14+3,64⋅9,07119,64−j6,32⋅9,07−3,64⋅5,14119,64=119,1−j0,32

U10=119,12+0,322=119,1кВ

Uср=P1−2⋅U10+P2−0⋅U8P1−2+P2−0

Uср=6,3⋅119,1+35,73⋅119,246,3+35,73=119,23кВ

U11=Uср−P4⋅Rт+Q4⋅XвнUср−jP4⋅Xвн−Q4RтUср

U11=119,23−41,09⋅0,41+22,7⋅17,7119,23−j41,09⋅17,7−22,7⋅0,41119,23=115,7−j6,04

U11=115,72+6,042=115,85кВ

U12=U11−P1⋅Rт+Q1⋅XннU11−jP1⋅Xнн−Q1⋅RтU11

U12=115,85−16⋅0,41+7,8⋅11,1115,85−j16⋅11,1−7,8⋅0,41115,85=114,92−j1,51

U12=114,922+1,512=114,93кВ

U13=U11−P2⋅Rт+Q2⋅XcнU11−jP2⋅Xcн−Q2⋅RтU11

U13=115,85−25,02⋅0,41+12,09⋅0115,85−j25,02⋅0−12,09⋅0,41115,85=115,6−j0,04

U13=115,62+0,042=115,65кВ

U14=U9−P1⋅Rт+Q1⋅XтU9−jP1⋅Xт−Q1⋅RтU9

U14=119,64−20,08⋅2,1+11,2⋅43,3119,64−j20,08⋅43,3−11,2⋅2,1119,64=115,2−j7,07

U14=115,22+7,072=115,43кВ

В минимальном режиме

Кольцо 3 – 4

Uип=1,05⋅Uном=1,05⋅110=115,5кВ

U1=Uип−P3−0⋅R3−0+Q3−0⋅X3−0Uип−jP3−0⋅X3−0−Q3−0⋅R3−0Uип

U1=115,5−22,21⋅5,85+12,19⋅19,1115,5−j22,21⋅19,1−12,19⋅5,85115,5=112,3−j3,05

U1=112,32+3,052=112,4кВ

U2=Uип−P4−0//⋅R4−0+Q4−0//⋅X4−0Uип−jP4−0//⋅X4−0−Q4−0//⋅R4−0Uип

U2=115,5−17,4⋅7,63+9,25⋅19,8115,5−j17,4⋅19,8−9,25⋅7,63115,5=112,7−j2,3

U2=112,72+2,32=112,79кВ

U3=U2−P4−3⋅R4−3+Q4−3⋅X4−3U2−jP4−3X4−3−Q4−3R4−3U2

U3=112,79−9,14⋅5,51+5,21⋅9,2112,79−j9,14⋅9,2−5,21⋅5,51112,79=111,92−j0,4

U3=111,922+0,42=111,92кВ

Uср=P4−3⋅U3+P3−0⋅U1P4−3+P3−0

Uср=9,1⋅111,92+21,97⋅112,49,1+21,97=112,28кВ

U4=Uср−P4⋅Rт+Q4⋅XвнUср−jP4⋅Xвн−Q4RтUср

U4=112,2−15,02⋅0,7+8,7⋅28,4112,2−j15,02⋅28,4−8,7⋅0,7112,2=109,96−j3,74

U4=109,962+3,742=110кВ

U5=U4−P1⋅Rт+Q1⋅XннU4−jP1⋅Xнн−Q1⋅RтU4

U5=112,28−7⋅0,7+3,85⋅17,85112,28−j7⋅17,85−3,85⋅0,7112,28=111,63−j1,08

U5=111,632+1,082=111,63кВ

U6=U4−P2⋅Rт+Q2⋅XcнU4−jP2⋅Xcн−Q2⋅RтU4

U6=112,28−8⋅0,7+4,31⋅0112,28−j8⋅0−4,31⋅0,7112,28=112,22−j0,028

U6=112,222+0,0282=112,22кВ

U7=U2−P1⋅Rт+Q1⋅XтU2−jP1⋅Xт−Q1⋅RтU2

U7=112,79−8,01⋅2,1+4,58⋅43,3112,79−j8,01⋅43,3−4,58⋅2,1112,79=110,8−j2,9

U7=110,82+2,92=110,92кВ

Кольцо 1 – 2

U8=Uип−P2−0⋅R2−0+Q2−0⋅X2−0Uип−jP2−0⋅X2−0−Q2−0⋅R2−0Uип

U8=115,5−24,09⋅4,7+13,97⋅1,9115,5−j24,09⋅1,9−13,97⋅4,7121=115,34−j0,15

U8=115,342+0,152=115,34кВ

U9=Uип−P0−1//⋅R0−1+Q0−1//⋅X0−1Uип−jP0−1//⋅X0−1−Q0−1//⋅R0−1Uип

U=115,5−42,3⋅1,19+24⋅2,88115,5−j42,3⋅2,88−24⋅1,19115,5=112,28−j2,52

U9=112,282+2,522=112,3кВ

U10=U9−P1−2⋅R1−2+Q1−2⋅X1−2U9−jP1−2⋅X1−2−Q1−2⋅R1−2U9

U10=112,3−1,3⋅5,14+1,15⋅9,07112,3−j1,3⋅9,07−1,15⋅5,14112,3=112,1−j0,052

U10=112,12+0,0522=112,15кВ

Uср=P1−2⋅U10+P2−0⋅U8P1−2+P2−0

Uср=1,3⋅112,15+23,3⋅115,341,3+23,83=115,32кВ

U11=Uср−P4⋅Rт+Q4⋅XвнUср−jP4⋅Xвн−Q4RтUср

U11=115,32−25,05⋅0,41+14,8⋅17,7115,32−j25,05⋅17,7−14,8⋅0,41115,32=112,94−j3,8

U11=112,942+3,82=113кВ

U12=U11−P1⋅Rт+Q1⋅XннU11−jP1⋅Xнн−Q1⋅RтU11

U12=113−6⋅0,41+3,23⋅11,1113−j6⋅11,1−3,23⋅0,41113=112,65−j0,59

U12=112,652+0,592=112,65кВ

U13=U11−P2⋅Rт+Q2⋅XcнU11−jP2⋅Xcн−Q2⋅RтU11

U13=113−15⋅0,41+8,09⋅0113−j15⋅0−8,09⋅0,41113=112,9−j0,029

U13=112,92+0,0292=112,94кВ

U14=U9−P1⋅Rт+Q1⋅XтU9−jP1⋅Xт−Q1⋅RтU9

U14=112,3−10,02⋅2,1+5,71⋅43,3112,3−j10,02⋅43,3−5,71⋅2,1112,3=109,9−j3,7

U14=109,92+3,72=109,96кВ

Аварийный режим

U8=Uип−P2−0⋅R2−0+Q2−0⋅X2−0Uип−jP2−0⋅X2−0−Q2−0⋅R2−0Uип

U8=121−35,7⋅4,7+18,4⋅16,1121−j35,7⋅16,1−18,4⋅4,7121=117,12−j4,03

U8=117,122+4,032=117,18кВ

U9=U8−P1−2⋅R1−2+Q1−2⋅X1−2U8−jP1−2X1−2−Q1−2R1−2U8

U=117,18−6,3⋅5,14+3,61⋅9117,18−j6,3⋅9−3,61⋅5,14117,18=116,63−j0,32

U9=116,632+0,322=116,6кВ

U11=U8−P4⋅Rт+Q4⋅XвнU8−jP4⋅Xвн−Q4RтU8

U11=117,18−41,09⋅0,41+22,7⋅17,7117,18−j41,09⋅17,7−22,7⋅0,41117,18=113,9−j6,15

U11=113,92+6,152=113,9кВ

U12=U11−P1⋅Rт+Q1⋅XннU11−jP1⋅Xнн−Q1⋅RтU11

U12=113,9−16⋅0,41+7,86⋅11,1113,9−j16⋅11,1−7,86⋅0,41113,9=113,07−j1,53

U12=113,072+1,532=113,08кВ

U13=U11−P2⋅Rт+Q2⋅XcнU11−jP2⋅Xcн−Q2⋅RтU11

U13=113,9−25,02⋅0,41+12⋅0113,9−j25,02⋅0−12⋅0,41113,9=113,8−j0,043

U13=113,82+0,0432=113,9кВ

U14=U9−P1⋅Rт+Q1⋅XтU9−jP1⋅Xт−Q1⋅RтU9

U14=116,6−20,08⋅2,1+11,2⋅43,3116,6−j20,08⋅43,3−11,2⋅2,1116,6=112,05−j7,26

U14=112,052+7,262=112,28кВ

4.4.Выбор способа регулирования напряжения и определение коэффициента трансформации.

Согласно нормам технологического проектирования на подстанциях устанавливают трансформаторы со встроенными системами регулирования напряжения РПН (регулирование под нагрузкой).

Для трехобмоточных трансформаторов в первую очередь выбирается положение РПН исходя и расчетного желаемого напряжения на шинах низшего напряжения подстанции. Затем выбирается одно общее для всех режимов ответвление обмотки высшего напряжения.

Трансформаторам с РПН выбор ответвления производится в следующем порядке:

Определяется расчетное напряжение на шинах НН и СН

Uрасч=UрасчKтр                    (4.2)

где Uрасч - расчетное напряжение на шинах НН и СН приведенное к стороне ВН трансформатора;

Kтр - коэффициент трансформации;

Принимаем число витков обмотки ВН при работе ее на основное ответвление за 100%. Тогда необходимое относительное снижение числа витков обмотки ВН для получения желательного напряжения на шинах определяется:

ΔW=(Uрасч−Uж)⋅100Uн               (4.3)

Из справочника определяется диапазон регулирования данного трансформатора ±n⋅ΔW1%

где n – число ответвлений;

ΔW1% - относительное число витков одной ступени регулирования, %.

Выбирается рабочее ответвление обмотки ВН

n=ΔWΔW%                        (4.4)

полученное число округляется до ближайшего целого.

Определяется фактическое напряжение на шинах НН, кВ

Uфакт=Uрасч1±n⋅ΔW%100%                     (4.5)

В максимальном режиме

Диапазон регулирования ±9⋅1,77%

U5=109,29кВКт=UВНUНН=11511=10,45U5расч=U5Кт=109,2910,45=10,45кВUж=10,5кВΔW=(U5расч−Uж)⋅100%/11=(10,45−10,5)⋅100%/11=−0,37U5факт=U5расч=10,45кВ

U6=110,21кВКт=UВНUСН=11538,5=2,9U6расч=U6Кт=110,212,9=38кВU6факт=381+1⋅1,77100%=37,3кВ

U7=112,39кВКт=UВНUНН=11511=10,45U7расч=U7Кт=112,3910,45=10,75кВUж=10,5кВΔW=(U5расч−Uж)⋅100%/11=(10,75−10,5)⋅100%/11=2,31n=2,311,77≈1U7факт=10,751+1⋅1,77100%=10,5кВ

U12=114,93кВКт=UВНUНН=11511=10,45U12расч=U12Кт=114,9310,45=10,99кВUж=10,5кВΔW=(U12расч−Uж)⋅100%/11=(10,99−10,5)⋅100%/11=4,52n=4,521,77≈3U12факт=10,991+3⋅1,77100%=10,51кВ

U13=115,65кВКт=UВНUСН=11538,5=2,9U13расч=U13U13факт=381+1⋅3100%=36,7кВ

U14=115,43кВКт=UВНUНН=11511=10,45U14расч=U14Кт=115,4310,45=11,04кВUж=10,5кВΔW=(U114расч−Uж)⋅100%/11=(11,04−10,5)⋅100%/11=4,96n=4,961,77≈3U14факт=11,041+3⋅1,77100%=10,51кВ

В минимальном режиме

Диапазон регулирования ±9⋅1,77%

U5=111,63кВКт=UВНUНН=11511=10,45U5расч=U5Кт=111,6310,45=10,7кВUж=10,5кВΔW=(U5расч−Uж)⋅100%/11=(10,7−10,5)⋅100%/11=1,89n=1,891,77≈1U5факт=10,71+1⋅1,77100%=10,4кВ

U6=112,22кВКт=UВНUСН=11538,5=2,9U6расч=U6Кт=112,222,9=38,69кВU6факт=38,691+1⋅1,77100%=38,01кВ

U7=110,92кВКт=UВНUНН=11511=10,45U7расч=U7Кт=110,9210,45=10,61кВUж=10,5кВΔW=(U5расч−Uж)⋅100%/11=(10,61−10,5)⋅100%/11=1,03n=1,031,77≈1U7факт=10,611+1⋅1,77100%=10,4кВ

U12=112,65кВКт=UВНUНН=11511=10,45U12расч=U12Кт=112,6510,45=10,77кВUж=10,5кВΔW=(U12расч−Uж)⋅100%/11=(10,77−10,5)⋅100%/11=3,63n=3,631,77≈2U12факт=10,771+2⋅1,77100%=10,39кВ

U13=112,94кВКт=UВНUСН=11538,5=2,9U13расч=U13Кт=112,942,9=38,9кВU13факт=38,91+2⋅1,77100%=37,5кВ

U14=109,96кВКт=UВНUНН=11511=10,45U14расч=U14Кт=109,9610,45=10,6кВUж=10,5кВΔW=(U114расч−Uж)⋅100%/11=(10,6−10,5)⋅100%/11=2,72n=2,721,77≈2U14факт=10,611+2⋅1,77100%=10,23кВ

В аварийном режиме

U12=113,08кВКт=UВНUНН=11511=10,45U12расч=U12Кт=113,0810,45=10,82кВUж=10,5кВΔW=(U12расч−Uж)⋅100%/11=(10,82−10,5)⋅100%/11=2,9n=2,91,77≈2U12факт=10,821+2⋅1,77100%=10,45кВ

U13=113,9кВКт=UВНUСН=11538,5=2,9U13расч=U13Кт=113,92,9=39,2кВU13факт=39,21+2⋅1,77100%=37,8кВ

Список использованной литературы

- М: Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. -3-е издание, перераб. И доп.-М: Энергоатомиздат, 1987-648 с. ил.

- Л2: В.А Боровиков, В.К. Косарев, Г.А. Ходот Электрические сети и система. Учебник пособие для техникумов. М., «Энергия». 1968

- Л.З. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов: Учебник пособие для студентов электроэнергетических спец. вузов, 2-е издание, перераб. и доп. /В.М. Блок, Г.К. Обушев, Л.Б. Паперко и др.: Под редакцией В.М. Блок – М.: Высшая школа, 1990-383с.