СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Задание

I. Выбор основных размеров и обмоточных данных турбогенератора

1.1 Основные размеры и электромагнитные нагрузки

1.2 Проектирование обмотки статора

1.3 Немагнитный зазор

II. Основные размеры и обмоточные данные ротора

2.1 Основные размеры зубцово-пазовой зоны

Расчёт обмотки ротора

III.Электромагнитный расчёт турбогенератора

3.1 Расчёт характеристики холостого хода

3.2 Намагничивающая сила и ток обмотки возбуждения при номинальной нагрузке

3.3 Построение регулировочной характеристики

3.4 Параметры и постоянные времени турбогенератора

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Задание

Спроектировать турбогенератор серии ТВ с косвенной водородной системой охлаждения обмоток статора и ротора и с непосредственным водородным охлаждением сердечника статора.

Номинальное линейное напряжение турбогенератора UHЛ = 10500В, синхронная частота вращения п1 = 3000 об/мин; номинальная мощность РН = 30 МВт; коэффициент мощности в номинальном режиме cosн = 0,8 ; перегрузочная способность S = 1,8.

- Выбор основных размеров и обмоточных данных турбогенератора

1.1 Основные размеры и электромагнитные нагрузки

Номинальное фазное напряжение турбогенератора:

UH=UНЛ3=105003=6062В (1.1)

Номинальный ток турбогенератора:

IH=PН3UНЛсosϕH=30⋅1063⋅10500⋅0,8=2062A (1.2)

Полная номинальная мощность:

SH=PHcosϕH=300000,8=37500кВА (1.3)

Число пар полюсов турбогенератора:

p=60fn1=60⋅503000=1 (1.4)

Круговая частота вращения ротора турбогенератора

ω=2πf=6,28⋅50=314радс (1.5)

Выбираем размер D1 – внутренний диаметр статора, имеющего косвенное водородное охлаждение рис.1.

Для этого выберем предварительное значение коэффициента kE = 1,09 и определим электромагнитную мощность турбогенератора:

Sp=kEPHcosϕH=1,09⋅37500=40875кВт (1.6)

Принимаем значение внутреннего диаметра статора D1 = 0,9м

Теперь определим длину статора l1 для этого найдём значения коэффициентов.

Коэффициент полюсного перекрытия аδи коэффициент формы поля kB:

аδ=2π=0,636kB=π24=1,11 (1.7)

Относительный шаг обмотки турбогенератора выбираем равным 

Которому соответствует предварительное значение обмоточного коэффициента

kоб =0,92

Предварительно выбираем максимальную индукцию магнитного поля B8Тл и линейную нагрузку статора А1= 11 х 104А/м в зависимости от размера D1

l1=2SpkBkобaδπA1BδD12ω=2⋅408750001,11⋅0,92⋅0,636⋅3,14⋅11⋅104⋅0,8⋅0,92⋅314=1,79м (1.8)

При непосредственном водородном охлаждении ширину пакетов bn выбирают - 0,05 м, а ширину вентиляционных каналов bK=0,005м

Число вентиляционных каналов равно:

nK=l1−bnbn+bK=1,79−0,050,05+0,005=32 (1.9)

Число пакетов статора

nn=nK+1=32+1=33 (1.10)

Действительная длина статора:

lδ=nKbK+nnbn=32⋅0,005+33⋅0,05=1.81м (1.11)

1.2 Проектирование обмотки статора

В проектируемом турбогенераторе применим двухслойную стержневую обмотку с числом катушечных групп на фазу равным числу полюсов, с двумя эффективными проводниками на паз un1=2, с прямоугольными пазами и лобовыми частями корзиночного типа.

Полюсное деление статора равно:

τ=πD12p=3,14⋅0,92=1,413м (1.12)

Предварительное значение магнитного потока в зазоре:

Фн=аδВδlδτ=0,636⋅0,8⋅1,81⋅1,413=1,30Bб (1.13)

Число последовательно соединённых витков фазы обмотки статора:

w1=kEUHπ2fkобФн=1,09⋅60623,142⋅50⋅0,92⋅1,30=24 (1.14)

Число последовательных витков стержневой обмотки c двумя эффективными проводниками на паз un1 =2, с одинаковыми катушками должно удовлетворять равенству:

w1=2рq1a1=2⋅121=24 (1.15)

Где q1 – число пазов на полюс и фазу принимаем q1=12

а1 =1 число параллельных ветвей

При этом число пазов равно:

Z1 = 2pm1q1 = 2*3*12 = 72 (1.16)

Зубцовый шаг статора при косвенном охлаждении обмотки должен находится в пределах t1 = 0,03..0,07м и равен:

t1=πD1Z1=3.14⋅0,972=0,039м (1.17)

Полный пазовый ток равен:

In1=un1IHa1=2⋅20621=4124A (1.18)

и находится в рекомендуемых пределах In1<=(2,5..6,5)103A расчётные

Оптимальная ширина паза определяется из соотношения (bn1/t1)опт=0,5 практически рекомендуется принимать ширину паза:

bn1 = t1 (0,35..0,45)

принимаем bn1 = 0,039*0,45=0,018м

Ширина зубца в узком месте:

bZ1 = t1 –bn1=0,039-0,018=0,021м (1.19)

Полученная ширина в узком месте зубца должна удовлетворять ограничению:

bz1≥Bδt1lδBz1mlc1=0,8⋅0,039⋅1.811,7⋅1,567=0,021м (1.20)

условие выполняется

где Вz1m- индукция в коронке зуба ( 1,7 Тл);

lc1=(l -пkbk)kc=(1,81 – 32*0,005)*0.95 = 1,567м – длина чистой стали по оси статора;

kc=0,95 – коэффициент заполнения сталью пакетов статора.

Выбираем изоляцию паза по рис.3 (класс В), на котором толщина по ширине и высоте изоляции позициями обозначена так;

- электрокартон на дне паза - 0,1 мм;

- миканит гибкий под переходы – 0,4 мм;

- бумага асбестовая – 0,5 мм;

- микалента чёрная – 6 мм;

- лента асбестовая – 1мм ; лаковое покрытие – 0,2 мм;

разбухание изоляции от пропитки по ширине – 0,3мм; по высоте 1мм;

- прокладка между стержнями – 2,5мм;

- прокладка под клином - 1мм.

Допуски на укладку по ширине – 0,3мм, по высоте – 0,2 мм.

Общая односторонняя толщина изоляции на паз δИЗ по ширине – 4,2мм, по высоте – 10 мм.

Определим предварительную ширину проводника обмотки статора:

bм1=bn1−2δиз2=18−2⋅4,22=4,8мм (1.21)

По ширине проводника принимаем плотность тока в обмотке статора равной

j1 = 5,5 x 106 A/м2

Длина лобовой части полувитка на данном этапе проектирования:

lлоб=1,7(2Uнл / 105+ ) = 1,7(2*10500/105+0,83*1,413) = 2,35м (1.22)

Длина витка обмотки статора:

lω=2(lδ+lлоб)=2(1,81+2,35)=8,32м (1.23)

Определим предварительное сечение эффективного проводника обмотки статора:

S1=nэлSc=IHa1j1=20621⋅5,5⋅106=0,000375м2=375мм2 (1.24)

Высоту элементарного проводника выбираем стандартной ам1 = 3мм, bм1=5мм, расчётное сечение Sc = 14,45 мм2

Число элементарных проводников в одном эффективном равно:

пэл =S1 / Sc = 375 / 14,45 = 26 (1.25)

Из рис.4. определяем окончательные размеры: bn1 =20мм , hn1 = 149мм.

Высота клина равна ширине паза nк = 0.98bn1 = 15мм

hn1 / bn1 = 149/20=7,45 – удовлетворяет требованию (6..8,5)

h11 = 110 мм; h4 = 30мм

Определим высоту спинки статора:

ha1=ФН2lc1Ba1=1,32⋅1,567⋅1,6=0,259м (1.26)

где Ba1=1,6 Тл – желаемая максимальная индукция магнитного поля в ярме статора.

Внешний диаметр пакета статора:

Da = D1+2(hn1+ha1) = 0,9+2(0,149+0,259) =1,72 м. (1.27)

1.3 Немагнитный зазор

Относительное значение индуктивного сопротивления пазового рассеяния:

xn=4πfμ0w12l1kβpq1h113bn1+h4bn1IHUH=4⋅3,14⋅50⋅4⋅3,14⋅10−7⋅242⋅1,790,87120,1103⋅0,02+0,030,0220626062=0,0669 (1.28)

где Вб*м) – магнитная проницаемость вакуума;

kкоэффициент, учитывающий уменьшение пазового расстояния.

Амплитуда н.с. статора на полюс:

Fa=2А1τkобπ=2⋅11⋅104⋅1,413⋅0,923,14=64403А (1.29)

Магнитный поток при холостом ходе

Ф0=UHπ2w1⋅kобf=60623.14⋅2⋅24⋅0.92⋅50=1,24Вб (1.30)

Относительное сопротивление лобового рассеяния:

хЛ=0,828Fa⋅τФ0kоб2(3β−1)IHUH⋅10−6=0.82864403⋅1,4131,24⋅0,922(3⋅0,83−1)20626062⋅10−6=0,0364 (1.31)

Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора в относительных единицах:

хσ=xn+xЛ+0,005=0,0669+0,0364+0,005=0,1083 (1.32)

Индуктивное сопротивление Потье в о.е.

хр=xσ+0,02=0,1083+0,02=0,13 (1.33)

Синхронное индуктивное сопротивление взаимоиндукции хаd* = 2,0

Рассчитаем величину воздушного зазора:

δ=2m1fμ0w12kоб2D1lδIHkδp2xadUH=2⋅3⋅504⋅3,14⋅10−7⋅242⋅0,922⋅0,9⋅1,81⋅20621,2⋅12⋅2,0⋅6062=0,042м=4,2см

коэффициент воздушного зазора

Рассчитанное значение воздушного зазора турбогенератора примерно на 5 мм больше ориентировочной величины.

- Основные размеры и обмоточные данные ротора

2.1 Основные размеры зубцово-пазовой зоны

Внешний диаметр ротора:

D2 = D1 – 20,9 – 2*0,042=0,816 м (2.1)

Активную длину ротора выбираем равную :

l2 =l0,09 = 1,81+ 0,09 = 1,9 м (2.2)

Зададимся числом фактических пазов ротора во всей окружности:

Z0 = 28

Для получения оптимальной величины , обеспечивающей максимальное приближение распределения поля возбуждения к синусоидальному выбираем значение Z2 = 20 , тогда





Относительная высота паза ротора8;

Рассчитаем предварительную высоту паза ротора:

hn2 =  = 0,18*0,816 = 0,147м (2.3)

Относительная площадь фиктивного числа пазов ротора S0 = 0,36

Предварительную ширину паза определим по формуле:

bn2=πD22S04Z0hn2=3,14⋅0,8162⋅0,364⋅28⋅0,147=0,046м (2.4)

2.2 Расчёт обмотки ротора

Общий вид и размеры изоляции приведены ниже.

Ширина проводника обмотки ротора

b2 =  46 – 2*2=42мм (2.5)

По сортаменту подбираем провод стандартных размеров – b2 = 35мм .

Следовательно, ширина паза будет меньше bп2 =40мм.

Напряжение возбуждения турбогенератора выбираем в соответствии с

РН,  uf = 210 B

Средняя длина витка обмотки возбуждения

lfcc = 2 (l2 + lЛ2) = 2(1,9+1,1) = 6 м (2.6)

где предварительно

lЛ2=1,35D2 = 1,35*0,816 = 1,1м (2.7)

Обмоточный коэффициент обмотки ротора:

kобf=2psin(γπ2)Z2sinπpZ0=2⋅sin(0,71π2)20sinπ28=0,802 (2.8)

Коэффициент приведения н.с. обмотки якоря к обмотке возбуждения:

ka=π4kобf=3,144⋅0,802=0,979 (2.9)

Н.с. обмотки ротора при симметричном К.З. обмотки статора

Ffk=xad+xpxadkaFa=2,0+0,132,00,979⋅64403=67149A (2.10)

При заданной статической перегружаемости S и номинальном коэффициенте мощности cos(ϕ) н.с. обмотки ротора

Ffн = Ffkcos(ϕ) = 67149*0,8 = 53719A (2.11)

Высота проводника ротора:

a2=2⋅1,3⋅ρ0⋅lfcc⋅Ffнb2uf=2,6⋅2,56⋅10−8⋅6⋅537190,035⋅210=0,003м (2.12)

Выбираем стандартную высоту проводника а2 = 4,4мм, площадь сечения которого S2 = 153мм2

hk2 =0,04 м высоту клина выбираем равной ширине паза.

Число эффективных проводников в пазу ротора

un2=hп2−hk2−Δna2+Δn=0,147−0,04−0,00150,0044+0,0015=18 (2.13)

 = 0,0015м – толщина пазовой изоляции ротора

Из технологических соображений ширина зубца в узком месте должна быть не менее 0,0135м , проверим выполнение этого условия:

bz2=π(D2−2hn2)Z0−bn2=3,14(0,816−2⋅0,147)28−0,04=1,85⋅10−2м (2.14)

Условие выполняется.

Эскиз паза приведён на рис. 6, из которого окончательно установим размеры: hn2 = 0,146м и bn2 = 0,04м.

III.Электромагнитный расчёт турбогенератора

3.1 Расчёт характеристики холостого хода

Расчёт характеристики холостого хода проводится по основной пространственной гармонике поля в зазоре не один полюс.

Намагничивающая сила зазора равна:

Fδ=Bδμ0δ⋅kδ=0,84π⋅10−70,042⋅1,123=30042A (3.1)

где  = 1,047*1,037* 1,002* 1,018*1,014 = 1,123 коэффициент зазора (коэффициент Картера)

где коэффициент, учитывающий зубчатость статора,

kδ1=1+bn12t15δ+bn1−bn12=1+0,0220,039(5⋅0,042+0,02)−0,022=1,047 (3.2)

Коэффициент, учитывающий пазы ротора при немагнитных клиньях и наличии больших зубцов по продольной оси,

kδ2=kδq1+kδq−1tg(γπ2)=1,0761+1,076−1tg(0,71π2)=1,037 (3.3)

где kq - коэффициент, учитывающий пазы ротора в области малых зубцов:

kδq=1+bn22t25δ+bn2−bn22=1+0,0420,091(5⋅0,042+0,04)−0,042=1,076 (3.4)

здесь t2- зубцовый шаг ротора

t2=πD2Z0=3.14⋅0,81628=0,091м (3.5)

Коэффициент, учитывающий пазы радиальные вентиляционные каналы статора

kδp=1+bk2(bn+bk)(5δ+bk)−bk2=1+0,0052(0,05+0,005)(5⋅0,042+0,005)−0,0052=1,002 (3.6)

Коэффициент, учитывающий ступенчатость крайних пакетов статора

kδc=1+0,005δ(lδ+l2)2=1+0,0050,042(1,81+1,9)2=1,018 (3.7)

Коэффициент, учитывающий рифление бочки ротора при косвенном охлаждении обмотки возбуждения

kδq=1+bp2tp5δ+bp−bp2=1+0,00620,012(5⋅0,042+0,006)−0,0062=1,014 (3.8)

где tp = 12мм; bp = 6 мм

Магнитный поток в зазоре, обусловленный основной гармоникой индукции в режиме холостого хода (при Е0=UH)

Ф0=E0π2w1⋅kобf=60623.14⋅2⋅24⋅0.92⋅50=1,24Вб (3.9)

Индукция в воздушном зазоре

Bδ=Ф0(lδ+2δ)(D1−δ)=1,23(1,81+2⋅0,042)(0,9−0,042)=0,75Тл (3.10)

Намагничивающая сила всей магнитной цепи машины с учётом насыщения стальных участков на х.х. обеспечивающая Е0=UH

 =36050А (3.11)

где k =1,2 – для большинства турбогенераторов.

Таблица 2.

| Величина | Ед | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0* | о.е. | 0,58, | 1,00 | 1,21 | 1,33 | 1,40 | 1,46 | 1,51 |
| E0=UHE0* | B | 3516 | 6062 | 7335 | 8062 | 8487 | 8850 | 9154 |
| Ф0 | Вб | 0,61 | 1,24 | 1,28 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 |
| В | Тл | 0,38 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,98 |
| F | A | 15630 | 30042 | 32493 | 35784 | 37429 | 39074 | 40308 |
| Ff* | о.е. | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Ff= Ff* Ff0 | A | 9378 | 36050 | 58487 | 85882 | 112287 | 140666 | 169294 |

Построим характеристику холостого хода рис.7 в относительных единицах,

Е*=f (Ff*), точке Е*=1,0 соответствуют базовые величины параметров.

3.2 Намагничивающая сила и ток обмотки возбуждения при номинальной нагрузке

Н.с. обмотки статора, приведённая к обмотке возбуждения

kaFa=kaFaF=0,979⋅6440336050=1,8 (3.12)

Угол * =0,13

По характеристике х.х. рис.6 находим соответствующий ток возбуждения

i*fE = 1,2. Н.с. обмотки возбуждения на полюс при номинальной нагрузке i*fН = 2,2. Т.к. н.с. возбуждения приведена к одному масштабу с током возбуждения, то

F*fH = i*fH

Действительная н.с. возбуждения

FfH = F*fH Ff0 = 2,2*36050 =79310А (3.13)

Номинальный ток возбуждения

ifН = 4 FfH / (Z2 un2) =4*79310 / (20*18) =881 A (3.14)

3.3 Построение регулировочной характеристики

Две точки регулировочной характеристики i*f = f(I*) уже известны (1;0) и (2,2;1).

Для получения промежуточных точек зададимся значениями I* =0,3 и 0,8

Тогда jx*pI* = 0,6 и 0,15 , а i*f =1,2 и 2,0 характеристика приведена на рис.8.

Активное сопротивление обмотки возбуждения:

rf(75)=2ρ75pq2un2lfccS2=2⋅2.17⋅10−8⋅5⋅186153⋅10−6=0,153Ом (3.15)

Число катушек на полюс

q2 = Z2 / 4 = 20/4 = 5 (3.16)

Уточнённое значение номинального напряжения возбуждения

ufH=ifH⋅rf(75)+3=881⋅0,153+3=138B (3.17)

Номинальная мощность возбудителя

РfH = ufH*ifH = 138*881 =122 кВт

Выбираем возбудитель ВТ-450-3000

Номинальная мощность – 470 кВт

Номинальное напряжение – 280В

Номинальный ток – 1680А

Номинальный КПД – 91,5%.

3.4 Параметры и постоянные времени турбогенератора

Под параметрами понимаются активные и индуктивные сопротивления обмоток в симметричных и несимметричных установившихся и переходных режимах.

Активное сопротивление фазы обмотки статора при рабочей температуре:

r1(75)=ρ752w1(lδ+lлоб)а1S1=2,17⋅10−82⋅24(1.81+2.35)0,000375=0,0115Ом (3.18)

здесь S1 = nэлSc = 26*0,00001445 = 0,000375м2 – сечение эффективного проводника

Сопротивление фазы статора в относительных единицах

r1(75)=r1(75)UHIH=0,011560622062=0,0338 (3.19)

Индуктивное сопротивление реакции якоря по продольной оси

xad=2m1fμ0w12kоб2D1lδkδδp2⋅IHUH=2⋅3⋅504π⋅10−7⋅242⋅0,922⋅0,9⋅1,811,123⋅0,042⋅20626062=2,16 (3.20)

Индуктивное сопротивление реакции якоря по поперечной оси приближённо

xaq=xad⋅0,95=2,16⋅0,95=2,05 (3.21)

Синхронные индуктивные сопротивления по продольной и поперечной осям

xd=xσ+xad=0,1083+2,16=2,27xq=xσ+xaq=0,1083+2,05=2,16 (3.22)

Сверхпереходное индуктивное сопротивление по продольной оси

xd//*=xσ+0,025=0,1083+0,025=0,133 (3.23)

Индуктивное сопротивление обратной последовательности

x2=1,22xd//*=1,22⋅0,133=0,162 (3.24)

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности (для β≥23 )

x0=32μ0Falδm1⋅π⋅q⋅kоб2Ф0h4bn1(3β−2)+h1112bn1(9β−5)−h1212bn1(9β−8)++2xadkобfkоб2(β−0,67)718(β−0,67)−(β−0,67)2+2рZ12+127=32⋅4π⋅10−7⋅64403⋅1,813⋅π⋅14⋅0,922⋅1,243020(3⋅0,83−2)+11012⋅20(9⋅0,83−5)−2112⋅20(9⋅0,83−8)++2⋅2,16⋅0,8020,922(0,83−0,67)718(0,83−0,67)−(0,83−0,67)2+2722+127=0,269 (3.25)

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока внезапного короткого замыкания

При трёхфазном к.з.

Ta3=x22πf⋅r1(75)=0,1626,28⋅50⋅0,0338=0,015c (3.26)

При двухфазном к.з.

Ta2≈Ta3=0,015c

При однофазном к.з.

Ta1=2x2+x06πf⋅r1(75)=2⋅0,162+0,26918,84⋅50⋅0,0338=0,018c

Статическая перегружаемость турбогенератора определяется по формуле:

S=ifHifKcosϕH=2,21,35⋅0,8=2,04 (3.27)

где i*fK –ток возбуждения, обеспечивающий номинальный ток статора при трёхфазном к.з. Этот ток определяется по спрямлённой ненасыщенной характеристике рис.9 х.х. для Е*=I*н х*d = 0,7*2.27 = 1,6

Кратности установившихся токов к.з. (соответственно трёх-, двух- и однофазного) в о.е.

IK3=E0Hxd=2,22,27=0,97

IK2=3E0Hxd+x2=1,73⋅2,22,27+0,162=1,59 (3.28)

IK1=3E0Hxd+x2+x0=3⋅2,22,27+0,162+0,269=2,44

где E0H=2,2

Ударный ток внезапного симметричного к.з. в о.е.

iуд=1,81,05хd//*=1,8⋅1,050,133=14,2 (3.29)

Заключение

В работе спроектирован турбогенератор с одной парой полюсов, с воздушным зазором 4,2 см, количество пазов ротора 20 и статора -72. Турбогенератор является неявнополюсной синхронной электромашиной и может быть использован на ТЭЦ и АЭС, а также в атомных энергоустановках ледоколов.

Список использованных источников

1. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов, 2-е изд., перераб. и доп./ В.М.Блок, Г.К.Обушев, Л.Б.Паперно и др.; Под ред. В.М.Блок.- М: Высш.шк.,1990г.-383с.

2. Электротехнический справочник: В 3 т.Т.3.2кн. кн.1.Производство и распределение электрической энергии (Под общ.ред.профессоров МЭИ: И.Н.Орлова (гл. ред.) и др.) 7-е изд., испр. и доп. - М: Энергоатомиздат ,1988г.-880с.

3. Макаричев Ю.А. Проектирование турбогенераторов: Учебное пособие.- Самара: СамГТУ, 2000 – 69с.

4. Вольдек А.И. Электрические машины .-Л:Энергия, 1974г. – 840с.