Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный технический университет

Кафедра ТЭС

Расчетно-графическая работа по дисциплине

котельные установки и пароперегреватели

«Расчет объемов энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Определение расхода топлива, газов и воздуха на котел»

Факультет: ЭН

Группа: ТЭ-21

Выполнил: Дугушкин Д.

Проверил: Баранов В. Н.

Новосибирск 2005

Содержание

Содержание	2

Исходные данные	3

Объемы воздуха продуктов сгорания	4

Энтальпии воздуха и продуктов сгорания	9

Тепловой баланс котла и определение расхода топлива	11

Расходы воздуха и газов	12

Литература	14

Исходные данные

| Тип котла | Производительность | Продувка | Давление за котлом | Температура за котлом | Давление в барабане | Давление питательной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D, т/ч | Dпр, % | Pпп, кгс/см2 | t, ºС | Pδ, кгс/см2 | Pпв, кгс/см2 |
| ТПЕ-209 | 670 | 1,5 | 140 | 545 | 166 | 165 |

| Температура уходящих газов | Избыток воздуха в топке | Температура газов на выходе из топки | Температура газов за пароперегревателем | Температура газов за экономайзером | Температура питательной воды | Количество ступеней экономайзера | Количество ступеней воздухоподогревателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υух, ºС | αт | υ'',°C | υпп'',°C | υэк'',°C | tпв, ºС |  |  |
| 137 | 1,2 | 1060 | 570 | 270 | 244 | 2 | 2 |

| Наименование бассейна, месторождения | Марка топлива | Рабочая масса топлива, % |  |  |  |  |  |  |  | QHP, ккал/ кг | VГ, % | tf, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WP | AP | SKP | SOP | CP | HP | NP | OP |  |  |  |
| Артемовский | БЗ | 24,0 | 24,0 | 0,2 | 0,1 | 35,7 | 2,9 | 0,7 | 12,1 | 3180 | 50,0 | 1130 |

# 1. Объемы воздуха продуктов сгорания

1.1 Объем воздуха, теоретически необходимый для полного сгорания твердого топлива.

V0=0,0889⋅(CP+0,375⋅S0+KP)+0,265⋅HP−0,0333⋅OP=0,0889⋅(35,7+0,375⋅0,3)+0,265⋅2,9−0,0333⋅12,1=3,549м3кг

1.2 Теоретический объем азота

VN20=0,79⋅V0+0,8⋅NP100=0,79⋅3,549+0,8⋅0,7100=2,809м3кг

1.3 Теоретический объем водяных паров

VH2O0=0,111⋅HP+0,0124⋅WP+0,0161⋅V0=0,111⋅2,9+0,0124⋅24,0+0,0161⋅3,549=0,677м3кг

1.4 Объем трехатомных газов

VRO20=1,866⋅CP+0,375⋅S0+KP100=1,86635,7+0,375⋅0,3100=0,668м3кг

1.5 Коэффициент избытка воздуха

1.5.1 Коэффициент избытка воздуха за ширмовым пароперегревателем (фестоном)

αшпп''=αТ+Δαшпп=1,2+0,00=1,2

αшппср=αТ+αшпп''2=1,2+1,22=1,2

1.5.2 Коэффициент избытка воздуха за конвективным пароперегревателем

αкпп''=αТ+Δαшпп+Δαкпп=1,2+0,00+0,03=1,23

αкппср=αшпп''+αкпп''2=1,2+1,232=1,215

1.5.3 Коэффициент избытка воздуха за второй ступенью водяного экономайзера

αВЭ2''=αТ+Δαшпп+Δαкпп+ΔαВЭ2=1,2+0,00+0,03+0,02=1,25

αВЭ2ср=αкпп''+αВЭ2''2=1,23+1,252=1,24

1.5.4 Коэффициент избытка воздуха за второй ступенью воздухоподогревателя

αВП2''=αТ+Δαшпп+Δαкпп+ΔαВЭ2+ΔαВП2=1,2+0,00+0,03+0,02+0,03=1,28

αВП2ср=αВЭ2''+αВП2''2=1,25+1,282=1,265

1.5.5 Коэффициент избытка воздуха за первой ступенью водяного экономайзера

αВЭ1''=αТ+Δαшпп+Δαкпп+ΔαВЭ2+ΔαВП2+ΔαВЭ1=1,2+0,00+0,03+0,02+0,03+0,02=1,3

αВЭ1ср=αВП2''+αВЭ1''2=1,28+1,32=1,29

1.5.6 Коэффициент избытка воздуха за первой ступенью воздухоподогревателя

αВП1''=αТ+Δαшпп+Δαкпп+ΔαВЭ2+ΔαВП2+ΔαВЭ1+ΔαВП1=1,2+0,00+0,03+0,02+0,03+0,02+0,03=1,33

αВП1ср=αВЭ1''+αВП1''2=1,3+1,332=1,315

1.6 Действительный объем водяных паров

1.6.1 Действительный объем водяных паров в топке за фестоном

VШППH2O=VH2O0+0,0161⋅(αШППср−1)⋅V0=0,677+0,0161⋅(1,2−1)⋅3,549=0,688м3кг

1.6.2 Действительный объем водяных паров за конвективным пароперегревателем

VКППH2O=VH2O0+0,0161⋅(αКППср−1)⋅V0=0,677+0,0161⋅(1,215−1)⋅3,549=0,689м3кг

1.6.3 Действительный объем водяных паров за второй ступенью водяного экономайзера

VВЭ2H2O=VH2O0+0,0161⋅(αВЭ2ср−1)⋅V0=0,677+0,0161⋅(1,24−1)⋅3,549=0,691м3кг

1.6.4 Действительный объем водяных паров за второй ступенью воздухоподогревателя

VВП2H2O=VH2O0+0,0161⋅(αВП2ср−1)⋅V0=0,677+0,0161⋅(1,265−1)⋅3,549=0,692м3кг

1.6.5 Действительный объем водяных паров за первой ступенью водяного экономайзера

VВЭ1H2O=VH2O0+0,0161⋅(αВЭ1ср−1)⋅V0=0,677+0,0161⋅(1,29−1)⋅3,549=0,694м3кг

1.6.6 Действительный объем водяных паров за первой ступенью воздухоподогревателя

VВП1H2O=VH2O0+0,0161⋅(αВП1ср−1)⋅V0=0,677+0,0161⋅(1,315−1)⋅3,549=0,695м3кг

1.7 Полный объем продуктов сгорания

1.7.1 Полный объем продуктов сгорания в топке за фестоном

VШППГ=VRO20+VN20+VH2O+(αШППср−1)⋅V0=0,668+2,809+0,688+(1,2−1)⋅3,549=4,875м3кг

1.7.2 Полный объем продуктов сгорания за конвективным пароперегревателем

VКППГ=VRO20+VN20+VH2O+(αКППср−1)⋅V0=0,668+2,809+0,689+(1,215−1)⋅3,549=4,929м3кг

1.7.3 Полный объем продуктов сгорания за второй ступенью водяного экономайзера

VВЭ2Г=VRO20+VN20+VH2O+(αВЭ2ср−1)⋅V0=0,668+2,809+0,691+(1,24−1)⋅3,549=5,02м3кг

1.7.4 Полный объем продуктов сгорания за второй ступенью воздухоподогревателя

VВП2Г=VRO20+VN20+VH2O+(αВП2ср−1)⋅V0=0,668+2,809+0,692+(1,265−1)⋅3,549=5,109м3кг

1.7.5 Полный объем продуктов сгорания за66 первой ступенью водяного экономайзера

VВЭ1Г=VRO20+VN20+VH2O+(αВЭ1ср−1)⋅V0=0,668+2,809+0,694+(1,29−1)⋅3,549=5,2м3кг

1.7.6 Полный объем продуктов сгорания за первой ступенью воздухоподогревателя

VВП1Г=VRO20+VN20+VH2O+(αВП1ср−1)⋅V0=0,668+2,809+0,695+(1,315−1)⋅3,549=5,29м3кг

1.8 Объемные доли трехатомных газов

1.8.1 Объемные доли трехатомных газов и водяных паров в топке за фестоном

rШППRO2=VRO2VШППГ=0,6684,875=0,137

rШППH2O=VH2OVШППГ=0,6884,875=0,141

rШППП=rШППRO2+rШППH2O=0,137+0,141=0,278

1.8.2 Объемные доли трехатомных газов и водяных паров за конвективным пароперегревателем

rКППRO2=VRO2VКППГ=0,6684,929=0,136

rКППH2O=VH2OVКППГ=0,6894,929=0,140

rКППП=rКППRO2+rКППH2O=0,136+0,140=0,276

1.8.3 Объемные доли трехатомных газов и водяных паров за второй ступенью водяного экономайзера

rВЭ2RO2=VRO2VВЭ2Г=0,6685,02=0,133

rВЭ2H2O=VH2OVВЭ2Г=0,6915,02=0,138

rВЭ2П=rВЭ2RO2+rВЭ2H2O=0,133+0,138=0,271

1.8.4 Объемные доли трехатомных газов и водяных паров за второй ступенью воздухоподогревателя

rВП2RO2=VRO2VВП2Г=0,6685,109=0,131

rВП2H2O=VH2OVВП2Г=0,6925,109=0,135

rВП2П=rВП2RO2+rВП2H2O=0,131+0,135=0,266

1.8.5 Объемные доли трехатомных газов и водяных паров за первой ступенью водяного экономайзера

rВЭ1RO2=VRO2VВЭ1Г=0,6685,2=0,128

rВЭ1H2O=VH2OVВЭ1Г=0,6945,2=0,133

rВЭ1П=rВЭ1RO2+rВЭ1H2O=0,128+0,133=0,261

1.8.6 Объемные доли трехатомных газов и водяных паров за первой ступенью воздухоподогревателя

rВП1RO2=VRO2VВП1Г=0,6685,29=0,126

rВП2H2O=VH2OVВП1Г=0,6955,29=0,131

rВП1П=rВП1RO2+rВП1H2O=0,126+0,131=0,257

1.9 Масса дымовых газов и концентрация золы в дымовых газах

1.9.1 Масса дымовых газов и концентрация золы в дымовых газах в топке за фестоном

GШППГ=1−AP100+1,306⋅αШППСР⋅V0=1−24100+1,306⋅1,2⋅3,549=6,322кгкг

μШППЗЛ=AP⋅αУН100⋅GШППГ=24100⋅0,956,322=0,036кгкг

1.9.2 Масса дымовых газов и концентрация золы в дымовых газах за конвективным пароперегревателем

GКППГ=1−AP100+1,306⋅αКППСР⋅V0=1−24100+1,306⋅1,215⋅3,549=6,392кгкг

μКППЗЛ=AP⋅αУН100⋅GКППГ=24100⋅0,956,392=0,036кгкг

1.9.3 Масса дымовых газов и концентрация золы в дымовых газах за второй ступенью водяного экономайзера

GВЭ2Г=1−AP100+1,306⋅αВЭ2СР⋅V0=1−24100+1,306⋅1,24⋅3,549=6,507кгкг

μВЭ2ЗЛ=AP⋅αУН100⋅GВЭ2Г=24100⋅0,956,507=0,035кгкг

1.9.4 Масса дымовых газов и концентрация золы в дымовых газах за второй ступенью воздухоподогревателя

GВП2Г=1−AP100+1,306⋅αВП2СР⋅V0=1−24100+1,306⋅1,265⋅3,549=6,623кгкг

μВП2ЗЛ=AP⋅αУН100⋅GВП2Г=24100⋅0,956,623=0,034кгкг

1.9.5 Масса дымовых газов и концентрация золы в дымовых газах за первой ступенью водяного экономайзера

GВЭ1Г=1−AP100+1,306⋅αВЭ1СР⋅V0=1−24100+1,306⋅1,29⋅3,549=6,739кгкг

μВЭ1ЗЛ=AP⋅αУН100⋅GВЭ1Г=24100⋅0,956,739=0,034кгкг

1.9.6 Масса дымовых газов и концентрация золы в дымовых газах за первой ступенью воздухоподогревателя

GВП1Г=1−AP100+1,306⋅αВП1СР⋅V0=1−24100+1,306⋅1,315⋅3,549=6,855кгкг

μВП1ЗЛ=AP⋅αУН100⋅GВП1Г=24100⋅0,956,855=0,033кгкг

# 2. Энтальпии воздуха и продуктов сгорания

2.1. Энтальпия теоретически необходимого воздуха

2.1.1 Энтальпия теоретически необходимого воздуха на выходе из топки

IBТ0=V0⋅ctBТ=3,549⋅363,6=1290,4ккалкг

2.1.2 Энтальпия теоретически необходимого воздуха на выходе за пароперегревателем

IBПП0=V0⋅ctBПП=3,549⋅187,8=666,5ккалкг

2.1.3 Энтальпия теоретически необходимого воздуха на выходе за водяным экономайзером

IBВЭ0=V0⋅ctBВЭ=3,549⋅86,4=306,6ккалкг

2.1.4 Энтальпия теоретически необходимого воздуха в уходящих газах

IBУГ0=V0⋅ctBУГ=3,549⋅43,3=153,6ккалкг

2.2 Энтальпия теоретически объема дымовых газов

2.2.1 Энтальпия теоретического объёма дымовых газов на выходе из топки

IГТ0=VRO20cvCO2Т+VN20cvN2Т+VH2O0cvH2OТ=0,668⋅562+2,809⋅354,6+0,677⋅440,8=1670ккалкг2.2.2 Энтальпия теоретического объёма дымовых газов за пароперегревателем

IГПП0=VRO20cvCO2ПП+VN20cvN2ПП+VH2O0cvH2OПП=0,668⋅275,80+2,809⋅191,98+0,677⋅218,64==871,256ккалкг

2.2.3 Энтальпия теоретического объёма дымовых газов за водяным экономайзером

IГВЭ0=VRO20cvCO2ВЭ+VN20cvN2ВЭ+VH2O0cvH2ОВЭ=0,668⋅119,07+2,809⋅85,15+0,677⋅98,98==385,737ккалкг

2.2.4 Энтальпия теоретического объёма дымовых газов на выходе

IГУГ0=VRO20cvCO2УГ+VN20cvN2УГ+VH2O0cvH2ОУГ=0,668⋅57,18+2,809⋅42,51+0,677⋅49,36==191,024ккалкг

2.3 Энтальпия золы в дымовых газах

2.3.1 Энтальпия золы в дымовых газах  на выходе из топки

IЗЛТ0=cvЗЛТАР100αУН=250,6⋅24,0100⋅0,95=57,137ккалкг

2.3.2 Энтальпия золы в дымовых газах  за пароперегревателем

IЗЛПП0=cvЗЛППАР100αУН=126,51⋅24,0100⋅0,95=28,844ккалкг

2.3.3 Энтальпия золы в дымовых газах  за экономайзером

IЗЛВЭ0=cvЗЛВЭАР100αУН=56,22⋅24,0100⋅0,95=12,82ккалкг

2.3.4 Энтальпия золы в дымовых газах  на выходе

IЗЛУГ0=cvЗЛУГАР100αУН=27,11⋅24,0100⋅0,95=6,18ккалкг

103αУНАРQНР=103⋅0,95⋅24,03180=7,17>6

2.4 Энтальпия действительного объёма продуктов сгорания

2.4.1 Энтальпия действительного объёма продуктов сгорания на выходе из топки

IГТ=IГТ0+αШПП//−1IBТ0+IЗЛТ=1670+(1,2−1)⋅1290,4+57,137=1985ккалкг

2.4.2 Энтальпия действительного объёма продуктов сгорания за  пароперегревателем

IГПП=IГПП0+αПП−1IBПП0+IЗЛПП=871,256+(1,23−1)⋅666,5+28,844=1053ккалкг

2.4.3 Энтальпия действительного объёма продуктов сгорания за  экономайзером

IГВЭ=IГВЭ0+αВЭ−1IBВЭ0+IЗЛВЭ=385,737+(1,3−1)⋅306,6+12,82=490,537ккалкг

2.4.4 Энтальпия действительного объёма продуктов сгорания в уходящих газах

IГУГ=IГУГ0+αВП−1IBУГ0+IЗЛУГ=191,024+(1,33−1)⋅153,6+6,18=313,892ккалкг

# 3. Тепловой баланс котла и определение расхода топлива

3.1 Потери тепла в котлоагрегате

3.1.1 Потери тепла от химической неполноты сгорания при сжигании твёрдых топлив  в топках с твёрдым шлакоудалением принимаем равной нулю.

qЗ=0

3.1.2 Потери тепла от механической неполноты сгорания (табл. 4.5 [1]).

АП=1000АРQНР=1000⋅24,03180=7,547%кгккал>6%,принимаемq4=1

3.1.3 Потери тепла от наружного охлаждения (табл. 4.6 [1]).

q5=0,35

3.1.4 Потери с физическим теплом шлака

q6=αШЛсvЗЛАРQНР=(1−0,95)⋅183,2⋅24,03180=0,069%

24,0<31,8  => AP<QHP100−q6 пренебрегаем

3.1.5 Потери тепла с уходящими газами

q2=IГУГ−αУХI0ХВ100−q4QНР=(191,024−1,33⋅9,2)⋅(100−1)3180=5,566%

3.2 КПД котлоагрегата

ηКАБР=100−q2+q3+q4+q5=100−(5,566+0+1+0,35)=93,084%

3.4 Тепло, полезно используемое в котлоагрегате

Q1=QKA=DiПП−iПВ+DПРiКИП−iПВ=6700003600(824,14−252,69)+100503600⋅(396,68−252,69)=106800ккалкг

3.5 Полный расход топлива, подаваемого в топку котла

В=Q1QНрηКАБР100=1068003180⋅93,084=36,08кгс=129900кгч

3.6 Расчётный расход топлива, подаваемого в топку котла

ВР=В1−q4100=129900⋅(1−1100)=128600кгч

# 4. Расходы воздуха и газов

4.1 Количество холодного воздуха засасываемого дутьевыми вентиляторами

VB=BPV0α−ΔαТ−ΔαПЛ−ΔαВПtХВ+273273=128600⋅3,549⋅(1,2−0,1−0,04−0,06)⋅30+273273=630900м3ч

4.2 Расход газов у дымососов

VД=BP

Таблица 1. Средние объемные характеристики продуктов горения

| Расчетные формулы | Размерность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газоходы котла |  |  |  |  |  |
|  |  | Топка, ширма, фестон | Конвективный пароперегреватель | Водяной экономайзер II ступени | Воздухоподогреватель II ступени | Водяной экономайзер I ступени | Воздухоподогреватель I ступени |
| Коэффициент избытка воздуха ха поверхностью нагрева, αi'' | - | 1,2 | 1,23 | 1,25 | 1,28 | 1,3 | 1,33 |
| Коэффициент избытка воздуха, средний по газоходу, αср | - | 1,2 | 1,215 | 1,24 | 1,265 | 1,29 | 1,315 |
| Объем водяных паров, VH2O=VH2O0+0,0161⋅(αср−1)⋅V0 | м3кг | 0,688 | 0,689 | 0,691 | 0,692 | 0,694 | 0,695 |
| Объем дымовых газов, VГ=VRO20+VN20+VH2O+(αср−1)⋅V0 | м3кг | 4,875 | 4,929 | 5,02 | 5,109 | 5,2 | 5,29 |
| Объемная доля трехатомных газов, rRO2=VRO2VГ | - | 0,137 | 0,136 | 0,133 | 0,131 | 0,128 | 0,126 |
| Объемная доля водяных паров, rH2O=VH2OVГ | - | 0,141 | 0,140 | 0,138 | 0,135 | 0,133 | 0,131 |
| Суммарная доля трехатомных газов и водяных паров rnП=rRO2+r1H2O | - | 0,278 | 0,276 | 0,271 | 0,266 | 0,261 | 0,257 |
| Масса дымовых газов GГ=1−AP100+1,306⋅αСР⋅V0 | кгкг | 6,322 | 6,392 | 6,507 | 6,623 | 6,739 | 6,855 |
| Концентрация золы в дымовых газах μЗЛ=AP⋅αУН100⋅GГ | кгкг | 0,036 | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | 0,033 |

# Литература

1. Методическое указание №1475 621 К731 "Котельные установки"; под ред. Баранова В.Н.,

Новосибирск, 2002 г.